{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":9,"sheets":["Etusivu","Konealueet","Huonetilat kooste","Mittauspöytäkirja","Säätöpeltiluettelo","IMS laiteluettelo","Muutoshistoria ja asetukset","Lisätiedot ja huomiot","k-arvo tietokanta"],"not_rendered":{"charts":0,"images":7,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":19,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Etusivu","index":0,"n_rows":32,"n_cols":11,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[31,0,31,1],[24,0,24,1],[30,0,30,1],[0,0,3,2],[25,0,25,1],[11,0,11,1],[16,0,16,1],[23,0,23,1],[15,0,15,1],[8,0,8,1],[12,0,12,1],[29,0,29,1],[19,0,19,1],[17,0,17,1],[28,0,28,1],[22,0,22,1],[0,8,0,10],[6,0,6,1],[5,0,5,1],[7,0,7,1],[8,6,30,10],[9,0,9,1],[10,0,10,1],[21,0,21,1],[13,0,13,1],[14,0,14,1]]}
["LOGO",null,null,null,null,null,null,null,"Kiinteistön kokonaisilmavirrat"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Yhteensä","Tuloilma","Poistoilma"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Mitattu",{"$f":"'Huonetilat kooste'!F7","v":0},{"$f":"'Huonetilat kooste'!F8","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Suunniteltu",{"$f":"'Huonetilat kooste'!H7","v":0},{"$f":"'Huonetilat kooste'!H8","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Ero, %",{"$f":"'Huonetilat kooste'!K7","v":""},{"$f":"'Huonetilat kooste'!K8","v":""}]
["Kohdetiedot",null,null,null,null,null,null,null,"Ero, l/s",{"$f":"'Huonetilat kooste'!J7","v":0},{"$f":"'Huonetilat kooste'!J8","v":0}]
["Kohde:"]
["Osoite:",null,null,null,null,null,"Yleiset huomiot"]
["Postinumero ja toimipaikka:",null,null,null,null,null,"Liitä yleisiin huomioihin suunnitelmien numerot ja revisiot tai liitä suunnitelman raportin mukaan erikseen."]
["Kiinteistötunnus:"]
[]
["Pöytäkirjan päiväys:"]
["Ulkoilman lämpötila:"]
["Tuulen keskinopeus:"]
[]
["Työn toteuttaja"]
["Yritys:"]
["Henkilö(t):"]
[null,"Ammattipätevyystodistus:"]
["Yhteystiedot puhelin:"]
[null,"Yhteystiedot sähköposti:"]
[]
["Työn tarkastaja"]
["Yritys:"]
["Henkilö(t):"]
["Yhteystiedot puhelin:"]
[null,"Yhteystiedot sähköposti:"]
[]
["Mittalaitteet"]
["Laitemallit:"]
["Kalibrointi:"]
["Mittalaitteen tarkkuus:"]

{"sheet":"Konealueet","index":1,"n_rows":32,"n_cols":22,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,14,0,16],[0,0,0,3],[2,0,2,3],[2,4,2,5],[0,6,0,9],[0,10,0,13],[0,4,0,5]]}
["Tunnistetiedot",null,null,null,"Käyntitiedot",null,"Ilmavirrat",null,null,null,"Painetiedot",null,null,null,"Muut tiedot"]
[]
["Puhaltimeen liittyvät tiedot",null,null,null,"Ohjaustieto",null,"Suunnit.","Mitattu","Ero","Puhallin","Puhallin","Kammio","LTO","Suodatin","Puhallin","Lämpöt.","Huom."]
["Konealue","Tyyppi","Sijainti","Palvelualue","%","Hz","m3/s","m3/s","%","m3/s","Pa","Pa","Pa","Pa","k-arvo","C°","★"]
[]
[{"$f":"IFERROR(IF(INDIRECT(\"V\"&ROW())=0,\"\",INDIRECT(\"V\"&ROW())),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n  IF(\n    ISNUMBER(SEARCH(\"PF\",Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]])),\n    \"Erillispoisto\",\n    IF(INDIRECT(\"W\"&ROW())<>\"\", INDIRECT(\"W\"&ROW()),\"\")\n  ),\n\"\")","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]]=\"\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"\"),\n        \"\",\n        IF(\n            OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Poistoilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillispoisto\"),\n            IF(\n                SUMIFS(\n                    Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                    Mittauspöytäkirja[+], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"T\", \"\"),\n                    Mittauspöytäkirja[-], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"\", \"P\"),\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                    Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                )=0,\n                \"\",\n                SUMIFS(\n                    Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                    Mittauspöytäkirja[+], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"T\", \"\"),\n                    Mittauspöytäkirja[-], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"\", \"P\"),\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                    Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                )/1000\n            ),\n            \"\"\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]]=\"\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"\"),\n        \"\",\n        IF(\n            ISNUMBER(SEARCH(\"Yhteensä\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]])),\n            SUMIFS(\n                Konealueet_kooste[Mitattu\nl/s],\n                Konealueet_kooste[Tyyppi], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]\n            ),\n            IF(\n                OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Poistoilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillispoisto\"),\n                IF(\n                    SUMIFS(\n                        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                        Mittauspöytäkirja[+], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"T\", \"\"),\n                        Mittauspöytäkirja[-], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"\", \"P\"),\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                    ) = 0,\n                    \"\",\n                    SUMIFS(\n                        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                        Mittauspöytäkirja[+], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"T\", \"\"),\n                        Mittauspöytäkirja[-], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"\", \"P\"),\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                    ) / 1000\n                ),\n                \"\"\n            )\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]/Konealueet_kooste[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]-1,\"\")","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.LET(\n    _xlpm.kone, Mittauspöytäkirja[Konealue],\n    _xlpm.plus, Mittauspöytäkirja[tulo],\n    _xlpm.minus, Mittauspöytäkirja[poisto],\n    _xlpm.plusFiltered, _xlfn._xlws.FILTER(_xlpm.kone, (_xlpm.kone<>\"\")*(_xlpm.plus=TRUE)),\n    _xlpm.minusFiltered, _xlfn._xlws.FILTER(_xlpm.kone, (_xlpm.kone<>\"\")*(_xlpm.minus=TRUE)),\n    _xlpm.tuloArray, IF(_xlpm.plusFiltered<>\"\", \"Tuloilma\"),\n    _xlpm.poistoArray, IF(_xlpm.minusFiltered<>\"\", \"Poistoilma\"),\n    _xlpm.plusRows, _xlfn.HSTACK(_xlpm.plusFiltered, _xlpm.tuloArray),\n    _xlpm.minusRows, _xlfn.HSTACK(_xlpm.minusFiltered, _xlpm.poistoArray),\n    _xlpm.combined, _xlfn.VSTACK(_xlpm.plusRows, _xlpm.minusRows),\n    _xlfn._xlws.SORT(_xlfn.UNIQUE(_xlpm.combined))\n)","v":{"$error":"#VALUE!"}}]
[{"$f":"IFERROR(IF(INDIRECT(\"V\"&ROW())=0,\"\",INDIRECT(\"V\"&ROW())),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n  IF(\n    ISNUMBER(SEARCH(\"PF\",Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]])),\n    \"Erillispoisto\",\n    IF(INDIRECT(\"W\"&ROW())<>\"\", INDIRECT(\"W\"&ROW()),\"\")\n  ),\n\"\")","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]]=\"\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"\"),\n        \"\",\n        IF(\n            OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Poistoilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillispoisto\"),\n            IF(\n                SUMIFS(\n                    Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                    Mittauspöytäkirja[+], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"T\", \"\"),\n                    Mittauspöytäkirja[-], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"\", \"P\"),\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                    Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                )=0,\n                \"\",\n                SUMIFS(\n                    Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                    Mittauspöytäkirja[+], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"T\", \"\"),\n                    Mittauspöytäkirja[-], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"\", \"P\"),\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                    Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                )/1000\n            ),\n            \"\"\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]]=\"\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"\"),\n        \"\",\n        IF(\n            ISNUMBER(SEARCH(\"Yhteensä\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]])),\n            SUMIFS(\n                Konealueet_kooste[Mitattu\nl/s],\n                Konealueet_kooste[Tyyppi], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]\n            ),\n            IF(\n                OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Poistoilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillispoisto\"),\n                IF(\n                    SUMIFS(\n                        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                        Mittauspöytäkirja[+], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"T\", \"\"),\n                        Mittauspöytäkirja[-], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"\", \"P\"),\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                    ) = 0,\n                    \"\",\n                    SUMIFS(\n                        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                        Mittauspöytäkirja[+], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"T\", \"\"),\n                        Mittauspöytäkirja[-], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"\", \"P\"),\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                    ) / 1000\n                ),\n                \"\"\n            )\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]/Konealueet_kooste[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]-1,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(INDIRECT(\"V\"&ROW())=0,\"\",INDIRECT(\"V\"&ROW())),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n  IF(\n    ISNUMBER(SEARCH(\"PF\",Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]])),\n    \"Erillispoisto\",\n    IF(INDIRECT(\"W\"&ROW())<>\"\", INDIRECT(\"W\"&ROW()),\"\")\n  ),\n\"\")","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]]=\"\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"\"),\n        \"\",\n        IF(\n            OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Poistoilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillispoisto\"),\n            IF(\n                SUMIFS(\n                    Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                    Mittauspöytäkirja[+], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"T\", \"\"),\n                    Mittauspöytäkirja[-], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"\", \"P\"),\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                    Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                )=0,\n                \"\",\n                SUMIFS(\n                    Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                    Mittauspöytäkirja[+], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"T\", \"\"),\n                    Mittauspöytäkirja[-], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"\", \"P\"),\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                    Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                )/1000\n            ),\n            \"\"\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]]=\"\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"\"),\n        \"\",\n        IF(\n            ISNUMBER(SEARCH(\"Yhteensä\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]])),\n            SUMIFS(\n                Konealueet_kooste[Mitattu\nl/s],\n                Konealueet_kooste[Tyyppi], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]\n            ),\n            IF(\n                OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Poistoilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillispoisto\"),\n                IF(\n                    SUMIFS(\n                        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                        Mittauspöytäkirja[+], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"T\", \"\"),\n                        Mittauspöytäkirja[-], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"\", \"P\"),\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                    ) = 0,\n                    \"\",\n                    SUMIFS(\n                        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                        Mittauspöytäkirja[+], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"T\", \"\"),\n                        Mittauspöytäkirja[-], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"\", \"P\"),\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                    ) / 1000\n                ),\n                \"\"\n            )\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]/Konealueet_kooste[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]-1,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(INDIRECT(\"V\"&ROW())=0,\"\",INDIRECT(\"V\"&ROW())),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n  IF(\n    ISNUMBER(SEARCH(\"PF\",Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]])),\n    \"Erillispoisto\",\n    IF(INDIRECT(\"W\"&ROW())<>\"\", INDIRECT(\"W\"&ROW()),\"\")\n  ),\n\"\")","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]]=\"\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"\"),\n        \"\",\n        IF(\n            OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Poistoilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillispoisto\"),\n            IF(\n                SUMIFS(\n                    Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                    Mittauspöytäkirja[tulo], OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"),\n                    Mittauspöytäkirja[poisto], NOT( OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\") ),\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                    Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                )=0,\n                \"\",\n                SUMIFS(\n                    Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                    Mittauspöytäkirja[tulo], OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"),\n                    Mittauspöytäkirja[poisto], NOT( OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\") ),\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                    Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                )/1000\n            ),\n            \"\"\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]]=\"\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"\"),\n        \"\",\n        IF(\n            ISNUMBER(SEARCH(\"Yhteensä\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]])),\n            SUMIFS(\n                Konealueet_kooste[Mitattu\nl/s],\n                Konealueet_kooste[Tyyppi], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]\n            ),\n            IF(\n                OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Poistoilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillispoisto\"),\n                IF(\n                    SUMIFS(\n                        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                        Mittauspöytäkirja[+], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"T\", \"\"),\n                        Mittauspöytäkirja[-], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"\", \"P\"),\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                    ) = 0,\n                    \"\",\n                    SUMIFS(\n                        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                        Mittauspöytäkirja[+], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"T\", \"\"),\n                        Mittauspöytäkirja[-], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"\", \"P\"),\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                    ) / 1000\n                ),\n                \"\"\n            )\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]/Konealueet_kooste[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]-1,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(INDIRECT(\"V\"&ROW())=0,\"\",INDIRECT(\"V\"&ROW())),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n  IF(\n    ISNUMBER(SEARCH(\"PF\",Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]])),\n    \"Erillispoisto\",\n    IF(INDIRECT(\"W\"&ROW())<>\"\", INDIRECT(\"W\"&ROW()),\"\")\n  ),\n\"\")","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]]=\"\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"\"),\n        \"\",\n        IF(\n            OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Poistoilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillispoisto\"),\n            IF(\n                SUMIFS(\n                    Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                    Mittauspöytäkirja[tulo], OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"),\n                    Mittauspöytäkirja[poisto], NOT( OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\") ),\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                    Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                )=0,\n                \"\",\n                SUMIFS(\n                    Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                    Mittauspöytäkirja[tulo], OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"),\n                    Mittauspöytäkirja[poisto], NOT( OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\") ),\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                    Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                )/1000\n            ),\n            \"\"\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]]=\"\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"\"),\n        \"\",\n        IF(\n            ISNUMBER(SEARCH(\"Yhteensä\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]])),\n            SUMIFS(\n                Konealueet_kooste[Mitattu\nl/s],\n                Konealueet_kooste[Tyyppi], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]\n            ),\n            IF(\n                OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Poistoilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillispoisto\"),\n                IF(\n                    SUMIFS(\n                        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                        Mittauspöytäkirja[+], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"T\", \"\"),\n                        Mittauspöytäkirja[-], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"\", \"P\"),\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                    ) = 0,\n                    \"\",\n                    SUMIFS(\n                        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                        Mittauspöytäkirja[+], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"T\", \"\"),\n                        Mittauspöytäkirja[-], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"\", \"P\"),\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                    ) / 1000\n                ),\n                \"\"\n            )\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]/Konealueet_kooste[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]-1,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(INDIRECT(\"V\"&ROW())=0,\"\",INDIRECT(\"V\"&ROW())),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n  IF(\n    ISNUMBER(SEARCH(\"PF\",Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]])),\n    \"Erillispoisto\",\n    IF(INDIRECT(\"W\"&ROW())<>\"\", INDIRECT(\"W\"&ROW()),\"\")\n  ),\n\"\")","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]]=\"\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"\"),\n        \"\",\n        IF(\n            OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Poistoilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillispoisto\"),\n            IF(\n                SUMIFS(\n                    Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                    Mittauspöytäkirja[tulo], OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"),\n                    Mittauspöytäkirja[poisto], NOT( OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\") ),\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                    Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                )=0,\n                \"\",\n                SUMIFS(\n                    Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                    Mittauspöytäkirja[tulo], OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"),\n                    Mittauspöytäkirja[poisto], NOT( OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\") ),\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                    Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                )/1000\n            ),\n            \"\"\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]]=\"\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"\"),\n        \"\",\n        IF(\n            ISNUMBER(SEARCH(\"Yhteensä\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]])),\n            SUMIFS(\n                Konealueet_kooste[Mitattu\nl/s],\n                Konealueet_kooste[Tyyppi], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]\n            ),\n            IF(\n                OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Poistoilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillispoisto\"),\n                IF(\n                    SUMIFS(\n                        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                        Mittauspöytäkirja[+], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"T\", \"\"),\n                        Mittauspöytäkirja[-], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"\", \"P\"),\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                    ) = 0,\n                    \"\",\n                    SUMIFS(\n                        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                        Mittauspöytäkirja[+], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"T\", \"\"),\n                        Mittauspöytäkirja[-], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"\", \"P\"),\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                    ) / 1000\n                ),\n                \"\"\n            )\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]/Konealueet_kooste[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]-1,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(INDIRECT(\"V\"&ROW())=0,\"\",INDIRECT(\"V\"&ROW())),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n  IF(\n    ISNUMBER(SEARCH(\"PF\",Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]])),\n    \"Erillispoisto\",\n    IF(INDIRECT(\"W\"&ROW())<>\"\", INDIRECT(\"W\"&ROW()),\"\")\n  ),\n\"\")","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]]=\"\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"\"),\n        \"\",\n        IF(\n            OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Poistoilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillispoisto\"),\n            IF(\n                SUMIFS(\n                    Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                    Mittauspöytäkirja[tulo], OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"),\n                    Mittauspöytäkirja[poisto], NOT( OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\") ),\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                    Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                )=0,\n                \"\",\n                SUMIFS(\n                    Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                    Mittauspöytäkirja[tulo], OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"),\n                    Mittauspöytäkirja[poisto], NOT( OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\") ),\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                    Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                )/1000\n            ),\n            \"\"\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]]=\"\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"\"),\n        \"\",\n        IF(\n            ISNUMBER(SEARCH(\"Yhteensä\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]])),\n            SUMIFS(\n                Konealueet_kooste[Mitattu\nl/s],\n                Konealueet_kooste[Tyyppi], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]\n            ),\n            IF(\n                OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Poistoilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillispoisto\"),\n                IF(\n                    SUMIFS(\n                        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                        Mittauspöytäkirja[+], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"T\", \"\"),\n                        Mittauspöytäkirja[-], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"\", \"P\"),\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                    ) = 0,\n                    \"\",\n                    SUMIFS(\n                        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                        Mittauspöytäkirja[+], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"T\", \"\"),\n                        Mittauspöytäkirja[-], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"\", \"P\"),\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                    ) / 1000\n                ),\n                \"\"\n            )\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]/Konealueet_kooste[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]-1,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(INDIRECT(\"V\"&ROW())=0,\"\",INDIRECT(\"V\"&ROW())),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n  IF(\n    ISNUMBER(SEARCH(\"PF\",Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]])),\n    \"Erillispoisto\",\n    IF(INDIRECT(\"W\"&ROW())<>\"\", INDIRECT(\"W\"&ROW()),\"\")\n  ),\n\"\")","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]]=\"\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"\"),\n        \"\",\n        IF(\n            OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Poistoilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillispoisto\"),\n            IF(\n                SUMIFS(\n                    Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                    Mittauspöytäkirja[tulo], OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"),\n                    Mittauspöytäkirja[poisto], NOT( OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\") ),\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                    Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                )=0,\n                \"\",\n                SUMIFS(\n                    Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                    Mittauspöytäkirja[tulo], OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"),\n                    Mittauspöytäkirja[poisto], NOT( OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\") ),\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                    Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                )/1000\n            ),\n            \"\"\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]]=\"\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"\"),\n        \"\",\n        IF(\n            ISNUMBER(SEARCH(\"Yhteensä\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]])),\n            SUMIFS(\n                Konealueet_kooste[Mitattu\nl/s],\n                Konealueet_kooste[Tyyppi], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]\n            ),\n            IF(\n                OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Poistoilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillispoisto\"),\n                IF(\n                    SUMIFS(\n                        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                        Mittauspöytäkirja[+], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"T\", \"\"),\n                        Mittauspöytäkirja[-], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"\", \"P\"),\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                    ) = 0,\n                    \"\",\n                    SUMIFS(\n                        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                        Mittauspöytäkirja[+], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"T\", \"\"),\n                        Mittauspöytäkirja[-], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"\", \"P\"),\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                    ) / 1000\n                ),\n                \"\"\n            )\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]/Konealueet_kooste[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]-1,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(INDIRECT(\"V\"&ROW())=0,\"\",INDIRECT(\"V\"&ROW())),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n  IF(\n    ISNUMBER(SEARCH(\"PF\",Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]])),\n    \"Erillispoisto\",\n    IF(INDIRECT(\"W\"&ROW())<>\"\", INDIRECT(\"W\"&ROW()),\"\")\n  ),\n\"\")","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]]=\"\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"\"),\n        \"\",\n        IF(\n            OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Poistoilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillispoisto\"),\n            IF(\n                SUMIFS(\n                    Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                    Mittauspöytäkirja[tulo], OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"),\n                    Mittauspöytäkirja[poisto], NOT( OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\") ),\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                    Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                )=0,\n                \"\",\n                SUMIFS(\n                    Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                    Mittauspöytäkirja[tulo], OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"),\n                    Mittauspöytäkirja[poisto], NOT( OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\") ),\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                    Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                )/1000\n            ),\n            \"\"\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]]=\"\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"\"),\n        \"\",\n        IF(\n            ISNUMBER(SEARCH(\"Yhteensä\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]])),\n            SUMIFS(\n                Konealueet_kooste[Mitattu\nl/s],\n                Konealueet_kooste[Tyyppi], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]\n            ),\n            IF(\n                OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Poistoilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillispoisto\"),\n                IF(\n                    SUMIFS(\n                        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                        Mittauspöytäkirja[+], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"T\", \"\"),\n                        Mittauspöytäkirja[-], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"\", \"P\"),\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                    ) = 0,\n                    \"\",\n                    SUMIFS(\n                        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                        Mittauspöytäkirja[+], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"T\", \"\"),\n                        Mittauspöytäkirja[-], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"\", \"P\"),\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                    ) / 1000\n                ),\n                \"\"\n            )\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]/Konealueet_kooste[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]-1,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(INDIRECT(\"V\"&ROW())=0,\"\",INDIRECT(\"V\"&ROW())),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n  IF(\n    ISNUMBER(SEARCH(\"PF\",Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]])),\n    \"Erillispoisto\",\n    IF(INDIRECT(\"W\"&ROW())<>\"\", INDIRECT(\"W\"&ROW()),\"\")\n  ),\n\"\")","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]]=\"\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"\"),\n        \"\",\n        IF(\n            OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Poistoilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillispoisto\"),\n            IF(\n                SUMIFS(\n                    Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                    Mittauspöytäkirja[tulo], OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"),\n                    Mittauspöytäkirja[poisto], NOT( OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\") ),\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                    Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                )=0,\n                \"\",\n                SUMIFS(\n                    Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                    Mittauspöytäkirja[tulo], OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"),\n                    Mittauspöytäkirja[poisto], NOT( OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\") ),\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                    Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                )/1000\n            ),\n            \"\"\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]]=\"\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"\"),\n        \"\",\n        IF(\n            ISNUMBER(SEARCH(\"Yhteensä\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]])),\n            SUMIFS(\n                Konealueet_kooste[Mitattu\nl/s],\n                Konealueet_kooste[Tyyppi], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]\n            ),\n            IF(\n                OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Poistoilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillispoisto\"),\n                IF(\n                    SUMIFS(\n                        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                        Mittauspöytäkirja[+], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"T\", \"\"),\n                        Mittauspöytäkirja[-], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"\", \"P\"),\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                    ) = 0,\n                    \"\",\n                    SUMIFS(\n                        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                        Mittauspöytäkirja[+], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"T\", \"\"),\n                        Mittauspöytäkirja[-], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"\", \"P\"),\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                    ) / 1000\n                ),\n                \"\"\n            )\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]/Konealueet_kooste[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]-1,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(INDIRECT(\"V\"&ROW())=0,\"\",INDIRECT(\"V\"&ROW())),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n  IF(\n    ISNUMBER(SEARCH(\"PF\",Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]])),\n    \"Erillispoisto\",\n    IF(INDIRECT(\"W\"&ROW())<>\"\", INDIRECT(\"W\"&ROW()),\"\")\n  ),\n\"\")","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]]=\"\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"\"),\n        \"\",\n        IF(\n            OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Poistoilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillispoisto\"),\n            IF(\n                SUMIFS(\n                    Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                    Mittauspöytäkirja[tulo], OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"),\n                    Mittauspöytäkirja[poisto], NOT( OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\") ),\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                    Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                )=0,\n                \"\",\n                SUMIFS(\n                    Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                    Mittauspöytäkirja[tulo], OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"),\n                    Mittauspöytäkirja[poisto], NOT( OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\") ),\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                    Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                )/1000\n            ),\n            \"\"\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]]=\"\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"\"),\n        \"\",\n        IF(\n            ISNUMBER(SEARCH(\"Yhteensä\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]])),\n            SUMIFS(\n                Konealueet_kooste[Mitattu\nl/s],\n                Konealueet_kooste[Tyyppi], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]\n            ),\n            IF(\n                OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Poistoilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillispoisto\"),\n                IF(\n                    SUMIFS(\n                        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                        Mittauspöytäkirja[+], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"T\", \"\"),\n                        Mittauspöytäkirja[-], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"\", \"P\"),\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                    ) = 0,\n                    \"\",\n                    SUMIFS(\n                        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                        Mittauspöytäkirja[+], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"T\", \"\"),\n                        Mittauspöytäkirja[-], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"\", \"P\"),\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                    ) / 1000\n                ),\n                \"\"\n            )\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]/Konealueet_kooste[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]-1,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(INDIRECT(\"V\"&ROW())=0,\"\",INDIRECT(\"V\"&ROW())),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n  IF(\n    ISNUMBER(SEARCH(\"PF\",Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]])),\n    \"Erillispoisto\",\n    IF(INDIRECT(\"W\"&ROW())<>\"\", INDIRECT(\"W\"&ROW()),\"\")\n  ),\n\"\")","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]]=\"\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"\"),\n        \"\",\n        IF(\n            OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Poistoilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillispoisto\"),\n            IF(\n                SUMIFS(\n                    Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                    Mittauspöytäkirja[tulo], OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"),\n                    Mittauspöytäkirja[poisto], NOT( OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\") ),\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                    Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                )=0,\n                \"\",\n                SUMIFS(\n                    Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                    Mittauspöytäkirja[tulo], OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"),\n                    Mittauspöytäkirja[poisto], NOT( OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\") ),\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                    Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                )/1000\n            ),\n            \"\"\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]]=\"\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"\"),\n        \"\",\n        IF(\n            ISNUMBER(SEARCH(\"Yhteensä\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]])),\n            SUMIFS(\n                Konealueet_kooste[Mitattu\nl/s],\n                Konealueet_kooste[Tyyppi], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]\n            ),\n            IF(\n                OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Poistoilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillispoisto\"),\n                IF(\n                    SUMIFS(\n                        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                        Mittauspöytäkirja[+], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"T\", \"\"),\n                        Mittauspöytäkirja[-], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"\", \"P\"),\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                    ) = 0,\n                    \"\",\n                    SUMIFS(\n                        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                        Mittauspöytäkirja[+], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"T\", \"\"),\n                        Mittauspöytäkirja[-], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"\", \"P\"),\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                    ) / 1000\n                ),\n                \"\"\n            )\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]/Konealueet_kooste[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]-1,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(INDIRECT(\"V\"&ROW())=0,\"\",INDIRECT(\"V\"&ROW())),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n  IF(\n    ISNUMBER(SEARCH(\"PF\",Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]])),\n    \"Erillispoisto\",\n    IF(INDIRECT(\"W\"&ROW())<>\"\", INDIRECT(\"W\"&ROW()),\"\")\n  ),\n\"\")","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]]=\"\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"\"),\n        \"\",\n        IF(\n            OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Poistoilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillispoisto\"),\n            IF(\n                SUMIFS(\n                    Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                    Mittauspöytäkirja[tulo], OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"),\n                    Mittauspöytäkirja[poisto], NOT( OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\") ),\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                    Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                )=0,\n                \"\",\n                SUMIFS(\n                    Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                    Mittauspöytäkirja[tulo], OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"),\n                    Mittauspöytäkirja[poisto], NOT( OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\") ),\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                    Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                )/1000\n            ),\n            \"\"\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]]=\"\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"\"),\n        \"\",\n        IF(\n            ISNUMBER(SEARCH(\"Yhteensä\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]])),\n            SUMIFS(\n                Konealueet_kooste[Mitattu\nl/s],\n                Konealueet_kooste[Tyyppi], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]\n            ),\n            IF(\n                OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Poistoilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillispoisto\"),\n                IF(\n                    SUMIFS(\n                        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                        Mittauspöytäkirja[+], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"T\", \"\"),\n                        Mittauspöytäkirja[-], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"\", \"P\"),\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                    ) = 0,\n                    \"\",\n                    SUMIFS(\n                        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                        Mittauspöytäkirja[+], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"T\", \"\"),\n                        Mittauspöytäkirja[-], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"\", \"P\"),\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                    ) / 1000\n                ),\n                \"\"\n            )\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]/Konealueet_kooste[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]-1,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(INDIRECT(\"V\"&ROW())=0,\"\",INDIRECT(\"V\"&ROW())),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n  IF(\n    ISNUMBER(SEARCH(\"PF\",Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]])),\n    \"Erillispoisto\",\n    IF(INDIRECT(\"W\"&ROW())<>\"\", INDIRECT(\"W\"&ROW()),\"\")\n  ),\n\"\")","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]]=\"\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"\"),\n        \"\",\n        IF(\n            OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Poistoilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillispoisto\"),\n            IF(\n                SUMIFS(\n                    Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                    Mittauspöytäkirja[tulo], OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"),\n                    Mittauspöytäkirja[poisto], NOT( OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\") ),\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                    Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                )=0,\n                \"\",\n                SUMIFS(\n                    Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                    Mittauspöytäkirja[tulo], OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"),\n                    Mittauspöytäkirja[poisto], NOT( OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\") ),\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                    Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                )/1000\n            ),\n            \"\"\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]]=\"\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"\"),\n        \"\",\n        IF(\n            ISNUMBER(SEARCH(\"Yhteensä\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]])),\n            SUMIFS(\n                Konealueet_kooste[Mitattu\nl/s],\n                Konealueet_kooste[Tyyppi], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]\n            ),\n            IF(\n                OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Poistoilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillispoisto\"),\n                IF(\n                    SUMIFS(\n                        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                        Mittauspöytäkirja[+], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"T\", \"\"),\n                        Mittauspöytäkirja[-], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"\", \"P\"),\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                    ) = 0,\n                    \"\",\n                    SUMIFS(\n                        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                        Mittauspöytäkirja[+], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"T\", \"\"),\n                        Mittauspöytäkirja[-], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"\", \"P\"),\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                    ) / 1000\n                ),\n                \"\"\n            )\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]/Konealueet_kooste[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]-1,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(INDIRECT(\"V\"&ROW())=0,\"\",INDIRECT(\"V\"&ROW())),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n  IF(\n    ISNUMBER(SEARCH(\"PF\",Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]])),\n    \"Erillispoisto\",\n    IF(INDIRECT(\"W\"&ROW())<>\"\", INDIRECT(\"W\"&ROW()),\"\")\n  ),\n\"\")","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]]=\"\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"\"),\n        \"\",\n        IF(\n            OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Poistoilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillispoisto\"),\n            IF(\n                SUMIFS(\n                    Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                    Mittauspöytäkirja[tulo], OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"),\n                    Mittauspöytäkirja[poisto], NOT( OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\") ),\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                    Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                )=0,\n                \"\",\n                SUMIFS(\n                    Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                    Mittauspöytäkirja[tulo], OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"),\n                    Mittauspöytäkirja[poisto], NOT( OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\") ),\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                    Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                )/1000\n            ),\n            \"\"\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]]=\"\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"\"),\n        \"\",\n        IF(\n            ISNUMBER(SEARCH(\"Yhteensä\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]])),\n            SUMIFS(\n                Konealueet_kooste[Mitattu\nl/s],\n                Konealueet_kooste[Tyyppi], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]\n            ),\n            IF(\n                OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Poistoilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillispoisto\"),\n                IF(\n                    SUMIFS(\n                        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                        Mittauspöytäkirja[+], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"T\", \"\"),\n                        Mittauspöytäkirja[-], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"\", \"P\"),\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                    ) = 0,\n                    \"\",\n                    SUMIFS(\n                        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                        Mittauspöytäkirja[+], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"T\", \"\"),\n                        Mittauspöytäkirja[-], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"\", \"P\"),\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                    ) / 1000\n                ),\n                \"\"\n            )\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]/Konealueet_kooste[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]-1,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(INDIRECT(\"V\"&ROW())=0,\"\",INDIRECT(\"V\"&ROW())),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n  IF(\n    ISNUMBER(SEARCH(\"PF\",Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]])),\n    \"Erillispoisto\",\n    IF(INDIRECT(\"W\"&ROW())<>\"\", INDIRECT(\"W\"&ROW()),\"\")\n  ),\n\"\")","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]]=\"\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"\"),\n        \"\",\n        IF(\n            OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Poistoilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillispoisto\"),\n            IF(\n                SUMIFS(\n                    Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                    Mittauspöytäkirja[tulo], OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"),\n                    Mittauspöytäkirja[poisto], NOT( OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\") ),\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                    Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                )=0,\n                \"\",\n                SUMIFS(\n                    Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                    Mittauspöytäkirja[tulo], OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"),\n                    Mittauspöytäkirja[poisto], NOT( OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\") ),\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                    Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                )/1000\n            ),\n            \"\"\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]]=\"\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"\"),\n        \"\",\n        IF(\n            ISNUMBER(SEARCH(\"Yhteensä\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]])),\n            SUMIFS(\n                Konealueet_kooste[Mitattu\nl/s],\n                Konealueet_kooste[Tyyppi], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]\n            ),\n            IF(\n                OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Poistoilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillispoisto\"),\n                IF(\n                    SUMIFS(\n                        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                        Mittauspöytäkirja[+], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"T\", \"\"),\n                        Mittauspöytäkirja[-], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"\", \"P\"),\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                    ) = 0,\n                    \"\",\n                    SUMIFS(\n                        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                        Mittauspöytäkirja[+], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"T\", \"\"),\n                        Mittauspöytäkirja[-], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"\", \"P\"),\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                    ) / 1000\n                ),\n                \"\"\n            )\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]/Konealueet_kooste[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]-1,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(INDIRECT(\"V\"&ROW())=0,\"\",INDIRECT(\"V\"&ROW())),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n  IF(\n    ISNUMBER(SEARCH(\"PF\",Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]])),\n    \"Erillispoisto\",\n    IF(INDIRECT(\"W\"&ROW())<>\"\", INDIRECT(\"W\"&ROW()),\"\")\n  ),\n\"\")","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]]=\"\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"\"),\n        \"\",\n        IF(\n            OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Poistoilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillispoisto\"),\n            IF(\n                SUMIFS(\n                    Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                    Mittauspöytäkirja[tulo], OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"),\n                    Mittauspöytäkirja[poisto], NOT( OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\") ),\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                    Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                )=0,\n                \"\",\n                SUMIFS(\n                    Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                    Mittauspöytäkirja[tulo], OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"),\n                    Mittauspöytäkirja[poisto], NOT( OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\") ),\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                    Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                )/1000\n            ),\n            \"\"\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]]=\"\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"\"),\n        \"\",\n        IF(\n            ISNUMBER(SEARCH(\"Yhteensä\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]])),\n            SUMIFS(\n                Konealueet_kooste[Mitattu\nl/s],\n                Konealueet_kooste[Tyyppi], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]\n            ),\n            IF(\n                OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Poistoilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillispoisto\"),\n                IF(\n                    SUMIFS(\n                        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                        Mittauspöytäkirja[+], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"T\", \"\"),\n                        Mittauspöytäkirja[-], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"\", \"P\"),\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                    ) = 0,\n                    \"\",\n                    SUMIFS(\n                        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                        Mittauspöytäkirja[+], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"T\", \"\"),\n                        Mittauspöytäkirja[-], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"\", \"P\"),\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                    ) / 1000\n                ),\n                \"\"\n            )\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]/Konealueet_kooste[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]-1,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(INDIRECT(\"V\"&ROW())=0,\"\",INDIRECT(\"V\"&ROW())),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n  IF(\n    ISNUMBER(SEARCH(\"PF\",Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]])),\n    \"Erillispoisto\",\n    IF(INDIRECT(\"W\"&ROW())<>\"\", INDIRECT(\"W\"&ROW()),\"\")\n  ),\n\"\")","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]]=\"\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"\"),\n        \"\",\n        IF(\n            OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Poistoilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillispoisto\"),\n            IF(\n                SUMIFS(\n                    Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                    Mittauspöytäkirja[tulo], OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"),\n                    Mittauspöytäkirja[poisto], NOT( OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\") ),\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                    Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                )=0,\n                \"\",\n                SUMIFS(\n                    Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                    Mittauspöytäkirja[tulo], OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"),\n                    Mittauspöytäkirja[poisto], NOT( OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\") ),\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                    Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                )/1000\n            ),\n            \"\"\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]]=\"\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"\"),\n        \"\",\n        IF(\n            ISNUMBER(SEARCH(\"Yhteensä\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]])),\n            SUMIFS(\n                Konealueet_kooste[Mitattu\nl/s],\n                Konealueet_kooste[Tyyppi], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]\n            ),\n            IF(\n                OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Poistoilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillispoisto\"),\n                IF(\n                    SUMIFS(\n                        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                        Mittauspöytäkirja[+], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"T\", \"\"),\n                        Mittauspöytäkirja[-], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"\", \"P\"),\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                    ) = 0,\n                    \"\",\n                    SUMIFS(\n                        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                        Mittauspöytäkirja[+], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"T\", \"\"),\n                        Mittauspöytäkirja[-], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"\", \"P\"),\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                    ) / 1000\n                ),\n                \"\"\n            )\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]/Konealueet_kooste[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]-1,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(INDIRECT(\"V\"&ROW())=0,\"\",INDIRECT(\"V\"&ROW())),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n  IF(\n    ISNUMBER(SEARCH(\"PF\",Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]])),\n    \"Erillispoisto\",\n    IF(INDIRECT(\"W\"&ROW())<>\"\", INDIRECT(\"W\"&ROW()),\"\")\n  ),\n\"\")","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]]=\"\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"\"),\n        \"\",\n        IF(\n            OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Poistoilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillispoisto\"),\n            IF(\n                SUMIFS(\n                    Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                    Mittauspöytäkirja[tulo], OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"),\n                    Mittauspöytäkirja[poisto], NOT( OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\") ),\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                    Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                )=0,\n                \"\",\n                SUMIFS(\n                    Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                    Mittauspöytäkirja[tulo], OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"),\n                    Mittauspöytäkirja[poisto], NOT( OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\") ),\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                    Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                )/1000\n            ),\n            \"\"\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]]=\"\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"\"),\n        \"\",\n        IF(\n            ISNUMBER(SEARCH(\"Yhteensä\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]])),\n            SUMIFS(\n                Konealueet_kooste[Mitattu\nl/s],\n                Konealueet_kooste[Tyyppi], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]\n            ),\n            IF(\n                OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Poistoilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillispoisto\"),\n                IF(\n                    SUMIFS(\n                        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                        Mittauspöytäkirja[+], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"T\", \"\"),\n                        Mittauspöytäkirja[-], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"\", \"P\"),\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                    ) = 0,\n                    \"\",\n                    SUMIFS(\n                        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                        Mittauspöytäkirja[+], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"T\", \"\"),\n                        Mittauspöytäkirja[-], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"\", \"P\"),\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                    ) / 1000\n                ),\n                \"\"\n            )\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]/Konealueet_kooste[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]-1,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(INDIRECT(\"V\"&ROW())=0,\"\",INDIRECT(\"V\"&ROW())),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n  IF(\n    ISNUMBER(SEARCH(\"PF\",Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]])),\n    \"Erillispoisto\",\n    IF(INDIRECT(\"W\"&ROW())<>\"\", INDIRECT(\"W\"&ROW()),\"\")\n  ),\n\"\")","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]]=\"\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"\"),\n        \"\",\n        IF(\n            OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Poistoilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillispoisto\"),\n            IF(\n                SUMIFS(\n                    Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                    Mittauspöytäkirja[tulo], OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"),\n                    Mittauspöytäkirja[poisto], NOT( OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\") ),\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                    Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                )=0,\n                \"\",\n                SUMIFS(\n                    Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                    Mittauspöytäkirja[tulo], OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"),\n                    Mittauspöytäkirja[poisto], NOT( OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\") ),\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                    Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                )/1000\n            ),\n            \"\"\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]]=\"\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"\"),\n        \"\",\n        IF(\n            ISNUMBER(SEARCH(\"Yhteensä\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]])),\n            SUMIFS(\n                Konealueet_kooste[Mitattu\nl/s],\n                Konealueet_kooste[Tyyppi], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]\n            ),\n            IF(\n                OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Poistoilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillispoisto\"),\n                IF(\n                    SUMIFS(\n                        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                        Mittauspöytäkirja[+], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"T\", \"\"),\n                        Mittauspöytäkirja[-], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"\", \"P\"),\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                    ) = 0,\n                    \"\",\n                    SUMIFS(\n                        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                        Mittauspöytäkirja[+], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"T\", \"\"),\n                        Mittauspöytäkirja[-], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"\", \"P\"),\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                    ) / 1000\n                ),\n                \"\"\n            )\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]/Konealueet_kooste[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]-1,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(INDIRECT(\"V\"&ROW())=0,\"\",INDIRECT(\"V\"&ROW())),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n  IF(\n    ISNUMBER(SEARCH(\"PF\",Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]])),\n    \"Erillispoisto\",\n    IF(INDIRECT(\"W\"&ROW())<>\"\", INDIRECT(\"W\"&ROW()),\"\")\n  ),\n\"\")","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]]=\"\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"\"),\n        \"\",\n        IF(\n            OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Poistoilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillispoisto\"),\n            IF(\n                SUMIFS(\n                    Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                    Mittauspöytäkirja[tulo], OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"),\n                    Mittauspöytäkirja[poisto], NOT( OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\") ),\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                    Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                )=0,\n                \"\",\n                SUMIFS(\n                    Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                    Mittauspöytäkirja[tulo], OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"),\n                    Mittauspöytäkirja[poisto], NOT( OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\") ),\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                    Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                )/1000\n            ),\n            \"\"\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]]=\"\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"\"),\n        \"\",\n        IF(\n            ISNUMBER(SEARCH(\"Yhteensä\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]])),\n            SUMIFS(\n                Konealueet_kooste[Mitattu\nl/s],\n                Konealueet_kooste[Tyyppi], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]\n            ),\n            IF(\n                OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Poistoilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillispoisto\"),\n                IF(\n                    SUMIFS(\n                        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                        Mittauspöytäkirja[+], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"T\", \"\"),\n                        Mittauspöytäkirja[-], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"\", \"P\"),\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                    ) = 0,\n                    \"\",\n                    SUMIFS(\n                        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                        Mittauspöytäkirja[+], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"T\", \"\"),\n                        Mittauspöytäkirja[-], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"\", \"P\"),\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                    ) / 1000\n                ),\n                \"\"\n            )\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]/Konealueet_kooste[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]-1,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(INDIRECT(\"V\"&ROW())=0,\"\",INDIRECT(\"V\"&ROW())),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n  IF(\n    ISNUMBER(SEARCH(\"PF\",Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]])),\n    \"Erillispoisto\",\n    IF(INDIRECT(\"W\"&ROW())<>\"\", INDIRECT(\"W\"&ROW()),\"\")\n  ),\n\"\")","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]]=\"\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"\"),\n        \"\",\n        IF(\n            OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Poistoilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillispoisto\"),\n            IF(\n                SUMIFS(\n                    Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                    Mittauspöytäkirja[tulo], OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"),\n                    Mittauspöytäkirja[poisto], NOT( OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\") ),\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                    Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                )=0,\n                \"\",\n                SUMIFS(\n                    Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                    Mittauspöytäkirja[tulo], OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"),\n                    Mittauspöytäkirja[poisto], NOT( OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\") ),\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                    Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                )/1000\n            ),\n            \"\"\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]]=\"\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"\"),\n        \"\",\n        IF(\n            ISNUMBER(SEARCH(\"Yhteensä\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]])),\n            SUMIFS(\n                Konealueet_kooste[Mitattu\nl/s],\n                Konealueet_kooste[Tyyppi], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]\n            ),\n            IF(\n                OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Poistoilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillispoisto\"),\n                IF(\n                    SUMIFS(\n                        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                        Mittauspöytäkirja[+], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"T\", \"\"),\n                        Mittauspöytäkirja[-], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"\", \"P\"),\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                    ) = 0,\n                    \"\",\n                    SUMIFS(\n                        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                        Mittauspöytäkirja[+], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"T\", \"\"),\n                        Mittauspöytäkirja[-], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"\", \"P\"),\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                    ) / 1000\n                ),\n                \"\"\n            )\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]/Konealueet_kooste[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]-1,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(INDIRECT(\"V\"&ROW())=0,\"\",INDIRECT(\"V\"&ROW())),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n  IF(\n    ISNUMBER(SEARCH(\"PF\",Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]])),\n    \"Erillispoisto\",\n    IF(INDIRECT(\"W\"&ROW())<>\"\", INDIRECT(\"W\"&ROW()),\"\")\n  ),\n\"\")","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]]=\"\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"\"),\n        \"\",\n        IF(\n            OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Poistoilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillispoisto\"),\n            IF(\n                SUMIFS(\n                    Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                    Mittauspöytäkirja[tulo], OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"),\n                    Mittauspöytäkirja[poisto], NOT( OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\") ),\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                    Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                )=0,\n                \"\",\n                SUMIFS(\n                    Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                    Mittauspöytäkirja[tulo], OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"),\n                    Mittauspöytäkirja[poisto], NOT( OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\") ),\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                    Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                )/1000\n            ),\n            \"\"\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]]=\"\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"\"),\n        \"\",\n        IF(\n            ISNUMBER(SEARCH(\"Yhteensä\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]])),\n            SUMIFS(\n                Konealueet_kooste[Mitattu\nl/s],\n                Konealueet_kooste[Tyyppi], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]\n            ),\n            IF(\n                OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Poistoilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillispoisto\"),\n                IF(\n                    SUMIFS(\n                        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                        Mittauspöytäkirja[+], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"T\", \"\"),\n                        Mittauspöytäkirja[-], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"\", \"P\"),\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                    ) = 0,\n                    \"\",\n                    SUMIFS(\n                        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                        Mittauspöytäkirja[+], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"T\", \"\"),\n                        Mittauspöytäkirja[-], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"\", \"P\"),\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                    ) / 1000\n                ),\n                \"\"\n            )\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]/Konealueet_kooste[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]-1,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(INDIRECT(\"V\"&ROW())=0,\"\",INDIRECT(\"V\"&ROW())),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n  IF(\n    ISNUMBER(SEARCH(\"PF\",Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]])),\n    \"Erillispoisto\",\n    IF(INDIRECT(\"W\"&ROW())<>\"\", INDIRECT(\"W\"&ROW()),\"\")\n  ),\n\"\")","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]]=\"\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"\"),\n        \"\",\n        IF(\n            OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Poistoilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillispoisto\"),\n            IF(\n                SUMIFS(\n                    Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                    Mittauspöytäkirja[tulo], OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"),\n                    Mittauspöytäkirja[poisto], NOT( OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\") ),\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                    Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                )=0,\n                \"\",\n                SUMIFS(\n                    Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                    Mittauspöytäkirja[tulo], OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"),\n                    Mittauspöytäkirja[poisto], NOT( OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\") ),\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                    Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                )/1000\n            ),\n            \"\"\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]]=\"\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"\"),\n        \"\",\n        IF(\n            ISNUMBER(SEARCH(\"Yhteensä\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]])),\n            SUMIFS(\n                Konealueet_kooste[Mitattu\nl/s],\n                Konealueet_kooste[Tyyppi], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]\n            ),\n            IF(\n                OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Poistoilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillispoisto\"),\n                IF(\n                    SUMIFS(\n                        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                        Mittauspöytäkirja[+], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"T\", \"\"),\n                        Mittauspöytäkirja[-], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"\", \"P\"),\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                    ) = 0,\n                    \"\",\n                    SUMIFS(\n                        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                        Mittauspöytäkirja[+], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"T\", \"\"),\n                        Mittauspöytäkirja[-], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"\", \"P\"),\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                    ) / 1000\n                ),\n                \"\"\n            )\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]/Konealueet_kooste[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]-1,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IFERROR(IF(INDIRECT(\"V\"&ROW())=0,\"\",INDIRECT(\"V\"&ROW())),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(\n  IF(\n    ISNUMBER(SEARCH(\"PF\",Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]])),\n    \"Erillispoisto\",\n    IF(INDIRECT(\"W\"&ROW())<>\"\", INDIRECT(\"W\"&ROW()),\"\")\n  ),\n\"\")","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]]=\"\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"\"),\n        \"\",\n        IF(\n            OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Poistoilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillispoisto\"),\n            IF(\n                SUMIFS(\n                    Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                    Mittauspöytäkirja[tulo], OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"),\n                    Mittauspöytäkirja[poisto], NOT( OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\") ),\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                    Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                )=0,\n                \"\",\n                SUMIFS(\n                    Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                    Mittauspöytäkirja[tulo], OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"),\n                    Mittauspöytäkirja[poisto], NOT( OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\") ),\n                    Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                    Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                )/1000\n            ),\n            \"\"\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(\n    IF(\n        OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]]=\"\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"\"),\n        \"\",\n        IF(\n            ISNUMBER(SEARCH(\"Yhteensä\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]])),\n            SUMIFS(\n                Konealueet_kooste[Mitattu\nl/s],\n                Konealueet_kooste[Tyyppi], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]\n            ),\n            IF(\n                OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Poistoilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillispoisto\"),\n                IF(\n                    SUMIFS(\n                        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                        Mittauspöytäkirja[+], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"T\", \"\"),\n                        Mittauspöytäkirja[-], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"\", \"P\"),\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                    ) = 0,\n                    \"\",\n                    SUMIFS(\n                        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], Konealueet_kooste[[#This Row],[Tunnus]],\n                        Mittauspöytäkirja[+], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"T\", \"\"),\n                        Mittauspöytäkirja[-], IF(OR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Tuloilma\", Konealueet_kooste[[#This Row],[Tyyppi]]=\"Erillistulo\"), \"\", \"P\"),\n                        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n                        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n                    ) / 1000\n                ),\n                \"\"\n            )\n        )\n    ),\n    \"\"\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(Konealueet_kooste[[#This Row],[Mitattu\nl/s]]/Konealueet_kooste[[#This Row],[Suunniteltu\nl/s]]-1,\"\")","v":""}]
[]
["sd"]

{"sheet":"Huonetilat kooste","index":2,"n_rows":32,"n_cols":18,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,3,2],[10,0,10,2],[10,7,10,10],[10,11,10,12],[0,5,0,10],[4,7,4,8],[5,7,5,8],[6,7,6,8],[7,7,7,8],[1,7,1,8],[10,13,10,14],[1,5,1,6],[2,5,2,6],[3,5,3,6],[4,5,4,6],[5,5,5,6],[6,5,6,6],[7,5,7,6],[2,7,2,8],[3,7,3,8],[10,3,10,6],[8,5,8,6],[8,7,8,8]]}
["LOGO",null,null,null,null,"Kiinteistön kokonaisilmavirrat"]
[null,null,null,null,null,"Mitattu \nl/s",null,"Suunniteltu \nl/s",null,"Ero \nl/s","Ero\n %"]
[null,null,null,null,"Tuloilma",{"$f":"IF(SUMIF(Konealueet_kooste[Tyyppi],E3,Konealueet_kooste[Mitattu\nl/s])=0,\"\",SUMIF(Konealueet_kooste[Tyyppi],E3,Konealueet_kooste[Mitattu\nl/s])*1000)","v":""},null,{"$f":"IF(SUMIF(Konealueet_kooste[Tyyppi],E3,Konealueet_kooste[Suunniteltu\nl/s])=0,\"\",SUMIF(Konealueet_kooste[Tyyppi],E3,Konealueet_kooste[Suunniteltu\nl/s])*1000)","v":""},null,{"$f":"IFERROR(F3-H3,\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(F3/H3-1,\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,"Poistoilma",{"$f":"IF(SUMIF(Konealueet_kooste[Tyyppi],E4,Konealueet_kooste[Mitattu\nl/s])=0,\"\",SUMIF(Konealueet_kooste[Tyyppi],E4,Konealueet_kooste[Mitattu\nl/s])*1000)","v":""},null,{"$f":"IF(SUMIF(Konealueet_kooste[Tyyppi],E4,Konealueet_kooste[Suunniteltu\nl/s])=0,\"\",SUMIF(Konealueet_kooste[Tyyppi],E4,Konealueet_kooste[Suunniteltu\nl/s])*1000)","v":""},null,{"$f":"IFERROR(F4-H4,\"\")","v":""},""]
[null,null,null,null,"Erillispoisto",{"$f":"IF(SUMIF(Konealueet_kooste[Tyyppi],E5,Konealueet_kooste[Mitattu\nl/s])=0,\"\",SUMIF(Konealueet_kooste[Tyyppi],E5,Konealueet_kooste[Mitattu\nl/s])*1000)","v":""},null,{"$f":"IF(SUMIF(Konealueet_kooste[Tyyppi],E5,Konealueet_kooste[Suunniteltu\nl/s])=0,\"\",SUMIF(Konealueet_kooste[Tyyppi],E5,Konealueet_kooste[Suunniteltu\nl/s])*1000)","v":""},null,"",""]
[null,null,null,null,"Erillistulo",{"$f":"IF(SUMIF(Konealueet_kooste[Tyyppi],E6,Konealueet_kooste[Mitattu\nl/s])=0,\"\",SUMIF(Konealueet_kooste[Tyyppi],E6,Konealueet_kooste[Mitattu\nl/s])*1000)","v":""},null,{"$f":"IF(SUMIF(Konealueet_kooste[Tyyppi],E6,Konealueet_kooste[Suunniteltu\nl/s])=0,\"\",SUMIF(Konealueet_kooste[Tyyppi],E6,Konealueet_kooste[Suunniteltu\nl/s])*1000)","v":""},null,"",""]
[null,null,null,null,"Tulot yhteensä",{"$f":"SUMIF(E3:E6,\"Tuloilma\",F3:G6)+SUMIF(E3:E6,\"Erillistulo\",F3:G6)","v":0},null,{"$f":"SUMIF(E3:E6,\"Tuloilma\",H3:I6)+SUMIF(E3:E6,\"Erillistulo\",H3:I6)","v":0},null,{"$f":"F7-H7","v":0},""]
[null,null,null,null,"Poistot yhteensä",{"$f":"SUMIF(E3:E6,\"Poistoilma\",F3:G6)+SUMIF(E3:E6,\"Erillispoisto\",F3:G6)","v":0},null,{"$f":"SUMIF(E3:E6,\"Poistoilma\",H3:I6)+SUMIF(E3:E6,\"Erillispoisto\",H3:I6)","v":0},null,0,""]
[null,null,null,null,"Tulo-poisto erotus",{"$f":"F7-F8","v":0},null,{"$f":"H7-H8","v":0}]
[]
["Tunniste",null,null,"Tuloilma",null,null,null,"Poistoilma",null,null,null,"Erotus, tulo-poisto",null,"Paine-ero",null,"★"]
[]
["Konealue","Tilanumero","Tilatyyppi","Mitattu\nl/s","Suunniteltu\nl/s","Ero\n l/s","Ero \n%","Mitattu\nl/s","Suunniteltu\nl/s","Ero\nl/s","Ero\n%","Mitattu\nl/s","Suunniteltu\nl/s","Käytävä","Ulkoilma","№"]
[]
[{"$f":"IF(INDIRECT(\"S\" & ROW())=0,\"\",INDIRECT(\"S\" & ROW()))","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(INDIRECT(\"R\" & ROW())=0,\"\",INDIRECT(\"R\" & ROW())),\"\")","v":""},{"$f":"IF(\n    OR(ISBLANK(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]]), ISBLANK(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]])),\n    \"\",\n    _xlfn.LET(\n        _xlpm.result, _xlfn.XLOOKUP(\n            TEXT(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]], \"0\") & \"|\" & TEXT(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]], \"0\"),\n            TEXT(Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"0\") & \"|\" & TEXT(Mittauspöytäkirja[Konealue], \"0\"),\n            Mittauspöytäkirja[Huone /\nTila],\n            \"\",\n            0,\n            1\n        ),\n        IF(OR(_xlpm.result=\"0\", ISBLANK(_xlpm.result)), \"\", _xlpm.result)\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )=0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    ) = 0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n       Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]-Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]],\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]/Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]-1,\"\")","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    ) = 0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+],\"\",\n        Mittauspöytäkirja[-],\"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+],\"\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    ) = 0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]-Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]],\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]/Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]-1,\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF((IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]))=0, \"\", (IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]))), \"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF((IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]))=0, \"\", (IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]))), \"\")","v":""},null,null,null,null,{"$f":"_xlfn.UNIQUE(_xlfn._xlws.SORT(_xlfn._xlws.FILTER(_xlfn.HSTACK(TEXT(Mittauspöytäkirja[Tila\n№],\"###\"),Mittauspöytäkirja[Konealue]),\nLEN(TRIM(TEXT(Mittauspöytäkirja[Tila\n№],\"###\")))>0)))","v":{"$error":"#VALUE!"}}]
[{"$f":"IF(INDIRECT(\"S\" & ROW())=0,\"\",INDIRECT(\"S\" & ROW()))","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(INDIRECT(\"R\" & ROW())=0,\"\",INDIRECT(\"R\" & ROW())),\"\")","v":""},{"$f":"IF(\n    OR(ISBLANK(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]]), ISBLANK(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]])),\n    \"\",\n    _xlfn.LET(\n        _xlpm.result, _xlfn.XLOOKUP(\n            TEXT(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]], \"0\") & \"|\" & TEXT(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]], \"0\"),\n            TEXT(Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"0\") & \"|\" & TEXT(Mittauspöytäkirja[Konealue], \"0\"),\n            Mittauspöytäkirja[Huone /\nTila],\n            \"\",\n            0,\n            1\n        ),\n        IF(OR(_xlpm.result=\"0\", ISBLANK(_xlpm.result)), \"\", _xlpm.result)\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )=0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    ) = 0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n       Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]-Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]],\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]/Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]-1,\"\")","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    ) = 0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+],\"\",\n        Mittauspöytäkirja[-],\"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+],\"\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    ) = 0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]-Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]],\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]/Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]-1,\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF((IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]))=0, \"\", (IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]))), \"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF((IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]))=0, \"\", (IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]))), \"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(INDIRECT(\"S\" & ROW())=0,\"\",INDIRECT(\"S\" & ROW()))","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(INDIRECT(\"R\" & ROW())=0,\"\",INDIRECT(\"R\" & ROW())),\"\")","v":""},{"$f":"IF(\n    OR(ISBLANK(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]]), ISBLANK(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]])),\n    \"\",\n    _xlfn.LET(\n        _xlpm.result, _xlfn.XLOOKUP(\n            TEXT(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]], \"0\") & \"|\" & TEXT(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]], \"0\"),\n            TEXT(Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"0\") & \"|\" & TEXT(Mittauspöytäkirja[Konealue], \"0\"),\n            Mittauspöytäkirja[Huone /\nTila],\n            \"\",\n            0,\n            1\n        ),\n        IF(OR(_xlpm.result=\"0\", ISBLANK(_xlpm.result)), \"\", _xlpm.result)\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )=0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    ) = 0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n       Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]-Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]],\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]/Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]-1,\"\")","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    ) = 0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+],\"\",\n        Mittauspöytäkirja[-],\"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+],\"\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    ) = 0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]-Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]],\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]/Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]-1,\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF((IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]))=0, \"\", (IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]))), \"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF((IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]))=0, \"\", (IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]))), \"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(INDIRECT(\"S\" & ROW())=0,\"\",INDIRECT(\"S\" & ROW()))","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(INDIRECT(\"R\" & ROW())=0,\"\",INDIRECT(\"R\" & ROW())),\"\")","v":""},{"$f":"IF(\n    OR(ISBLANK(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]]), ISBLANK(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]])),\n    \"\",\n    _xlfn.LET(\n        _xlpm.result, _xlfn.XLOOKUP(\n            TEXT(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]], \"0\") & \"|\" & TEXT(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]], \"0\"),\n            TEXT(Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"0\") & \"|\" & TEXT(Mittauspöytäkirja[Konealue], \"0\"),\n            Mittauspöytäkirja[Huone /\nTila],\n            \"\",\n            0,\n            1\n        ),\n        IF(OR(_xlpm.result=\"0\", ISBLANK(_xlpm.result)), \"\", _xlpm.result)\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )=0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    ) = 0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n       Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]-Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]],\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]/Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]-1,\"\")","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    ) = 0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+],\"\",\n        Mittauspöytäkirja[-],\"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+],\"\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    ) = 0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]-Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]],\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]/Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]-1,\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF((IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]))=0, \"\", (IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]))), \"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF((IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]))=0, \"\", (IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]))), \"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(INDIRECT(\"S\" & ROW())=0,\"\",INDIRECT(\"S\" & ROW()))","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(INDIRECT(\"R\" & ROW())=0,\"\",INDIRECT(\"R\" & ROW())),\"\")","v":""},{"$f":"IF(\n    OR(ISBLANK(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]]), ISBLANK(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]])),\n    \"\",\n    _xlfn.LET(\n        _xlpm.result, _xlfn.XLOOKUP(\n            TEXT(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]], \"0\") & \"|\" & TEXT(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]], \"0\"),\n            TEXT(Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"0\") & \"|\" & TEXT(Mittauspöytäkirja[Konealue], \"0\"),\n            Mittauspöytäkirja[Huone /\nTila],\n            \"\",\n            0,\n            1\n        ),\n        IF(OR(_xlpm.result=\"0\", ISBLANK(_xlpm.result)), \"\", _xlpm.result)\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )=0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    ) = 0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n       Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]-Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]],\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]/Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]-1,\"\")","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    ) = 0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+],\"\",\n        Mittauspöytäkirja[-],\"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+],\"\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    ) = 0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]-Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]],\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]/Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]-1,\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF((IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]))=0, \"\", (IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]))), \"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF((IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]))=0, \"\", (IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]))), \"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(INDIRECT(\"S\" & ROW())=0,\"\",INDIRECT(\"S\" & ROW()))","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(INDIRECT(\"R\" & ROW())=0,\"\",INDIRECT(\"R\" & ROW())),\"\")","v":""},{"$f":"IF(\n    OR(ISBLANK(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]]), ISBLANK(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]])),\n    \"\",\n    _xlfn.LET(\n        _xlpm.result, _xlfn.XLOOKUP(\n            TEXT(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]], \"0\") & \"|\" & TEXT(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]], \"0\"),\n            TEXT(Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"0\") & \"|\" & TEXT(Mittauspöytäkirja[Konealue], \"0\"),\n            Mittauspöytäkirja[Huone /\nTila],\n            \"\",\n            0,\n            1\n        ),\n        IF(OR(_xlpm.result=\"0\", ISBLANK(_xlpm.result)), \"\", _xlpm.result)\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )=0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    ) = 0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n       Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]-Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]],\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]/Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]-1,\"\")","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    ) = 0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+],\"\",\n        Mittauspöytäkirja[-],\"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+],\"\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    ) = 0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]-Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]],\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]/Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]-1,\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF((IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]))=0, \"\", (IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]))), \"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF((IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]))=0, \"\", (IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]))), \"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(INDIRECT(\"S\" & ROW())=0,\"\",INDIRECT(\"S\" & ROW()))","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(INDIRECT(\"R\" & ROW())=0,\"\",INDIRECT(\"R\" & ROW())),\"\")","v":""},{"$f":"IF(\n    OR(ISBLANK(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]]), ISBLANK(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]])),\n    \"\",\n    _xlfn.LET(\n        _xlpm.result, _xlfn.XLOOKUP(\n            TEXT(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]], \"0\") & \"|\" & TEXT(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]], \"0\"),\n            TEXT(Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"0\") & \"|\" & TEXT(Mittauspöytäkirja[Konealue], \"0\"),\n            Mittauspöytäkirja[Huone /\nTila],\n            \"\",\n            0,\n            1\n        ),\n        IF(OR(_xlpm.result=\"0\", ISBLANK(_xlpm.result)), \"\", _xlpm.result)\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )=0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    ) = 0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n       Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]-Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]],\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]/Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]-1,\"\")","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    ) = 0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+],\"\",\n        Mittauspöytäkirja[-],\"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+],\"\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    ) = 0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]-Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]],\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]/Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]-1,\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF((IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]))=0, \"\", (IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]))), \"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF((IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]))=0, \"\", (IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]))), \"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(INDIRECT(\"S\" & ROW())=0,\"\",INDIRECT(\"S\" & ROW()))","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(INDIRECT(\"R\" & ROW())=0,\"\",INDIRECT(\"R\" & ROW())),\"\")","v":""},{"$f":"IF(\n    OR(ISBLANK(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]]), ISBLANK(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]])),\n    \"\",\n    _xlfn.LET(\n        _xlpm.result, _xlfn.XLOOKUP(\n            TEXT(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]], \"0\") & \"|\" & TEXT(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]], \"0\"),\n            TEXT(Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"0\") & \"|\" & TEXT(Mittauspöytäkirja[Konealue], \"0\"),\n            Mittauspöytäkirja[Huone /\nTila],\n            \"\",\n            0,\n            1\n        ),\n        IF(OR(_xlpm.result=\"0\", ISBLANK(_xlpm.result)), \"\", _xlpm.result)\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )=0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    ) = 0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n       Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]-Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]],\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]/Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]-1,\"\")","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    ) = 0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+],\"\",\n        Mittauspöytäkirja[-],\"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+],\"\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    ) = 0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]-Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]],\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]/Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]-1,\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF((IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]))=0, \"\", (IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]))), \"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF((IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]))=0, \"\", (IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]))), \"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(INDIRECT(\"S\" & ROW())=0,\"\",INDIRECT(\"S\" & ROW()))","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(INDIRECT(\"R\" & ROW())=0,\"\",INDIRECT(\"R\" & ROW())),\"\")","v":""},{"$f":"IF(\n    OR(ISBLANK(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]]), ISBLANK(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]])),\n    \"\",\n    _xlfn.LET(\n        _xlpm.result, _xlfn.XLOOKUP(\n            TEXT(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]], \"0\") & \"|\" & TEXT(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]], \"0\"),\n            TEXT(Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"0\") & \"|\" & TEXT(Mittauspöytäkirja[Konealue], \"0\"),\n            Mittauspöytäkirja[Huone /\nTila],\n            \"\",\n            0,\n            1\n        ),\n        IF(OR(_xlpm.result=\"0\", ISBLANK(_xlpm.result)), \"\", _xlpm.result)\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )=0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    ) = 0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n       Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]-Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]],\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]/Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]-1,\"\")","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    ) = 0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+],\"\",\n        Mittauspöytäkirja[-],\"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+],\"\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    ) = 0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]-Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]],\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]/Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]-1,\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF((IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]))=0, \"\", (IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]))), \"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF((IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]))=0, \"\", (IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]))), \"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(INDIRECT(\"S\" & ROW())=0,\"\",INDIRECT(\"S\" & ROW()))","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(INDIRECT(\"R\" & ROW())=0,\"\",INDIRECT(\"R\" & ROW())),\"\")","v":""},{"$f":"IF(\n    OR(ISBLANK(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]]), ISBLANK(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]])),\n    \"\",\n    _xlfn.LET(\n        _xlpm.result, _xlfn.XLOOKUP(\n            TEXT(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]], \"0\") & \"|\" & TEXT(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]], \"0\"),\n            TEXT(Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"0\") & \"|\" & TEXT(Mittauspöytäkirja[Konealue], \"0\"),\n            Mittauspöytäkirja[Huone /\nTila],\n            \"\",\n            0,\n            1\n        ),\n        IF(OR(_xlpm.result=\"0\", ISBLANK(_xlpm.result)), \"\", _xlpm.result)\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )=0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    ) = 0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n       Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]-Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]],\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]/Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]-1,\"\")","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    ) = 0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+],\"\",\n        Mittauspöytäkirja[-],\"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+],\"\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    ) = 0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]-Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]],\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]/Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]-1,\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF((IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]))=0, \"\", (IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]))), \"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF((IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]))=0, \"\", (IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]))), \"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(INDIRECT(\"S\" & ROW())=0,\"\",INDIRECT(\"S\" & ROW()))","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(INDIRECT(\"R\" & ROW())=0,\"\",INDIRECT(\"R\" & ROW())),\"\")","v":""},{"$f":"IF(\n    OR(ISBLANK(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]]), ISBLANK(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]])),\n    \"\",\n    _xlfn.LET(\n        _xlpm.result, _xlfn.XLOOKUP(\n            TEXT(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]], \"0\") & \"|\" & TEXT(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]], \"0\"),\n            TEXT(Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"0\") & \"|\" & TEXT(Mittauspöytäkirja[Konealue], \"0\"),\n            Mittauspöytäkirja[Huone /\nTila],\n            \"\",\n            0,\n            1\n        ),\n        IF(OR(_xlpm.result=\"0\", ISBLANK(_xlpm.result)), \"\", _xlpm.result)\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )=0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    ) = 0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n       Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]-Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]],\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]/Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]-1,\"\")","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    ) = 0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+],\"\",\n        Mittauspöytäkirja[-],\"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+],\"\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    ) = 0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]-Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]],\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]/Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]-1,\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF((IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]))=0, \"\", (IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]))), \"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF((IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]))=0, \"\", (IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]))), \"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(INDIRECT(\"S\" & ROW())=0,\"\",INDIRECT(\"S\" & ROW()))","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(INDIRECT(\"R\" & ROW())=0,\"\",INDIRECT(\"R\" & ROW())),\"\")","v":""},{"$f":"IF(\n    OR(ISBLANK(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]]), ISBLANK(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]])),\n    \"\",\n    _xlfn.LET(\n        _xlpm.result, _xlfn.XLOOKUP(\n            TEXT(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]], \"0\") & \"|\" & TEXT(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]], \"0\"),\n            TEXT(Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"0\") & \"|\" & TEXT(Mittauspöytäkirja[Konealue], \"0\"),\n            Mittauspöytäkirja[Huone /\nTila],\n            \"\",\n            0,\n            1\n        ),\n        IF(OR(_xlpm.result=\"0\", ISBLANK(_xlpm.result)), \"\", _xlpm.result)\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )=0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    ) = 0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n       Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]-Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]],\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]/Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]-1,\"\")","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    ) = 0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+],\"\",\n        Mittauspöytäkirja[-],\"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+],\"\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    ) = 0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]-Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]],\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]/Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]-1,\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF((IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]))=0, \"\", (IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]))), \"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF((IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]))=0, \"\", (IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]))), \"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(INDIRECT(\"S\" & ROW())=0,\"\",INDIRECT(\"S\" & ROW()))","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(INDIRECT(\"R\" & ROW())=0,\"\",INDIRECT(\"R\" & ROW())),\"\")","v":""},{"$f":"IF(\n    OR(ISBLANK(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]]), ISBLANK(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]])),\n    \"\",\n    _xlfn.LET(\n        _xlpm.result, _xlfn.XLOOKUP(\n            TEXT(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]], \"0\") & \"|\" & TEXT(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]], \"0\"),\n            TEXT(Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"0\") & \"|\" & TEXT(Mittauspöytäkirja[Konealue], \"0\"),\n            Mittauspöytäkirja[Huone /\nTila],\n            \"\",\n            0,\n            1\n        ),\n        IF(OR(_xlpm.result=\"0\", ISBLANK(_xlpm.result)), \"\", _xlpm.result)\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )=0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    ) = 0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n       Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]-Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]],\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]/Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]-1,\"\")","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    ) = 0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+],\"\",\n        Mittauspöytäkirja[-],\"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+],\"\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    ) = 0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]-Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]],\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]/Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]-1,\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF((IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]))=0, \"\", (IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]))), \"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF((IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]))=0, \"\", (IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]))), \"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(INDIRECT(\"S\" & ROW())=0,\"\",INDIRECT(\"S\" & ROW()))","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(INDIRECT(\"R\" & ROW())=0,\"\",INDIRECT(\"R\" & ROW())),\"\")","v":""},{"$f":"IF(\n    OR(ISBLANK(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]]), ISBLANK(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]])),\n    \"\",\n    _xlfn.LET(\n        _xlpm.result, _xlfn.XLOOKUP(\n            TEXT(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]], \"0\") & \"|\" & TEXT(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]], \"0\"),\n            TEXT(Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"0\") & \"|\" & TEXT(Mittauspöytäkirja[Konealue], \"0\"),\n            Mittauspöytäkirja[Huone /\nTila],\n            \"\",\n            0,\n            1\n        ),\n        IF(OR(_xlpm.result=\"0\", ISBLANK(_xlpm.result)), \"\", _xlpm.result)\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )=0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    ) = 0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n       Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]-Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]],\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]/Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]-1,\"\")","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    ) = 0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+],\"\",\n        Mittauspöytäkirja[-],\"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+],\"\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    ) = 0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]-Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]],\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]/Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]-1,\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF((IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]))=0, \"\", (IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]))), \"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF((IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]))=0, \"\", (IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]))), \"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(INDIRECT(\"S\" & ROW())=0,\"\",INDIRECT(\"S\" & ROW()))","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(INDIRECT(\"R\" & ROW())=0,\"\",INDIRECT(\"R\" & ROW())),\"\")","v":""},{"$f":"IF(\n    OR(ISBLANK(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]]), ISBLANK(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]])),\n    \"\",\n    _xlfn.LET(\n        _xlpm.result, _xlfn.XLOOKUP(\n            TEXT(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]], \"0\") & \"|\" & TEXT(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]], \"0\"),\n            TEXT(Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"0\") & \"|\" & TEXT(Mittauspöytäkirja[Konealue], \"0\"),\n            Mittauspöytäkirja[Huone /\nTila],\n            \"\",\n            0,\n            1\n        ),\n        IF(OR(_xlpm.result=\"0\", ISBLANK(_xlpm.result)), \"\", _xlpm.result)\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )=0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    ) = 0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n       Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]-Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]],\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]/Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]-1,\"\")","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    ) = 0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+],\"\",\n        Mittauspöytäkirja[-],\"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+],\"\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    ) = 0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]-Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]],\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]/Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]-1,\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF((IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]))=0, \"\", (IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]))), \"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF((IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]))=0, \"\", (IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]))), \"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(INDIRECT(\"S\" & ROW())=0,\"\",INDIRECT(\"S\" & ROW()))","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(INDIRECT(\"R\" & ROW())=0,\"\",INDIRECT(\"R\" & ROW())),\"\")","v":""},{"$f":"IF(\n    OR(ISBLANK(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]]), ISBLANK(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]])),\n    \"\",\n    _xlfn.LET(\n        _xlpm.result, _xlfn.XLOOKUP(\n            TEXT(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]], \"0\") & \"|\" & TEXT(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]], \"0\"),\n            TEXT(Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"0\") & \"|\" & TEXT(Mittauspöytäkirja[Konealue], \"0\"),\n            Mittauspöytäkirja[Huone /\nTila],\n            \"\",\n            0,\n            1\n        ),\n        IF(OR(_xlpm.result=\"0\", ISBLANK(_xlpm.result)), \"\", _xlpm.result)\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )=0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    ) = 0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n       Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]-Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]],\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]/Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]-1,\"\")","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    ) = 0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+],\"\",\n        Mittauspöytäkirja[-],\"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+],\"\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    ) = 0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]-Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]],\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]/Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]-1,\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF((IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]))=0, \"\", (IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]))), \"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF((IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]))=0, \"\", (IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]))), \"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(INDIRECT(\"S\" & ROW())=0,\"\",INDIRECT(\"S\" & ROW()))","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(INDIRECT(\"R\" & ROW())=0,\"\",INDIRECT(\"R\" & ROW())),\"\")","v":""},{"$f":"IF(\n    OR(ISBLANK(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]]), ISBLANK(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]])),\n    \"\",\n    _xlfn.LET(\n        _xlpm.result, _xlfn.XLOOKUP(\n            TEXT(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]], \"0\") & \"|\" & TEXT(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]], \"0\"),\n            TEXT(Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"0\") & \"|\" & TEXT(Mittauspöytäkirja[Konealue], \"0\"),\n            Mittauspöytäkirja[Huone /\nTila],\n            \"\",\n            0,\n            1\n        ),\n        IF(OR(_xlpm.result=\"0\", ISBLANK(_xlpm.result)), \"\", _xlpm.result)\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )=0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    ) = 0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n       Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]-Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]],\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]/Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]-1,\"\")","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    ) = 0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+],\"\",\n        Mittauspöytäkirja[-],\"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+],\"\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    ) = 0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]-Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]],\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]/Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]-1,\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF((IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]))=0, \"\", (IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]))), \"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF((IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]))=0, \"\", (IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]))), \"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(INDIRECT(\"S\" & ROW())=0,\"\",INDIRECT(\"S\" & ROW()))","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(INDIRECT(\"R\" & ROW())=0,\"\",INDIRECT(\"R\" & ROW())),\"\")","v":""},{"$f":"IF(\n    OR(ISBLANK(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]]), ISBLANK(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]])),\n    \"\",\n    _xlfn.LET(\n        _xlpm.result, _xlfn.XLOOKUP(\n            TEXT(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]], \"0\") & \"|\" & TEXT(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]], \"0\"),\n            TEXT(Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"0\") & \"|\" & TEXT(Mittauspöytäkirja[Konealue], \"0\"),\n            Mittauspöytäkirja[Huone /\nTila],\n            \"\",\n            0,\n            1\n        ),\n        IF(OR(_xlpm.result=\"0\", ISBLANK(_xlpm.result)), \"\", _xlpm.result)\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )=0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    ) = 0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"T\",\n       Mittauspöytäkirja[-], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]-Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]],\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]/Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]-1,\"\")","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    ) = 0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Mitattu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+],\"\",\n        Mittauspöytäkirja[-],\"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+],\"\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    ) = 0,\n    \"\",\n    SUMIFS(\n        Mittauspöytäkirja[Suunniteltu\nl/s],\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Kone-alue]],\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], Huonetilat_kooste[[#This Row],[Tilanro]],\n        Mittauspöytäkirja[+], \"\",\n        Mittauspöytäkirja[-], \"P\",\n        Mittauspöytäkirja[Konealue], \"<>\" & \"\",\n        Mittauspöytäkirja[Tila\n№], \"<>\" & \"\"\n    )\n)","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]-Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]],\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]/Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]-1,\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF((IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]))=0, \"\", (IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[mitattu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Mitattu poistoilma]]))), \"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF((IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]))=0, \"\", (IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[suunniteltu tuloilma]]) - IF(Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]=\"\", 0, Huonetilat_kooste[[#This Row],[Suunniteltu poistoilma]]))), \"\")","v":""}]

{"sheet":"Mittauspöytäkirja","index":3,"n_rows":32,"n_cols":18,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,10,6,14],[6,0,6,2],[4,7,4,9],[6,3,6,9],[0,13,0,15],[1,13,1,15],[2,13,2,15],[4,14,4,15],[0,8,0,11],[1,8,1,11],[2,8,2,11],[3,8,3,11],[1,5,1,7],[2,5,2,7],[3,5,3,7],[3,13,3,15],[0,0,3,2]]}
["LOGO",null,null,null,null,"ILMANVAIHDON MITTAUSPÖYTÄKIRJA",null,null,"Säätötyön suorituksen ajanjakso:"]
[null,null,null,null,"Kohde:",{"$f":"IF(ISBLANK(Etusivu!C7),\"\",Etusivu!C7)","v":""},null,null,"Pöytäkirjan päivämäärä:",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(Etusivu!C12),\"\",Etusivu!C12)","v":""}]
[null,null,null,null,"Osoite:",{"$f":"IF(ISBLANK(Etusivu!C8),\"\",Etusivu!C8)","v":""},null,null,"Pöytäkirjan tarkistus pvm:"]
[null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(Etusivu!C9),\"\",Etusivu!C9)","v":""},null,null,"Kiinteistötunnus:",null,null,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(Etusivu!C10),\"\",Etusivu!C10)","v":""}]
[]
[]
["Sijainti",null,null,"Tekniset tiedot",null,null,null,null,null,null,"Tulokset",null,null,null,null,"Huom"]
[]
["Tila\n№","Huone /\nTila","Konealue","+","-","Päätelaite\nMittapiste","Koko\nmm","Paine\nPa","Avaus\nAsento","Kerroin\nk-arvo","Mitattu\nl/s","Suunniteltu\nl/s","Seuranta\nRef %","Ero\nl/s","Ero\n%","★","tulo","poisto"]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[tulo]]=TRUE,\"T\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[poisto]]=TRUE,\"P\",\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]), \"\",_xlfn.XLOOKUP(1,(Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]])*(Tietokanta[Koko]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Koko\nmm]])*(Tietokanta[asento]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Avaus\nAsento]]), Tietokanta[k-arvo], \"ei löydy\"))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(H10), ISBLANK(J10)), \"-\", IFERROR(IF(H10 = 0, \"\", Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]] * SQRT(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Paine\nPa]])), \"\"))","v":"-"},null,null,{"$f":"IFERROR(((IF(AND(K10>0,L10>0,K10<>L10),(K10-L10),\"-\"))),\" \")","v":"-"},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(K10), ISBLANK(L10)), \"-\", IFERROR(IF(L10 = 0, \"\", IF(K10 = L10, \"0%\", (K10-L10) / L10)), \"\"))","v":"-"},null,{"$f":"IF(\n    ISBLANK(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]),\n    \"\",\n    IF(\n        SUM(\n            _xlfn._xlws.FILTER(\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) *\n                (Tietokanta[Koko]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Koko\nmm]]) *\n                ((Tietokanta[Tulo]=\"x\") + (Tietokanta[Tulo]=1)),\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]])\n            )\n        ) > 0,\n        TRUE,\n        FALSE\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    ISBLANK(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]),\n    \"\",\n    IF(\n        SUM(\n            _xlfn._xlws.FILTER(\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) *\n                (Tietokanta[Koko]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Koko\nmm]]) *\n                ((Tietokanta[Poisto]=\"x\") + (Tietokanta[Poisto]=1)),\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]])\n            )\n        ) > 0,\n        TRUE,\n        FALSE\n    )\n)","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[tulo]]=TRUE,\"T\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[poisto]]=TRUE,\"P\",\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]), \"\",_xlfn.XLOOKUP(1,(Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]])*(Tietokanta[Koko]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Koko\nmm]])*(Tietokanta[asento]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Avaus\nAsento]]), Tietokanta[k-arvo], \"ei löydy\"))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(H11), ISBLANK(J11)), \"-\", IFERROR(IF(H11 = 0, \"\", Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]] * SQRT(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Paine\nPa]])), \"\"))","v":"-"},null,100,"-","-",null,{"$f":"IF(\n    ISBLANK(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]),\n    \"\",\n    IF(\n        SUM(\n            _xlfn._xlws.FILTER(\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) *\n                (Tietokanta[Koko]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Koko\nmm]]) *\n                ((Tietokanta[Tulo]=\"x\") + (Tietokanta[Tulo]=1)),\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]])\n            )\n        ) > 0,\n        TRUE,\n        FALSE\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    ISBLANK(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]),\n    \"\",\n    IF(\n        SUM(\n            _xlfn._xlws.FILTER(\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) *\n                (Tietokanta[Koko]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Koko\nmm]]) *\n                ((Tietokanta[Poisto]=\"x\") + (Tietokanta[Poisto]=1)),\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]])\n            )\n        ) > 0,\n        TRUE,\n        FALSE\n    )\n)","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[tulo]]=TRUE,\"T\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[poisto]]=TRUE,\"P\",\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]), \"\",_xlfn.XLOOKUP(1,(Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]])*(Tietokanta[Koko]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Koko\nmm]])*(Tietokanta[asento]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Avaus\nAsento]]), Tietokanta[k-arvo], \"ei löydy\"))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(H12), ISBLANK(J12)), \"-\", IFERROR(IF(H12 = 0, \"\", Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]] * SQRT(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Paine\nPa]])), \"\"))","v":"-"},null,100,"-","-",null,{"$f":"IF(\n    ISBLANK(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]),\n    \"\",\n    IF(\n        SUM(\n            _xlfn._xlws.FILTER(\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) *\n                (Tietokanta[Koko]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Koko\nmm]]) *\n                ((Tietokanta[Tulo]=\"x\") + (Tietokanta[Tulo]=1)),\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]])\n            )\n        ) > 0,\n        TRUE,\n        FALSE\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    ISBLANK(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]),\n    \"\",\n    IF(\n        SUM(\n            _xlfn._xlws.FILTER(\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) *\n                (Tietokanta[Koko]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Koko\nmm]]) *\n                ((Tietokanta[Poisto]=\"x\") + (Tietokanta[Poisto]=1)),\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]])\n            )\n        ) > 0,\n        TRUE,\n        FALSE\n    )\n)","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[tulo]]=TRUE,\"T\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[poisto]]=TRUE,\"P\",\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]), \"\",_xlfn.XLOOKUP(1,(Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]])*(Tietokanta[Koko]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Koko\nmm]])*(Tietokanta[asento]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Avaus\nAsento]]), Tietokanta[k-arvo], \"ei löydy\"))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(H13), ISBLANK(J13)), \"-\", IFERROR(IF(H13 = 0, \"\", Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]] * SQRT(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Paine\nPa]])), \"\"))","v":"-"},null,100,"-","-",null,{"$f":"IF(\n    ISBLANK(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]),\n    \"\",\n    IF(\n        SUM(\n            _xlfn._xlws.FILTER(\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) *\n                (Tietokanta[Koko]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Koko\nmm]]) *\n                ((Tietokanta[Tulo]=\"x\") + (Tietokanta[Tulo]=1)),\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]])\n            )\n        ) > 0,\n        TRUE,\n        FALSE\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    ISBLANK(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]),\n    \"\",\n    IF(\n        SUM(\n            _xlfn._xlws.FILTER(\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) *\n                (Tietokanta[Koko]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Koko\nmm]]) *\n                ((Tietokanta[Poisto]=\"x\") + (Tietokanta[Poisto]=1)),\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]])\n            )\n        ) > 0,\n        TRUE,\n        FALSE\n    )\n)","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[tulo]]=TRUE,\"T\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[poisto]]=TRUE,\"P\",\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]), \"\",_xlfn.XLOOKUP(1,(Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]])*(Tietokanta[Koko]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Koko\nmm]])*(Tietokanta[asento]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Avaus\nAsento]]), Tietokanta[k-arvo], \"ei löydy\"))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(H14), ISBLANK(J14)), \"-\", IFERROR(IF(H14 = 0, \"\", Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]] * SQRT(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Paine\nPa]])), \"\"))","v":"-"},null,100,"-","-",null,{"$f":"IF(\n    ISBLANK(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]),\n    \"\",\n    IF(\n        SUM(\n            _xlfn._xlws.FILTER(\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) *\n                (Tietokanta[Koko]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Koko\nmm]]) *\n                ((Tietokanta[Tulo]=\"x\") + (Tietokanta[Tulo]=1)),\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]])\n            )\n        ) > 0,\n        TRUE,\n        FALSE\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    ISBLANK(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]),\n    \"\",\n    IF(\n        SUM(\n            _xlfn._xlws.FILTER(\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) *\n                (Tietokanta[Koko]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Koko\nmm]]) *\n                ((Tietokanta[Poisto]=\"x\") + (Tietokanta[Poisto]=1)),\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]])\n            )\n        ) > 0,\n        TRUE,\n        FALSE\n    )\n)","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[tulo]]=TRUE,\"T\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[poisto]]=TRUE,\"P\",\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]), \"\",_xlfn.XLOOKUP(1,(Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]])*(Tietokanta[Koko]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Koko\nmm]])*(Tietokanta[asento]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Avaus\nAsento]]), Tietokanta[k-arvo], \"ei löydy\"))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(H15), ISBLANK(J15)), \"-\", IFERROR(IF(H15 = 0, \"\", Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]] * SQRT(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Paine\nPa]])), \"\"))","v":"-"},null,null,{"$f":"IFERROR(((IF(AND(K15>0,L15>0,K15<>L15),(K15-L15),\"-\"))),\" \")","v":"-"},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(K15), ISBLANK(L15)), \"-\", IFERROR(IF(L15 = 0, \"\", IF(K15 = L15, \"0%\", (K15-L15) / L15)), \"\"))","v":"-"},null,{"$f":"IF(\n    ISBLANK(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]),\n    \"\",\n    IF(\n        SUM(\n            _xlfn._xlws.FILTER(\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) *\n                (Tietokanta[Koko]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Koko\nmm]]) *\n                ((Tietokanta[Tulo]=\"x\") + (Tietokanta[Tulo]=1)),\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]])\n            )\n        ) > 0,\n        TRUE,\n        FALSE\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    ISBLANK(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]),\n    \"\",\n    IF(\n        SUM(\n            _xlfn._xlws.FILTER(\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) *\n                (Tietokanta[Koko]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Koko\nmm]]) *\n                ((Tietokanta[Poisto]=\"x\") + (Tietokanta[Poisto]=1)),\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]])\n            )\n        ) > 0,\n        TRUE,\n        FALSE\n    )\n)","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[tulo]]=TRUE,\"T\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[poisto]]=TRUE,\"P\",\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]), \"\",_xlfn.XLOOKUP(1,(Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]])*(Tietokanta[Koko]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Koko\nmm]])*(Tietokanta[asento]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Avaus\nAsento]]), Tietokanta[k-arvo], \"ei löydy\"))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(H16), ISBLANK(J16)), \"-\", IFERROR(IF(H16 = 0, \"\", Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]] * SQRT(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Paine\nPa]])), \"\"))","v":"-"},null,null,{"$f":"IFERROR(((IF(AND(K16>0,L16>0,K16<>L16),(K16-L16),\"-\"))),\" \")","v":"-"},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(K16), ISBLANK(L16)), \"-\", IFERROR(IF(L16 = 0, \"\", IF(K16 = L16, \"0%\", (K16-L16) / L16)), \"\"))","v":"-"},null,{"$f":"IF(\n    ISBLANK(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]),\n    \"\",\n    IF(\n        SUM(\n            _xlfn._xlws.FILTER(\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) *\n                (Tietokanta[Koko]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Koko\nmm]]) *\n                ((Tietokanta[Tulo]=\"x\") + (Tietokanta[Tulo]=1)),\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]])\n            )\n        ) > 0,\n        TRUE,\n        FALSE\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    ISBLANK(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]),\n    \"\",\n    IF(\n        SUM(\n            _xlfn._xlws.FILTER(\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) *\n                (Tietokanta[Koko]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Koko\nmm]]) *\n                ((Tietokanta[Poisto]=\"x\") + (Tietokanta[Poisto]=1)),\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]])\n            )\n        ) > 0,\n        TRUE,\n        FALSE\n    )\n)","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[tulo]]=TRUE,\"T\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[poisto]]=TRUE,\"P\",\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]), \"\",_xlfn.XLOOKUP(1,(Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]])*(Tietokanta[Koko]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Koko\nmm]])*(Tietokanta[asento]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Avaus\nAsento]]), Tietokanta[k-arvo], \"ei löydy\"))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(H17), ISBLANK(J17)), \"-\", IFERROR(IF(H17 = 0, \"\", Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]] * SQRT(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Paine\nPa]])), \"\"))","v":"-"},null,null,{"$f":"IFERROR(((IF(AND(K17>0,L17>0,K17<>L17),(K17-L17),\"-\"))),\" \")","v":"-"},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(K17), ISBLANK(L17)), \"-\", IFERROR(IF(L17 = 0, \"\", IF(K17 = L17, \"0%\", (K17-L17) / L17)), \"\"))","v":"-"},null,{"$f":"IF(\n    ISBLANK(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]),\n    \"\",\n    IF(\n        SUM(\n            _xlfn._xlws.FILTER(\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) *\n                (Tietokanta[Koko]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Koko\nmm]]) *\n                ((Tietokanta[Tulo]=\"x\") + (Tietokanta[Tulo]=1)),\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]])\n            )\n        ) > 0,\n        TRUE,\n        FALSE\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    ISBLANK(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]),\n    \"\",\n    IF(\n        SUM(\n            _xlfn._xlws.FILTER(\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) *\n                (Tietokanta[Koko]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Koko\nmm]]) *\n                ((Tietokanta[Poisto]=\"x\") + (Tietokanta[Poisto]=1)),\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]])\n            )\n        ) > 0,\n        TRUE,\n        FALSE\n    )\n)","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[tulo]]=TRUE,\"T\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[poisto]]=TRUE,\"P\",\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]), \"\",_xlfn.XLOOKUP(1,(Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]])*(Tietokanta[Koko]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Koko\nmm]])*(Tietokanta[asento]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Avaus\nAsento]]), Tietokanta[k-arvo], \"ei löydy\"))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(H18), ISBLANK(J18)), \"-\", IFERROR(IF(H18 = 0, \"\", Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]] * SQRT(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Paine\nPa]])), \"\"))","v":"-"},null,null,{"$f":"IFERROR(((IF(AND(K18>0,L18>0,K18<>L18),(K18-L18),\"-\"))),\" \")","v":"-"},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(K18), ISBLANK(L18)), \"-\", IFERROR(IF(L18 = 0, \"\", IF(K18 = L18, \"0%\", (K18-L18) / L18)), \"\"))","v":"-"},null,{"$f":"IF(\n    ISBLANK(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]),\n    \"\",\n    IF(\n        SUM(\n            _xlfn._xlws.FILTER(\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) *\n                (Tietokanta[Koko]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Koko\nmm]]) *\n                ((Tietokanta[Tulo]=\"x\") + (Tietokanta[Tulo]=1)),\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]])\n            )\n        ) > 0,\n        TRUE,\n        FALSE\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    ISBLANK(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]),\n    \"\",\n    IF(\n        SUM(\n            _xlfn._xlws.FILTER(\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) *\n                (Tietokanta[Koko]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Koko\nmm]]) *\n                ((Tietokanta[Poisto]=\"x\") + (Tietokanta[Poisto]=1)),\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]])\n            )\n        ) > 0,\n        TRUE,\n        FALSE\n    )\n)","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[tulo]]=TRUE,\"T\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[poisto]]=TRUE,\"P\",\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]), \"\",_xlfn.XLOOKUP(1,(Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]])*(Tietokanta[Koko]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Koko\nmm]])*(Tietokanta[asento]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Avaus\nAsento]]), Tietokanta[k-arvo], \"ei löydy\"))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(H19), ISBLANK(J19)), \"-\", IFERROR(IF(H19 = 0, \"\", Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]] * SQRT(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Paine\nPa]])), \"\"))","v":"-"},null,null,"-","-",null,{"$f":"IF(\n    ISBLANK(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]),\n    \"\",\n    IF(\n        SUM(\n            _xlfn._xlws.FILTER(\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) *\n                (Tietokanta[Koko]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Koko\nmm]]) *\n                ((Tietokanta[Tulo]=\"x\") + (Tietokanta[Tulo]=1)),\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]])\n            )\n        ) > 0,\n        TRUE,\n        FALSE\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    ISBLANK(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]),\n    \"\",\n    IF(\n        SUM(\n            _xlfn._xlws.FILTER(\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) *\n                (Tietokanta[Koko]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Koko\nmm]]) *\n                ((Tietokanta[Poisto]=\"x\") + (Tietokanta[Poisto]=1)),\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]])\n            )\n        ) > 0,\n        TRUE,\n        FALSE\n    )\n)","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[tulo]]=TRUE,\"T\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[poisto]]=TRUE,\"P\",\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]), \"\",_xlfn.XLOOKUP(1,(Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]])*(Tietokanta[Koko]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Koko\nmm]])*(Tietokanta[asento]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Avaus\nAsento]]), Tietokanta[k-arvo], \"ei löydy\"))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(H20), ISBLANK(J20)), \"-\", IFERROR(IF(H20 = 0, \"\", Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]] * SQRT(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Paine\nPa]])), \"\"))","v":"-"},null,null,"-","-",null,{"$f":"IF(\n    ISBLANK(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]),\n    \"\",\n    IF(\n        SUM(\n            _xlfn._xlws.FILTER(\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) *\n                (Tietokanta[Koko]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Koko\nmm]]) *\n                ((Tietokanta[Tulo]=\"x\") + (Tietokanta[Tulo]=1)),\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]])\n            )\n        ) > 0,\n        TRUE,\n        FALSE\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    ISBLANK(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]),\n    \"\",\n    IF(\n        SUM(\n            _xlfn._xlws.FILTER(\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) *\n                (Tietokanta[Koko]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Koko\nmm]]) *\n                ((Tietokanta[Poisto]=\"x\") + (Tietokanta[Poisto]=1)),\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]])\n            )\n        ) > 0,\n        TRUE,\n        FALSE\n    )\n)","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[tulo]]=TRUE,\"T\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[poisto]]=TRUE,\"P\",\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]), \"\",_xlfn.XLOOKUP(1,(Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]])*(Tietokanta[Koko]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Koko\nmm]])*(Tietokanta[asento]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Avaus\nAsento]]), Tietokanta[k-arvo], \"ei löydy\"))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(H21), ISBLANK(J21)), \"-\", IFERROR(IF(H21 = 0, \"\", Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]] * SQRT(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Paine\nPa]])), \"\"))","v":"-"},null,null,"-","-",null,{"$f":"IF(\n    ISBLANK(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]),\n    \"\",\n    IF(\n        SUM(\n            _xlfn._xlws.FILTER(\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) *\n                (Tietokanta[Koko]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Koko\nmm]]) *\n                ((Tietokanta[Tulo]=\"x\") + (Tietokanta[Tulo]=1)),\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]])\n            )\n        ) > 0,\n        TRUE,\n        FALSE\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    ISBLANK(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]),\n    \"\",\n    IF(\n        SUM(\n            _xlfn._xlws.FILTER(\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) *\n                (Tietokanta[Koko]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Koko\nmm]]) *\n                ((Tietokanta[Poisto]=\"x\") + (Tietokanta[Poisto]=1)),\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]])\n            )\n        ) > 0,\n        TRUE,\n        FALSE\n    )\n)","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[tulo]]=TRUE,\"T\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[poisto]]=TRUE,\"P\",\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]), \"\",_xlfn.XLOOKUP(1,(Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]])*(Tietokanta[Koko]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Koko\nmm]])*(Tietokanta[asento]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Avaus\nAsento]]), Tietokanta[k-arvo], \"ei löydy\"))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(H22), ISBLANK(J22)), \"-\", IFERROR(IF(H22 = 0, \"\", Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]] * SQRT(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Paine\nPa]])), \"\"))","v":"-"},null,null,"-","-",null,{"$f":"IF(\n    ISBLANK(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]),\n    \"\",\n    IF(\n        SUM(\n            _xlfn._xlws.FILTER(\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) *\n                (Tietokanta[Koko]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Koko\nmm]]) *\n                ((Tietokanta[Tulo]=\"x\") + (Tietokanta[Tulo]=1)),\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]])\n            )\n        ) > 0,\n        TRUE,\n        FALSE\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    ISBLANK(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]),\n    \"\",\n    IF(\n        SUM(\n            _xlfn._xlws.FILTER(\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) *\n                (Tietokanta[Koko]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Koko\nmm]]) *\n                ((Tietokanta[Poisto]=\"x\") + (Tietokanta[Poisto]=1)),\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]])\n            )\n        ) > 0,\n        TRUE,\n        FALSE\n    )\n)","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[tulo]]=TRUE,\"T\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[poisto]]=TRUE,\"P\",\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]), \"\",_xlfn.XLOOKUP(1,(Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]])*(Tietokanta[Koko]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Koko\nmm]])*(Tietokanta[asento]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Avaus\nAsento]]), Tietokanta[k-arvo], \"ei löydy\"))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(H23), ISBLANK(J23)), \"-\", IFERROR(IF(H23 = 0, \"\", Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]] * SQRT(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Paine\nPa]])), \"\"))","v":"-"},null,null,"-","-",null,{"$f":"IF(\n    ISBLANK(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]),\n    \"\",\n    IF(\n        SUM(\n            _xlfn._xlws.FILTER(\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) *\n                (Tietokanta[Koko]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Koko\nmm]]) *\n                ((Tietokanta[Tulo]=\"x\") + (Tietokanta[Tulo]=1)),\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]])\n            )\n        ) > 0,\n        TRUE,\n        FALSE\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    ISBLANK(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]),\n    \"\",\n    IF(\n        SUM(\n            _xlfn._xlws.FILTER(\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) *\n                (Tietokanta[Koko]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Koko\nmm]]) *\n                ((Tietokanta[Poisto]=\"x\") + (Tietokanta[Poisto]=1)),\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]])\n            )\n        ) > 0,\n        TRUE,\n        FALSE\n    )\n)","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[tulo]]=TRUE,\"T\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[poisto]]=TRUE,\"P\",\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]), \"\",_xlfn.XLOOKUP(1,(Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]])*(Tietokanta[Koko]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Koko\nmm]])*(Tietokanta[asento]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Avaus\nAsento]]), Tietokanta[k-arvo], \"ei löydy\"))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(H24), ISBLANK(J24)), \"-\", IFERROR(IF(H24 = 0, \"\", Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]] * SQRT(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Paine\nPa]])), \"\"))","v":"-"},null,null,"-","-",null,{"$f":"IF(\n    ISBLANK(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]),\n    \"\",\n    IF(\n        SUM(\n            _xlfn._xlws.FILTER(\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) *\n                (Tietokanta[Koko]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Koko\nmm]]) *\n                ((Tietokanta[Tulo]=\"x\") + (Tietokanta[Tulo]=1)),\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]])\n            )\n        ) > 0,\n        TRUE,\n        FALSE\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    ISBLANK(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]),\n    \"\",\n    IF(\n        SUM(\n            _xlfn._xlws.FILTER(\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) *\n                (Tietokanta[Koko]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Koko\nmm]]) *\n                ((Tietokanta[Poisto]=\"x\") + (Tietokanta[Poisto]=1)),\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]])\n            )\n        ) > 0,\n        TRUE,\n        FALSE\n    )\n)","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[tulo]]=TRUE,\"T\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[poisto]]=TRUE,\"P\",\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]), \"\",_xlfn.XLOOKUP(1,(Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]])*(Tietokanta[Koko]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Koko\nmm]])*(Tietokanta[asento]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Avaus\nAsento]]), Tietokanta[k-arvo], \"ei löydy\"))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(H25), ISBLANK(J25)), \"-\", IFERROR(IF(H25 = 0, \"\", Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]] * SQRT(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Paine\nPa]])), \"\"))","v":"-"},null,null,"-","-",null,{"$f":"IF(\n    ISBLANK(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]),\n    \"\",\n    IF(\n        SUM(\n            _xlfn._xlws.FILTER(\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) *\n                (Tietokanta[Koko]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Koko\nmm]]) *\n                ((Tietokanta[Tulo]=\"x\") + (Tietokanta[Tulo]=1)),\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]])\n            )\n        ) > 0,\n        TRUE,\n        FALSE\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    ISBLANK(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]),\n    \"\",\n    IF(\n        SUM(\n            _xlfn._xlws.FILTER(\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) *\n                (Tietokanta[Koko]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Koko\nmm]]) *\n                ((Tietokanta[Poisto]=\"x\") + (Tietokanta[Poisto]=1)),\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]])\n            )\n        ) > 0,\n        TRUE,\n        FALSE\n    )\n)","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[tulo]]=TRUE,\"T\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[poisto]]=TRUE,\"P\",\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]), \"\",_xlfn.XLOOKUP(1,(Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]])*(Tietokanta[Koko]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Koko\nmm]])*(Tietokanta[asento]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Avaus\nAsento]]), Tietokanta[k-arvo], \"ei löydy\"))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(H26), ISBLANK(J26)), \"-\", IFERROR(IF(H26 = 0, \"\", Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]] * SQRT(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Paine\nPa]])), \"\"))","v":"-"},null,null,"-","-",null,{"$f":"IF(\n    ISBLANK(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]),\n    \"\",\n    IF(\n        SUM(\n            _xlfn._xlws.FILTER(\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) *\n                (Tietokanta[Koko]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Koko\nmm]]) *\n                ((Tietokanta[Tulo]=\"x\") + (Tietokanta[Tulo]=1)),\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]])\n            )\n        ) > 0,\n        TRUE,\n        FALSE\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    ISBLANK(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]),\n    \"\",\n    IF(\n        SUM(\n            _xlfn._xlws.FILTER(\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) *\n                (Tietokanta[Koko]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Koko\nmm]]) *\n                ((Tietokanta[Poisto]=\"x\") + (Tietokanta[Poisto]=1)),\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]])\n            )\n        ) > 0,\n        TRUE,\n        FALSE\n    )\n)","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[tulo]]=TRUE,\"T\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[poisto]]=TRUE,\"P\",\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]), \"\",_xlfn.XLOOKUP(1,(Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]])*(Tietokanta[Koko]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Koko\nmm]])*(Tietokanta[asento]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Avaus\nAsento]]), Tietokanta[k-arvo], \"ei löydy\"))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(H27), ISBLANK(J27)), \"-\", IFERROR(IF(H27 = 0, \"\", Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]] * SQRT(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Paine\nPa]])), \"\"))","v":"-"},null,null,"-","-",null,{"$f":"IF(\n    ISBLANK(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]),\n    \"\",\n    IF(\n        SUM(\n            _xlfn._xlws.FILTER(\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) *\n                (Tietokanta[Koko]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Koko\nmm]]) *\n                ((Tietokanta[Tulo]=\"x\") + (Tietokanta[Tulo]=1)),\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]])\n            )\n        ) > 0,\n        TRUE,\n        FALSE\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    ISBLANK(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]),\n    \"\",\n    IF(\n        SUM(\n            _xlfn._xlws.FILTER(\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) *\n                (Tietokanta[Koko]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Koko\nmm]]) *\n                ((Tietokanta[Poisto]=\"x\") + (Tietokanta[Poisto]=1)),\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]])\n            )\n        ) > 0,\n        TRUE,\n        FALSE\n    )\n)","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[tulo]]=TRUE,\"T\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[poisto]]=TRUE,\"P\",\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]), \"\",_xlfn.XLOOKUP(1,(Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]])*(Tietokanta[Koko]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Koko\nmm]])*(Tietokanta[asento]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Avaus\nAsento]]), Tietokanta[k-arvo], \"ei löydy\"))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(H28), ISBLANK(J28)), \"-\", IFERROR(IF(H28 = 0, \"\", Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]] * SQRT(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Paine\nPa]])), \"\"))","v":"-"},null,null,"-","-",null,{"$f":"IF(\n    ISBLANK(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]),\n    \"\",\n    IF(\n        SUM(\n            _xlfn._xlws.FILTER(\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) *\n                (Tietokanta[Koko]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Koko\nmm]]) *\n                ((Tietokanta[Tulo]=\"x\") + (Tietokanta[Tulo]=1)),\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]])\n            )\n        ) > 0,\n        TRUE,\n        FALSE\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    ISBLANK(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]),\n    \"\",\n    IF(\n        SUM(\n            _xlfn._xlws.FILTER(\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) *\n                (Tietokanta[Koko]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Koko\nmm]]) *\n                ((Tietokanta[Poisto]=\"x\") + (Tietokanta[Poisto]=1)),\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]])\n            )\n        ) > 0,\n        TRUE,\n        FALSE\n    )\n)","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[tulo]]=TRUE,\"T\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[poisto]]=TRUE,\"P\",\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]), \"\",_xlfn.XLOOKUP(1,(Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]])*(Tietokanta[Koko]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Koko\nmm]])*(Tietokanta[asento]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Avaus\nAsento]]), Tietokanta[k-arvo], \"ei löydy\"))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(H29), ISBLANK(J29)), \"-\", IFERROR(IF(H29 = 0, \"\", Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]] * SQRT(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Paine\nPa]])), \"\"))","v":"-"},null,null,"-","-",null,{"$f":"IF(\n    ISBLANK(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]),\n    \"\",\n    IF(\n        SUM(\n            _xlfn._xlws.FILTER(\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) *\n                (Tietokanta[Koko]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Koko\nmm]]) *\n                ((Tietokanta[Tulo]=\"x\") + (Tietokanta[Tulo]=1)),\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]])\n            )\n        ) > 0,\n        TRUE,\n        FALSE\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    ISBLANK(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]),\n    \"\",\n    IF(\n        SUM(\n            _xlfn._xlws.FILTER(\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) *\n                (Tietokanta[Koko]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Koko\nmm]]) *\n                ((Tietokanta[Poisto]=\"x\") + (Tietokanta[Poisto]=1)),\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]])\n            )\n        ) > 0,\n        TRUE,\n        FALSE\n    )\n)","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[tulo]]=TRUE,\"T\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[poisto]]=TRUE,\"P\",\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]), \"\",_xlfn.XLOOKUP(1,(Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]])*(Tietokanta[Koko]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Koko\nmm]])*(Tietokanta[asento]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Avaus\nAsento]]), Tietokanta[k-arvo], \"ei löydy\"))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(H30), ISBLANK(J30)), \"-\", IFERROR(IF(H30 = 0, \"\", Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]] * SQRT(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Paine\nPa]])), \"\"))","v":"-"},null,null,"-","-",null,{"$f":"IF(\n    ISBLANK(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]),\n    \"\",\n    IF(\n        SUM(\n            _xlfn._xlws.FILTER(\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) *\n                (Tietokanta[Koko]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Koko\nmm]]) *\n                ((Tietokanta[Tulo]=\"x\") + (Tietokanta[Tulo]=1)),\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]])\n            )\n        ) > 0,\n        TRUE,\n        FALSE\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    ISBLANK(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]),\n    \"\",\n    IF(\n        SUM(\n            _xlfn._xlws.FILTER(\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) *\n                (Tietokanta[Koko]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Koko\nmm]]) *\n                ((Tietokanta[Poisto]=\"x\") + (Tietokanta[Poisto]=1)),\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]])\n            )\n        ) > 0,\n        TRUE,\n        FALSE\n    )\n)","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[tulo]]=TRUE,\"T\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[poisto]]=TRUE,\"P\",\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]), \"\",_xlfn.XLOOKUP(1,(Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]])*(Tietokanta[Koko]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Koko\nmm]])*(Tietokanta[asento]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Avaus\nAsento]]), Tietokanta[k-arvo], \"ei löydy\"))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(H31), ISBLANK(J31)), \"-\", IFERROR(IF(H31 = 0, \"\", Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]] * SQRT(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Paine\nPa]])), \"\"))","v":"-"},null,null,{"$f":"IFERROR(((IF(AND(K31>0,L31>0,K31<>L31),(K31-L31),\"-\"))),\" \")","v":"-"},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(K31), ISBLANK(L31)), \"-\", IFERROR(IF(L31 = 0, \"\", IF(K31 = L31, \"0%\", (K31-L31) / L31)), \"\"))","v":"-"},null,{"$f":"IF(\n    ISBLANK(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]),\n    \"\",\n    IF(\n        SUM(\n            _xlfn._xlws.FILTER(\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) *\n                (Tietokanta[Koko]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Koko\nmm]]) *\n                ((Tietokanta[Tulo]=\"x\") + (Tietokanta[Tulo]=1)),\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]])\n            )\n        ) > 0,\n        TRUE,\n        FALSE\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    ISBLANK(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]),\n    \"\",\n    IF(\n        SUM(\n            _xlfn._xlws.FILTER(\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) *\n                (Tietokanta[Koko]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Koko\nmm]]) *\n                ((Tietokanta[Poisto]=\"x\") + (Tietokanta[Poisto]=1)),\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]])\n            )\n        ) > 0,\n        TRUE,\n        FALSE\n    )\n)","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[tulo]]=TRUE,\"T\",\"\"),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[poisto]]=TRUE,\"P\",\"\"),\"\")","v":""},null,null,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]), \"\",_xlfn.XLOOKUP(1,(Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]])*(Tietokanta[Koko]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Koko\nmm]])*(Tietokanta[asento]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Avaus\nAsento]]), Tietokanta[k-arvo], \"ei löydy\"))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(H32), ISBLANK(J32)), \"-\", IFERROR(IF(H32 = 0, \"\", Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Kerroin\nk-arvo]] * SQRT(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Paine\nPa]])), \"\"))","v":"-"},null,null,"-","-",null,{"$f":"IF(\n    ISBLANK(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]),\n    \"\",\n    IF(\n        SUM(\n            _xlfn._xlws.FILTER(\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) *\n                (Tietokanta[Koko]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Koko\nmm]]) *\n                ((Tietokanta[Tulo]=\"x\") + (Tietokanta[Tulo]=1)),\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]])\n            )\n        ) > 0,\n        TRUE,\n        FALSE\n    )\n)","v":""},{"$f":"IF(\n    ISBLANK(Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]),\n    \"\",\n    IF(\n        SUM(\n            _xlfn._xlws.FILTER(\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]]) *\n                (Tietokanta[Koko]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Koko\nmm]]) *\n                ((Tietokanta[Poisto]=\"x\") + (Tietokanta[Poisto]=1)),\n                (Tietokanta[Tyyppi]=Mittauspöytäkirja[[#This Row],[Päätelaite\nMittapiste]])\n            )\n        ) > 0,\n        TRUE,\n        FALSE\n    )\n)","v":""}]

{"sheet":"Säätöpeltiluettelo","index":4,"n_rows":30,"n_cols":16,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,11,0,15],[0,0,0,2],[0,5,0,10],[2,6,2,10],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,11,2,14]]}
["Sijainti",null,null,null,null,"Tekniset tiedot",null,null,null,null,null,"Tulokset"]
[]
["Tila-","Vaikutus-","Puhaltimen","+","-","Säätöpellin","Säätöpelti",null,null,null,null,"Mittausarvot",null,null,null,"Huom"]
["tunnus","alue","tunnus",null,null,"tunnus","Malli","Koko","Paine","Asento","K-arvo","Mitattu","Suunniteltu","Ero l/s","Ero %","★"]
[]
[null,null,null,false,false,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(SAATOPELLIT[[#This Row],[Malli]]), \"\",_xlfn.XLOOKUP(1,(Tietokanta[Tyyppi]=SAATOPELLIT[[#This Row],[Malli]])*(Tietokanta[Koko]=SAATOPELLIT[[#This Row],[koko]])*(Tietokanta[asento]=SAATOPELLIT[[#This Row],[asento]]), Tietokanta[k-arvo], \"ei löydy\"))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(I6), ISBLANK(K6)), \"-\", IFERROR(IF(I6 = 0, \"\", SAATOPELLIT[[#This Row],[k-arvo]] * SQRT(SAATOPELLIT[[#This Row],[paine]])), \"\"))","v":"-"},null,{"$f":"IFERROR(((IF(AND(L6>0,M6>0,L6<>M6),(L6-M6),\" \"))),\" \")","v":" "},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(L6), ISBLANK(M6)), \"\", IFERROR(IF(M6 = 0, \"\", IF(L6 = M6, \"0%\", (L6-M6) / M6)), \"\"))","v":""}]
[null,null,null,false,false,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(SAATOPELLIT[[#This Row],[Malli]]), \"\",_xlfn.XLOOKUP(1,(Tietokanta[Tyyppi]=SAATOPELLIT[[#This Row],[Malli]])*(Tietokanta[Koko]=SAATOPELLIT[[#This Row],[koko]])*(Tietokanta[asento]=SAATOPELLIT[[#This Row],[asento]]), Tietokanta[k-arvo], \"ei löydy\"))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(I7), ISBLANK(K7)), \"-\", IFERROR(IF(I7 = 0, \"\", SAATOPELLIT[[#This Row],[k-arvo]] * SQRT(SAATOPELLIT[[#This Row],[paine]])), \"\"))","v":"-"},null," ",""]
[null,null,null,false,false,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(SAATOPELLIT[[#This Row],[Malli]]), \"\",_xlfn.XLOOKUP(1,(Tietokanta[Tyyppi]=SAATOPELLIT[[#This Row],[Malli]])*(Tietokanta[Koko]=SAATOPELLIT[[#This Row],[koko]])*(Tietokanta[asento]=SAATOPELLIT[[#This Row],[asento]]), Tietokanta[k-arvo], \"ei löydy\"))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(I8), ISBLANK(K8)), \"-\", IFERROR(IF(I8 = 0, \"\", SAATOPELLIT[[#This Row],[k-arvo]] * SQRT(SAATOPELLIT[[#This Row],[paine]])), \"\"))","v":"-"},null," ",""]
[null,null,null,false,false,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(SAATOPELLIT[[#This Row],[Malli]]), \"\",_xlfn.XLOOKUP(1,(Tietokanta[Tyyppi]=SAATOPELLIT[[#This Row],[Malli]])*(Tietokanta[Koko]=SAATOPELLIT[[#This Row],[koko]])*(Tietokanta[asento]=SAATOPELLIT[[#This Row],[asento]]), Tietokanta[k-arvo], \"ei löydy\"))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(I9), ISBLANK(K9)), \"-\", IFERROR(IF(I9 = 0, \"\", SAATOPELLIT[[#This Row],[k-arvo]] * SQRT(SAATOPELLIT[[#This Row],[paine]])), \"\"))","v":"-"},null," ",""]
[null,null,null,false,false,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(SAATOPELLIT[[#This Row],[Malli]]), \"\",_xlfn.XLOOKUP(1,(Tietokanta[Tyyppi]=SAATOPELLIT[[#This Row],[Malli]])*(Tietokanta[Koko]=SAATOPELLIT[[#This Row],[koko]])*(Tietokanta[asento]=SAATOPELLIT[[#This Row],[asento]]), Tietokanta[k-arvo], \"ei löydy\"))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(I10), ISBLANK(K10)), \"-\", IFERROR(IF(I10 = 0, \"\", SAATOPELLIT[[#This Row],[k-arvo]] * SQRT(SAATOPELLIT[[#This Row],[paine]])), \"\"))","v":"-"},null," ",""]
[null,null,null,false,false,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(SAATOPELLIT[[#This Row],[Malli]]), \"\",_xlfn.XLOOKUP(1,(Tietokanta[Tyyppi]=SAATOPELLIT[[#This Row],[Malli]])*(Tietokanta[Koko]=SAATOPELLIT[[#This Row],[koko]])*(Tietokanta[asento]=SAATOPELLIT[[#This Row],[asento]]), Tietokanta[k-arvo], \"ei löydy\"))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(I11), ISBLANK(K11)), \"-\", IFERROR(IF(I11 = 0, \"\", SAATOPELLIT[[#This Row],[k-arvo]] * SQRT(SAATOPELLIT[[#This Row],[paine]])), \"\"))","v":"-"},null," ",""]
[null,null,null,false,false,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(SAATOPELLIT[[#This Row],[Malli]]), \"\",_xlfn.XLOOKUP(1,(Tietokanta[Tyyppi]=SAATOPELLIT[[#This Row],[Malli]])*(Tietokanta[Koko]=SAATOPELLIT[[#This Row],[koko]])*(Tietokanta[asento]=SAATOPELLIT[[#This Row],[asento]]), Tietokanta[k-arvo], \"ei löydy\"))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(I12), ISBLANK(K12)), \"-\", IFERROR(IF(I12 = 0, \"\", SAATOPELLIT[[#This Row],[k-arvo]] * SQRT(SAATOPELLIT[[#This Row],[paine]])), \"\"))","v":"-"},null," ",""]
[null,null,null,false,false,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(SAATOPELLIT[[#This Row],[Malli]]), \"\",_xlfn.XLOOKUP(1,(Tietokanta[Tyyppi]=SAATOPELLIT[[#This Row],[Malli]])*(Tietokanta[Koko]=SAATOPELLIT[[#This Row],[koko]])*(Tietokanta[asento]=SAATOPELLIT[[#This Row],[asento]]), Tietokanta[k-arvo], \"ei löydy\"))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(I13), ISBLANK(K13)), \"-\", IFERROR(IF(I13 = 0, \"\", SAATOPELLIT[[#This Row],[k-arvo]] * SQRT(SAATOPELLIT[[#This Row],[paine]])), \"\"))","v":"-"},null," ",""]
[null,null,null,false,false,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(SAATOPELLIT[[#This Row],[Malli]]), \"\",_xlfn.XLOOKUP(1,(Tietokanta[Tyyppi]=SAATOPELLIT[[#This Row],[Malli]])*(Tietokanta[Koko]=SAATOPELLIT[[#This Row],[koko]])*(Tietokanta[asento]=SAATOPELLIT[[#This Row],[asento]]), Tietokanta[k-arvo], \"ei löydy\"))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(I14), ISBLANK(K14)), \"-\", IFERROR(IF(I14 = 0, \"\", SAATOPELLIT[[#This Row],[k-arvo]] * SQRT(SAATOPELLIT[[#This Row],[paine]])), \"\"))","v":"-"},null," ",""]
[null,null,null,false,false,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(SAATOPELLIT[[#This Row],[Malli]]), \"\",_xlfn.XLOOKUP(1,(Tietokanta[Tyyppi]=SAATOPELLIT[[#This Row],[Malli]])*(Tietokanta[Koko]=SAATOPELLIT[[#This Row],[koko]])*(Tietokanta[asento]=SAATOPELLIT[[#This Row],[asento]]), Tietokanta[k-arvo], \"ei löydy\"))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(I15), ISBLANK(K15)), \"-\", IFERROR(IF(I15 = 0, \"\", SAATOPELLIT[[#This Row],[k-arvo]] * SQRT(SAATOPELLIT[[#This Row],[paine]])), \"\"))","v":"-"},null," ",""]
[null,null,null,false,false,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(SAATOPELLIT[[#This Row],[Malli]]), \"\",_xlfn.XLOOKUP(1,(Tietokanta[Tyyppi]=SAATOPELLIT[[#This Row],[Malli]])*(Tietokanta[Koko]=SAATOPELLIT[[#This Row],[koko]])*(Tietokanta[asento]=SAATOPELLIT[[#This Row],[asento]]), Tietokanta[k-arvo], \"ei löydy\"))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(I16), ISBLANK(K16)), \"-\", IFERROR(IF(I16 = 0, \"\", SAATOPELLIT[[#This Row],[k-arvo]] * SQRT(SAATOPELLIT[[#This Row],[paine]])), \"\"))","v":"-"},null," ",""]
[null,null,null,false,false,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(SAATOPELLIT[[#This Row],[Malli]]), \"\",_xlfn.XLOOKUP(1,(Tietokanta[Tyyppi]=SAATOPELLIT[[#This Row],[Malli]])*(Tietokanta[Koko]=SAATOPELLIT[[#This Row],[koko]])*(Tietokanta[asento]=SAATOPELLIT[[#This Row],[asento]]), Tietokanta[k-arvo], \"ei löydy\"))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(I17), ISBLANK(K17)), \"-\", IFERROR(IF(I17 = 0, \"\", SAATOPELLIT[[#This Row],[k-arvo]] * SQRT(SAATOPELLIT[[#This Row],[paine]])), \"\"))","v":"-"},null," ",""]
[null,null,null,false,false,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(SAATOPELLIT[[#This Row],[Malli]]), \"\",_xlfn.XLOOKUP(1,(Tietokanta[Tyyppi]=SAATOPELLIT[[#This Row],[Malli]])*(Tietokanta[Koko]=SAATOPELLIT[[#This Row],[koko]])*(Tietokanta[asento]=SAATOPELLIT[[#This Row],[asento]]), Tietokanta[k-arvo], \"ei löydy\"))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(I18), ISBLANK(K18)), \"-\", IFERROR(IF(I18 = 0, \"\", SAATOPELLIT[[#This Row],[k-arvo]] * SQRT(SAATOPELLIT[[#This Row],[paine]])), \"\"))","v":"-"},null," ",""]
[null,null,null,false,false,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(SAATOPELLIT[[#This Row],[Malli]]), \"\",_xlfn.XLOOKUP(1,(Tietokanta[Tyyppi]=SAATOPELLIT[[#This Row],[Malli]])*(Tietokanta[Koko]=SAATOPELLIT[[#This Row],[koko]])*(Tietokanta[asento]=SAATOPELLIT[[#This Row],[asento]]), Tietokanta[k-arvo], \"ei löydy\"))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(I19), ISBLANK(K19)), \"-\", IFERROR(IF(I19 = 0, \"\", SAATOPELLIT[[#This Row],[k-arvo]] * SQRT(SAATOPELLIT[[#This Row],[paine]])), \"\"))","v":"-"},null," ",""]
[null,null,null,false,false,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(SAATOPELLIT[[#This Row],[Malli]]), \"\",_xlfn.XLOOKUP(1,(Tietokanta[Tyyppi]=SAATOPELLIT[[#This Row],[Malli]])*(Tietokanta[Koko]=SAATOPELLIT[[#This Row],[koko]])*(Tietokanta[asento]=SAATOPELLIT[[#This Row],[asento]]), Tietokanta[k-arvo], \"ei löydy\"))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(I20), ISBLANK(K20)), \"-\", IFERROR(IF(I20 = 0, \"\", SAATOPELLIT[[#This Row],[k-arvo]] * SQRT(SAATOPELLIT[[#This Row],[paine]])), \"\"))","v":"-"},null," ",""]
[null,null,null,false,false,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(SAATOPELLIT[[#This Row],[Malli]]), \"\",_xlfn.XLOOKUP(1,(Tietokanta[Tyyppi]=SAATOPELLIT[[#This Row],[Malli]])*(Tietokanta[Koko]=SAATOPELLIT[[#This Row],[koko]])*(Tietokanta[asento]=SAATOPELLIT[[#This Row],[asento]]), Tietokanta[k-arvo], \"ei löydy\"))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(I21), ISBLANK(K21)), \"-\", IFERROR(IF(I21 = 0, \"\", SAATOPELLIT[[#This Row],[k-arvo]] * SQRT(SAATOPELLIT[[#This Row],[paine]])), \"\"))","v":"-"},null," ",""]
[null,null,null,false,false,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(SAATOPELLIT[[#This Row],[Malli]]), \"\",_xlfn.XLOOKUP(1,(Tietokanta[Tyyppi]=SAATOPELLIT[[#This Row],[Malli]])*(Tietokanta[Koko]=SAATOPELLIT[[#This Row],[koko]])*(Tietokanta[asento]=SAATOPELLIT[[#This Row],[asento]]), Tietokanta[k-arvo], \"ei löydy\"))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(I22), ISBLANK(K22)), \"-\", IFERROR(IF(I22 = 0, \"\", SAATOPELLIT[[#This Row],[k-arvo]] * SQRT(SAATOPELLIT[[#This Row],[paine]])), \"\"))","v":"-"},null," ",""]
[null,null,null,false,false,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(SAATOPELLIT[[#This Row],[Malli]]), \"\",_xlfn.XLOOKUP(1,(Tietokanta[Tyyppi]=SAATOPELLIT[[#This Row],[Malli]])*(Tietokanta[Koko]=SAATOPELLIT[[#This Row],[koko]])*(Tietokanta[asento]=SAATOPELLIT[[#This Row],[asento]]), Tietokanta[k-arvo], \"ei löydy\"))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(I23), ISBLANK(K23)), \"-\", IFERROR(IF(I23 = 0, \"\", SAATOPELLIT[[#This Row],[k-arvo]] * SQRT(SAATOPELLIT[[#This Row],[paine]])), \"\"))","v":"-"},null," ",""]
[null,null,null,false,false,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(SAATOPELLIT[[#This Row],[Malli]]), \"\",_xlfn.XLOOKUP(1,(Tietokanta[Tyyppi]=SAATOPELLIT[[#This Row],[Malli]])*(Tietokanta[Koko]=SAATOPELLIT[[#This Row],[koko]])*(Tietokanta[asento]=SAATOPELLIT[[#This Row],[asento]]), Tietokanta[k-arvo], \"ei löydy\"))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(I24), ISBLANK(K24)), \"-\", IFERROR(IF(I24 = 0, \"\", SAATOPELLIT[[#This Row],[k-arvo]] * SQRT(SAATOPELLIT[[#This Row],[paine]])), \"\"))","v":"-"},null," ",""]
[null,null,null,false,false,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(SAATOPELLIT[[#This Row],[Malli]]), \"\",_xlfn.XLOOKUP(1,(Tietokanta[Tyyppi]=SAATOPELLIT[[#This Row],[Malli]])*(Tietokanta[Koko]=SAATOPELLIT[[#This Row],[koko]])*(Tietokanta[asento]=SAATOPELLIT[[#This Row],[asento]]), Tietokanta[k-arvo], \"ei löydy\"))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(I25), ISBLANK(K25)), \"-\", IFERROR(IF(I25 = 0, \"\", SAATOPELLIT[[#This Row],[k-arvo]] * SQRT(SAATOPELLIT[[#This Row],[paine]])), \"\"))","v":"-"},null," ",""]
[null,null,null,false,false,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(SAATOPELLIT[[#This Row],[Malli]]), \"\",_xlfn.XLOOKUP(1,(Tietokanta[Tyyppi]=SAATOPELLIT[[#This Row],[Malli]])*(Tietokanta[Koko]=SAATOPELLIT[[#This Row],[koko]])*(Tietokanta[asento]=SAATOPELLIT[[#This Row],[asento]]), Tietokanta[k-arvo], \"ei löydy\"))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(I26), ISBLANK(K26)), \"-\", IFERROR(IF(I26 = 0, \"\", SAATOPELLIT[[#This Row],[k-arvo]] * SQRT(SAATOPELLIT[[#This Row],[paine]])), \"\"))","v":"-"},null," ",""]
[null,null,null,false,false,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(SAATOPELLIT[[#This Row],[Malli]]), \"\",_xlfn.XLOOKUP(1,(Tietokanta[Tyyppi]=SAATOPELLIT[[#This Row],[Malli]])*(Tietokanta[Koko]=SAATOPELLIT[[#This Row],[koko]])*(Tietokanta[asento]=SAATOPELLIT[[#This Row],[asento]]), Tietokanta[k-arvo], \"ei löydy\"))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(I27), ISBLANK(K27)), \"-\", IFERROR(IF(I27 = 0, \"\", SAATOPELLIT[[#This Row],[k-arvo]] * SQRT(SAATOPELLIT[[#This Row],[paine]])), \"\"))","v":"-"},null," ",""]
[null,null,null,false,false,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(SAATOPELLIT[[#This Row],[Malli]]), \"\",_xlfn.XLOOKUP(1,(Tietokanta[Tyyppi]=SAATOPELLIT[[#This Row],[Malli]])*(Tietokanta[Koko]=SAATOPELLIT[[#This Row],[koko]])*(Tietokanta[asento]=SAATOPELLIT[[#This Row],[asento]]), Tietokanta[k-arvo], \"ei löydy\"))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(I28), ISBLANK(K28)), \"-\", IFERROR(IF(I28 = 0, \"\", SAATOPELLIT[[#This Row],[k-arvo]] * SQRT(SAATOPELLIT[[#This Row],[paine]])), \"\"))","v":"-"},null," ",""]
[null,null,null,false,false,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(SAATOPELLIT[[#This Row],[Malli]]), \"\",_xlfn.XLOOKUP(1,(Tietokanta[Tyyppi]=SAATOPELLIT[[#This Row],[Malli]])*(Tietokanta[Koko]=SAATOPELLIT[[#This Row],[koko]])*(Tietokanta[asento]=SAATOPELLIT[[#This Row],[asento]]), Tietokanta[k-arvo], \"ei löydy\"))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(I29), ISBLANK(K29)), \"-\", IFERROR(IF(I29 = 0, \"\", SAATOPELLIT[[#This Row],[k-arvo]] * SQRT(SAATOPELLIT[[#This Row],[paine]])), \"\"))","v":"-"},null," ",""]
[null,null,null,false,false,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(ISBLANK(SAATOPELLIT[[#This Row],[Malli]]), \"\",_xlfn.XLOOKUP(1,(Tietokanta[Tyyppi]=SAATOPELLIT[[#This Row],[Malli]])*(Tietokanta[Koko]=SAATOPELLIT[[#This Row],[koko]])*(Tietokanta[asento]=SAATOPELLIT[[#This Row],[asento]]), Tietokanta[k-arvo], \"ei löydy\"))","v":""},{"$f":"IF(OR(ISBLANK(I30), ISBLANK(K30)), \"-\", IFERROR(IF(I30 = 0, \"\", SAATOPELLIT[[#This Row],[k-arvo]] * SQRT(SAATOPELLIT[[#This Row],[paine]])), \"\"))","v":"-"},null," ",""]

{"sheet":"IMS laiteluettelo","index":5,"n_rows":30,"n_cols":17,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,13,0,16],[2,6,2,12],[2,13,2,15],[0,0,0,2],[0,3,0,12],[2,3,3,3],[2,4,3,4]]}
["Sijainti",null,null,"Tekniset tiedot",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Tulokset"]
[]
["Tila-","Vaikutus-","Puhaltimen","+","-","Laite-","Laitetiedot",null,null,null,null,null,null,"Mittausarvot",null,null,"Huom"]
["tunnus","alue","tunnus",null,null,"tunnus","Malli","Koko","Min l/s","Max l/s","Korjaus","Asento %","Varaus","Mitattu","Suunniteltu","Varaus","★"]
[]
[null,null,null,false,false]
[null,null,null,false,false]
[null,null,null,false,false]
[null,null,null,false,false]
[null,null,null,false,false]
[null,null,null,false,false]
[null,null,null,false,false]
[null,null,null,false,false]
[null,null,null,false,false]
[null,null,null,false,false]
[null,null,null,false,false]
[null,null,null,false,false]
[null,null,null,false,false]
[null,null,null,false,false]
[null,null,null,false,false]
[null,null,null,false,false]
[null,null,null,false,false]
[null,null,null,false,false]
[null,null,null,false,false]
[null,null,null,false,false]
[null,null,null,false,false]
[null,null,null,false,false]
[null,null,null,false,false]
[null,null,null,false,false]
[null,null,null,false,false]

{"sheet":"Muutoshistoria ja asetukset","index":6,"n_rows":13,"n_cols":9,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,0,10,2],[10,3,10,4],[10,6,10,7],[2,0,2,2],[3,0,3,2],[4,0,4,2],[5,0,5,2],[6,0,6,2]]}
["Asetukset poikkeamien korostuksiin "]
[]
["Päätelaitekohtainen suurin sallittu poikkeama suunniteluarvosta",null,null,0.2]
["Huonekohtainen suurin sallittu poikkeama suunniteluarvosta",null,null,0.1]
["Huonekohtaisen tulon ja poiston välinen poikkeama",null,null,0.2]
["Matalan säätöpaineen varoitus (punainen)",null,null,5]
["Matalan säätöpaineen varoitus (oranssi)",null,null,10]
[]
["MUUTOSHISTORIA"]
[]
["Toteutus",null,null,"Työn ajankohta",null,"Sääolosuhteet","Valvonta",null,"★"]
[]
["Päiväys","Yritys /\nhenkilöt","Toteutus/muutosalue, \nprojekti ja huomiot","Aloitus\npvm","Lopetus\npvm","Lämpötila,\ntuulennopeus, ym","Yritys /\nvalvoja","Hyväksyntä\npvm","Nro"]

{"sheet":"Lisätiedot ja huomiot","index":7,"n_rows":1,"n_cols":5,"rows_kept":1,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Huomio\nnro/kohde","Pöytäkirjan sivu","Kuvaus","Korjattavaa","Korjattu / Tarkastettu"]

{"sheet":"k-arvo tietokanta","index":8,"n_rows":12100,"n_cols":9,"rows_kept":12100,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[{"$error":"#VALUE!"}]
[{"$error":"#VALUE!"}]
[{"$error":"#VALUE!"}]
[{"$error":"#VALUE!"}]
[{"$error":"#VALUE!"}]
[{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,null,null,null,"Tietokanta pvm"]
[{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,null,null,null,"2025-03-05","09:22:00"]
["Valmistaja","Päätelaite + valmistusvuosi","Koko + K-arvon määritysvaatimukset \n(puh.kulma/sektori, suojaet., osa…)","Säätö-asento","k-arvo","Tulo","Poisto","Huomiosarake"]
["valmistaja","Tyyppi","Koko","asento","k-arvo","Tulo","Poisto","Huomiosarake"]
["Climecon","CLIK",100,0,3.6,"x",0,"vaakariviä suljettu määrä"]
["Climecon","CLIK",100,1,3.4,"x",0,0]
["Climecon","CLIK",100,2,3.1,"x",0,0]
["Climecon","CLIK",100,3,2.9,"x",0,0]
["Climecon","CLIK",100,4,2.6,"x",0,0]
["Climecon","CLIK",100,5,2.4,"x",0,0]
["Climecon","CLIK",100,6,2.2000000000000002,"x",0,0]
["Climecon","CLIK",100,7,1.9,"x",0,0]
["Climecon","CLIK",100,8,1.7,"x",0,0]
["Climecon","CLIK",100,9,1.4,"x",0,0]
["Climecon","CLIK",100,10,1.2,"x",0,0]
["Climecon","CLIK",100,11,1,"x",0,0]
["Climecon","CLIK",100,12,0.7,"x",0,0]
["Climecon","CLIK",100,13,0.5,"x",0,0]
["Climecon","CLIK",125,0,3.6,"x",0,"vaakariviä suljettu määrä"]
["Climecon","CLIK",125,1,3.4,"x",0,0]
["Climecon","CLIK",125,2,3.1,"x",0,0]
["Climecon","CLIK",125,3,2.9,"x",0,0]
["Climecon","CLIK",125,4,2.6,"x",0,0]
["Climecon","CLIK",125,5,2.4,"x",0,0]
["Climecon","CLIK",125,6,2.2000000000000002,"x",0,0]
["Climecon","CLIK",125,7,1.9,"x",0,0]
["Climecon","CLIK",125,8,1.7,"x",0,0]
["Climecon","CLIK",125,9,1.4,"x",0,0]
["Climecon","CLIK",125,10,1.2,"x",0,0]
["Climecon","CLIK",125,11,1,"x",0,0]
["Climecon","CLIK",125,12,0.7,"x",0,0]
["Climecon","CLIK",125,13,0.5,"x",0,0]
["Climecon","CLIK-S",100,0,2,"x",0,"vaakariviä suljettu määrä"]
["Climecon","CLIK-S",100,1,1.8,"x",0,0]
["Climecon","CLIK-S",100,2,1.5,"x",0,0]
["Climecon","CLIK-S",100,3,1.2,"x",0,0]
["Climecon","CLIK-S",100,4,1,"x",0,0]
["Climecon","CLIK-S",100,5,0.8,"x",0,0]
["Climecon","CLIK-S",100,6,0.5,"x",0,0]
["Climecon","CLIK-S",125,0,2,"x",0,"vaakariviä suljettu määrä"]
["Climecon","CLIK-S",125,1,1.8,"x",0,0]
["Climecon","CLIK-S",125,2,1.5,"x",0,0]
["Climecon","CLIK-S",125,3,1.2,"x",0,0]
["Climecon","CLIK-S",125,4,1,"x",0,0]
["Climecon","CLIK-S",125,5,0.8,"x",0,0]
["Climecon","CLIK-S",125,6,0.5,"x",0,0]
["Climecon","FINO",100,0,3.3,"x",0,"vaakariviä suljettu määrä"]
["Climecon","FINO",100,1,3.1,"x",0,0]
["Climecon","FINO",100,2,2.75,"x",0,0]
["Climecon","FINO",100,3,2.4,"x",0,0]
["Climecon","FINO",100,4,2.15,"x",0,0]
["Climecon","FINO",100,5,1.9,"x",0,0]
["Climecon","FINO",100,6,1.65,"x",0,0]
["Climecon","FINO",100,7,1.4,"x",0,0]
["Climecon","FINO",100,8,1.2,"x",0,0]
["Climecon","FINO",100,9,1,"x",0,0]
["Climecon","FINO",125,0,4.4000000000000004,"x",0,"vaakariviä suljettu määrä"]
["Climecon","FINO",125,1,4.0999999999999996,"x",0,0]
["Climecon","FINO",125,2,3.85,"x",0,0]
["Climecon","FINO",125,3,3.6,"x",0,0]
["Climecon","FINO",125,4,3.35,"x",0,0]
["Climecon","FINO",125,5,3.1,"x",0,0]
["Climecon","FINO",125,6,2.8,"x",0,0]
["Climecon","FINO",125,7,2.5,"x",0,0]
["Climecon","FINO",125,8,2.25,"x",0,0]
["Climecon","FINO",125,9,2,"x",0,0]
["Climecon","FINO",125,10,1.75,"x",0,0]
["Climecon","FINO",125,11,1.5,"x",0,0]
["Climecon","FINO",125,12,1.25,"x",0,0]
["Climecon","FINO",125,13,1,"x",0,0]
["Climecon","FINO",160,0,5.9,"x",0,"vaakariviä suljettu määrä"]
["Climecon","FINO",160,1,5.65,"x",0,0]
["Climecon","FINO",160,2,5.4,"x",0,0]
["Climecon","FINO",160,3,5.0999999999999996,"x",0,0]
["Climecon","FINO",160,4,4.8,"x",0,0]
["Climecon","FINO",160,5,4.55,"x",0,0]
["Climecon","FINO",160,6,4.3,"x",0,0]
["Climecon","FINO",160,7,4.05,"x",0,0]
["Climecon","FINO",160,8,3.8,"x",0,0]
["Climecon","FINO",160,9,3.5,"x",0,0]
["Climecon","FINO",160,10,3.2,"x",0,0]
["Climecon","FINO",160,11,2.9,"x",0,0]
["Climecon","FINO",160,12,2.6,"x",0,0]
["Climecon","FINO",160,13,2.33,"x",0,0]
["Climecon","FINO",160,14,2.0499999999999998,"x",0,0]
["Climecon","FINO",160,15,1.78,"x",0,0]
["Climecon","FINO",160,16,1.5,"x",0,0]
["Climecon","FINO",160,17,1.25,"x",0,0]
["Climecon","FINO",160,18,1,"x",0,0]
["Climecon","FINO",160,19,0.75,"x",0,0]
["Climecon","FINO",160,20,0.5,"x",0,0]
["Climecon","LINE",100,0,3.14,"x",0,"vaakariviä suljettu määrä"]
["Climecon","LINE",100,1,2.73,"x",0,0]
["Climecon","LINE",100,2,2.31,"x",0,0]
["Climecon","LINE",100,3,1.96,"x",0,0]
["Climecon","LINE",100,4,1.59,"x",0,0]
["Climecon","LINE",125,0,4.4800000000000004,"x",0,"vaakariviä suljettu määrä"]
["Climecon","LINE",125,1,4.05,"x",0,0]
["Climecon","LINE",125,2,3.7,"x",0,0]
["Climecon","LINE",125,3,3.41,"x",0,0]
["Climecon","LINE",125,4,3.04,"x",0,0]
["Climecon","LINE",125,5,2.72,"x",0,0]
["Climecon","LINE",125,6,2.44,"x",0,0]
["Climecon","LINEi",100,0,3.4,0,"x","vaakariviä suljettu määrä"]
["Climecon","LINEi",100,1,2.89,0,"x",0]
["Climecon","LINEi",100,2,2.52,0,"x",0]
["Climecon","LINEi",100,3,2.14,0,"x",0]
["Climecon","LINEi",100,4,1.78,0,"x",0]
["Climecon","LINEi",125,0,4.9000000000000004,0,"x","vaakariviä suljettu määrä"]
["Climecon","LINEi",125,1,4.55,0,"x",0]
["Climecon","LINEi",125,2,4.0999999999999996,0,"x",0]
["Climecon","LINEi",125,3,3.8,0,"x",0]
["Climecon","LINEi",125,4,3.4,0,"x",0]
["Climecon","LINEi",125,5,3.04,0,"x",0]
["Climecon","LINEi",125,6,2.68,0,"x",0]
["Climecon","RINO",100,0,2.9,"x",0,"vaakariviä suljettu määrä"]
["Climecon","RINO",100,0.5,2.65,"x",0,0]
["Climecon","RINO",100,1,2.4,"x",0,0]
["Climecon","RINO",100,1.5,2.2000000000000002,"x",0,0]
["Climecon","RINO",100,2,2,"x",0,0]
["Climecon","RINO",100,2.5,1.8,"x",0,0]
["Climecon","RINO",100,3,1.6,"x",0,0]
["Climecon","RINO",100,3.5,1.4,"x",0,0]
["Climecon","RINO",100,4,1.2,"x",0,0]
["Climecon","RINO",125,0,4.8,"x",0,"vaakariviä suljettu määrä"]
["Climecon","RINO",125,0.5,4.5999999999999996,"x",0,0]
["Climecon","RINO",125,1,4.4000000000000004,"x",0,0]
["Climecon","RINO",125,1.5,4.2,"x",0,0]
["Climecon","RINO",125,2,4,"x",0,0]
["Climecon","RINO",125,2.5,3.85,"x",0,0]
["Climecon","RINO",125,3,3.7,"x",0,0]
["Climecon","RINO",125,3.5,3.45,"x",0,0]
["Climecon","RINO",125,4,3.2,"x",0,0]
["Climecon","RINO",125,4.5,3,"x",0,0]
["Climecon","RINO",125,5,2.8,"x",0,0]
["Climecon","RINO",125,5.5,2.5499999999999998,"x",0,0]
["Climecon","RINO",125,6,2.2999999999999998,"x",0,0]
["Climecon","RINO",160,0,7.9,"x",0,"vaakariviä suljettu määrä"]
["Climecon","RINO",160,0.5,7.7,"x",0,0]
["Climecon","RINO",160,1,7.5,"x",0,0]
["Climecon","RINO",160,1.5,7.3,"x",0,0]
["Climecon","RINO",160,2,7.1,"x",0,0]
["Climecon","RINO",160,2.5,6.9,"x",0,0]
["Climecon","RINO",160,3,6.7,"x",0,0]
["Climecon","RINO",160,3.5,6.55,"x",0,0]
["Climecon","RINO",160,4,6.4,"x",0,0]
["Climecon","RINO",160,4.5,6.2,"x",0,0]
["Climecon","RINO",160,5,6,"x",0,0]
["Climecon","RINO",160,5.5,5.8,"x",0,0]
["Climecon","RINO",160,6,5.6,"x",0,0]
["Climecon","RINO",160,6.5,5.4,"x",0,0]
["Climecon","RINO",160,7,5.2,"x",0,0]
["Climecon","RINO",160,7.5,5,"x",0,0]
["Climecon","RINO",160,8,4.8,"x",0,0]
["Climecon","RINO",160,8.5,4.5999999999999996,"x",0,0]
["Climecon","RINO",160,9,4.4000000000000004,"x",0,0]
["Climecon","RINO",160,9.5,4.2,"x",0,0]
["Climecon","RINO",160,10,4,"x",0,0]
["Climecon","RINO",160,10.5,3.75,"x",0,0]
["Climecon","RINO",160,11,3.5,"x",0,0]
["Climecon","RINO",160,11.5,3.3,"x",0,0]
["Climecon","RINO",160,12,3.1,"x",0,0]
["Climecon","RINO-S",100,0,1.8,"x",0,"vaakariviä suljettu määrä"]
["Climecon","RINO-S",100,0.5,1.6,"x",0,0]
["Climecon","RINO-S",100,1,1.4,"x",0,0]
["Climecon","RINO-S",100,1.5,1.25,"x",0,0]
["Climecon","RINO-S",100,2,1.1000000000000001,"x",0,0]
["Climecon","RINOi",100,0,2.9,0,"x","vaakariviä suljettu määrä"]
["Climecon","RINOi",100,0.5,2.65,0,"x",0]
["Climecon","RINOi",100,1,2.4,0,"x",0]
["Climecon","RINOi",100,1.5,2.2000000000000002,0,"x",0]
["Climecon","RINOi",100,2,2,0,"x",0]
["Climecon","RINOi",100,2.5,1.8,0,"x",0]
["Climecon","RINOi",100,3,1.6,0,"x",0]
["Climecon","RINOi",100,3.5,1.4,0,"x",0]
["Climecon","RINOi",100,4,1.2,0,"x",0]
["Climecon","RINOi",125,0,4.5999999999999996,0,"x","vaakariviä suljettu määrä"]
["Climecon","RINOi",125,0.5,4.4000000000000004,0,"x",0]
["Climecon","RINOi",125,1,4.2,0,"x",0]
["Climecon","RINOi",125,1.5,4,0,"x",0]
["Climecon","RINOi",125,2,3.8,0,"x",0]
["Climecon","RINOi",125,2.5,3.6,0,"x",0]
["Climecon","RINOi",125,3,3.4,0,"x",0]
["Climecon","RINOi",125,3.5,3.2,0,"x",0]
["Climecon","RINOi",125,4,3,0,"x",0]
["Climecon","RINOi",125,4.5,2.85,0,"x",0]
["Climecon","RINOi",125,5,2.7,0,"x",0]
["Climecon","RINOi",125,5.5,2.5,0,"x",0]
["Climecon","RINOi",125,6,2.2999999999999998,0,"x",0]
["Climecon","TINO","100P",0,3.8,"x",0,"vaakariviä suljettu määrä"]
["Climecon","TINO","100P",1,3.5,"x",0,0]
["Climecon","TINO","100P",2,3.2,"x",0,0]
["Climecon","TINO","100P",3,2.85,"x",0,0]
["Climecon","TINO","100P",4,2.5,"x",0,0]
["Climecon","TINO","100P",5,2.2000000000000002,"x",0,0]
["Climecon","TINO","100P",6,1.9,"x",0,0]
["Climecon","TINO","100P",7,1.6,"x",0,0]
["Climecon","TINO","100P",8,1.3,"x",0,0]
["Climecon","TINO","100P",9,0.95,"x",0,0]
["Climecon","TINO","100P",10,0.6,"x",0,0]
["Climecon","TINO","125P",0,3.8,"x",0,"vaakariviä suljettu määrä"]
["Climecon","TINO","125P",1,3.5,"x",0,0]
["Climecon","TINO","125P",2,3.2,"x",0,0]
["Climecon","TINO","125P",3,2.85,"x",0,0]
["Climecon","TINO","125P",4,2.5,"x",0,0]
["Climecon","TINO","125P",5,2.2000000000000002,"x",0,0]
["Climecon","TINO","125P",6,1.9,"x",0,0]
["Climecon","TINO","125P",7,1.6,"x",0,0]
["Climecon","TINO","125P",8,1.3,"x",0,0]
["Climecon","TINO","125P",9,0.95,"x",0,0]
["Climecon","TINO","125P",10,0.6,"x",0,0]
["Climecon","TINO",125,0,5.6,"x",0,"vaakariviä suljettu määrä"]
["Climecon","TINO",125,1,5.25,0,0,0]
["Climecon","TINO",125,2,4.9000000000000004,"x",0,0]
["Climecon","TINO",125,3,4.5999999999999996,0,0,0]
["Climecon","TINO",125,4,4.3,"x",0,0]
["Climecon","TINO",125,5,3.95,0,0,0]
["Climecon","TINO",125,6,3.6,"x",0,0]
["Climecon","TINO",125,7,3.25,0,0,0]
["Climecon","TINO",125,8,2.9,"x",0,0]
["Climecon","TINO",125,9,2.2999999999999998,0,0,0]
["Climecon","TINO",125,10,2.2999999999999998,"x",0,0]
["Climecon","TINO",125,11,1.95,0,0,0]
["Climecon","TINO",125,12,1.6,"x",0,0]
["Climecon","TINO",160,0,9.1999999999999993,"x",0,"vaakariviä suljettu määrä"]
["Climecon","TINO",160,1,8.8000000000000007,"x",0,0]
["Climecon","TINO",160,2,8.4,"x",0,0]
["Climecon","TINO",160,3,8,"x",0,0]
["Climecon","TINO",160,4,7.6,"x",0,0]
["Climecon","TINO",160,5,7.2,"x",0,0]
["Climecon","TINO",160,6,6.8,"x",0,0]
["Climecon","TINO",160,7,6.4,"x",0,0]
["Climecon","TINO",160,8,6,"x",0,0]
["Climecon","TINO",160,9,5.6,"x",0,0]
["Climecon","TINO",160,10,5.2,"x",0,0]
["Climecon","TINO",160,11,4.8,"x",0,0]
["Climecon","TINO",160,12,4.4000000000000004,"x",0,0]
["Climecon","TINO",160,13,4,"x",0,0]
["Climecon","TINO",160,14,3.6,"x",0,0]
["Climecon","TINO",160,15,3.2,"x",0,0]
["Climecon","TINO",160,16,2.8,"x",0,0]
["Climecon","TINO",200,0,14.2,"x",0,"vaakariviä suljettu määrä"]
["Climecon","TINO",200,1,13.7,"x",0,0]
["Climecon","TINO",200,2,13.2,"x",0,0]
["Climecon","TINO",200,3,12.7,"x",0,0]
["Climecon","TINO",200,4,12.2,"x",0,0]
["Climecon","TINO",200,5,11.75,"x",0,0]
["Climecon","TINO",200,6,11.3,"x",0,0]
["Climecon","TINO",200,7,10.8,"x",0,0]
["Climecon","TINO",200,8,10.3,"x",0,0]
["Climecon","TINO",200,9,9.8000000000000007,"x",0,0]
["Climecon","TINO",200,10,9.3000000000000007,"x",0,0]
["Climecon","TINO",200,11,8.8000000000000007,"x",0,0]
["Climecon","TINO",200,12,8.3000000000000007,"x",0,0]
["Climecon","TINO",200,13,7.8,"x",0,0]
["Climecon","TINO",200,14,7.3,"x",0,0]
["Climecon","TINO",200,15,6.85,"x",0,0]
["Climecon","TINO",200,16,6.4,"x",0,0]
["Climecon","TINO",200,17,5.8,"x",0,0]
["Climecon","TINO",200,18,5.2,"x",0,0]
["Climecon","VIP",100,-12,0.7,0,"x",0]
["Climecon","VIP",100,-11,0.75,0,"x",0]
["Climecon","VIP",100,-10,0.8,0,"x",0]
["Climecon","VIP",100,-9,0.85,0,"x",0]
["Climecon","VIP",100,-8,0.9,0,"x",0]
["Climecon","VIP",100,-7,1,0,"x",0]
["Climecon","VIP",100,-6,1.1000000000000001,0,"x",0]
["Climecon","VIP",100,-5,1.2,0,"x",0]
["Climecon","VIP",100,-4,1.27,0,"x",0]
["Climecon","VIP",100,-3,1.33,0,"x",0]
["Climecon","VIP",100,-2,1.4,0,"x",0]
["Climecon","VIP",100,-1,1.5,0,"x",0]
["Climecon","VIP",100,0,1.6,0,"x","vaakariviä suljettu määrä"]
["Climecon","VIP",100,1,1.67,0,"x",0]
["Climecon","VIP",100,2,1.73,0,"x",0]
["Climecon","VIP",100,3,1.8,0,"x",0]
["Climecon","VIP",100,4,1.9,0,"x",0]
["Climecon","VIP",100,5,2,0,"x",0]
["Climecon","VIP",100,6,2.08,0,"x",0]
["Climecon","VIP",100,7,2.15,0,"x",0]
["Climecon","VIP",100,8,2.2000000000000002,0,"x",0]
["Climecon","VIP",100,9,2.2999999999999998,0,"x",0]
["Climecon","VIP",100,10,2.4,0,"x",0]
["Climecon","VIP",100,11,2.4500000000000002,0,"x",0]
["Climecon","VIP",100,12,2.5,0,"x",0]
["Climecon","VIP",100,13,2.5299999999999998,0,"x",0]
["Climecon","VIP",100,14,2.57,0,"x",0]
["Climecon","VIP",100,15,2.6,0,"x",0]
["Climecon","VIP",100,20,3.2,0,"x",0]
["Climecon","VIP",125,-12,0.5,0,"x",0]
["Climecon","VIP",125,-11,0.6,0,"x",0]
["Climecon","VIP",125,-10,0.7,0,"x",0]
["Climecon","VIP",125,-9,0.8,0,"x",0]
["Climecon","VIP",125,-8,0.9,0,"x",0]
["Climecon","VIP",125,-7,1,0,"x",0]
["Climecon","VIP",125,-6,1.1000000000000001,0,"x",0]
["Climecon","VIP",125,-5,1.2,0,"x",0]
["Climecon","VIP",125,-4,1.33,0,"x",0]
["Climecon","VIP",125,-3,1.47,0,"x",0]
["Climecon","VIP",125,-2,1.6,0,"x",0]
["Climecon","VIP",125,-1,1.7,0,"x",0]
["Climecon","VIP",125,0,1.8,0,"x","vaakariviä suljettu määrä"]
["Climecon","VIP",125,1,1.9,0,"x",0]
["Climecon","VIP",125,2,2,0,"x",0]
["Climecon","VIP",125,3,2.1,0,"x",0]
["Climecon","VIP",125,4,2.2000000000000002,0,"x",0]
["Climecon","VIP",125,5,2.2999999999999998,0,"x",0]
["Climecon","VIP",125,6,2.4300000000000002,0,"x",0]
["Climecon","VIP",125,7,2.57,0,"x",0]
["Climecon","VIP",125,8,2.7,0,"x",0]
["Climecon","VIP",125,9,2.8,0,"x",0]
["Climecon","VIP",125,10,2.9,0,"x",0]
["Climecon","VIP",125,11,3,0,"x",0]
["Climecon","VIP",125,12,3.1,0,"x",0]
["Climecon","VIP",125,13,3.2,0,"x",0]
["Climecon","VIP",125,14,3.3,0,"x",0]
["Climecon","VIP",125,15,3.4,0,"x",0]
["Climecon","VIP",125,16,3.52,0,"x",0]
["Climecon","VIP",125,17,3.64,0,"x",0]
["Climecon","VIP",125,18,3.76,0,"x",0]
["Climecon","VIP",125,19,3.88,0,"x",0]
["Climecon","VIP",125,20,4,0,"x",0]
["Climecon","VIP",125,21,4.0999999999999996,0,"x",0]
["Climecon","VIP",125,22,4.2,0,"x",0]
["Climecon","VIP",125,23,4.3,0,"x",0]
["Climecon","VIP",125,24,4.4000000000000004,0,"x",0]
["Climecon","VIP",125,25,4.5,0,"x",0]
["Climecon","VIP",160,-12,1.3,0,"x",0]
["Climecon","VIP",160,-11,1.4,0,"x",0]
["Climecon","VIP",160,-10,1.5,0,"x",0]
["Climecon","VIP",160,-9,1.6,0,"x",0]
["Climecon","VIP",160,-8,1.7,0,"x",0]
["Climecon","VIP",160,-7,1.9,0,"x",0]
["Climecon","VIP",160,-6,2.1,0,"x",0]
["Climecon","VIP",160,-5,2.2999999999999998,0,"x",0]
["Climecon","VIP",160,-4,2.4700000000000002,0,"x",0]
["Climecon","VIP",160,-3,2.63,0,"x",0]
["Climecon","VIP",160,-2,2.8,0,"x",0]
["Climecon","VIP",160,-1,3.05,0,"x",0]
["Climecon","VIP",160,0,3.3,0,"x","vaakariviä suljettu määrä"]
["Climecon","VIP",160,1,3.43,0,"x",0]
["Climecon","VIP",160,2,3.57,0,"x",0]
["Climecon","VIP",160,3,3.7,0,"x",0]
["Climecon","VIP",160,4,3.85,0,"x",0]
["Climecon","VIP",160,5,4,0,"x",0]
["Climecon","VIP",160,6,4.17,0,"x",0]
["Climecon","VIP",160,7,4.33,0,"x",0]
["Climecon","VIP",160,8,4.5,0,"x",0]
["Climecon","VIP",160,9,4.6500000000000004,0,"x",0]
["Climecon","VIP",160,10,4.8,0,"x",0]
["Climecon","VIP",160,11,4.9000000000000004,0,"x",0]
["Climecon","VIP",160,12,5,0,"x",0]
["Climecon","VIP",160,13,5.17,0,"x",0]
["Climecon","VIP",160,14,5.33,0,"x",0]
["Climecon","VIP",160,15,5.5,0,"x",0]
["Climecon","VIP",160,16,5.66,0,"x",0]
["Climecon","VIP",160,17,5.82,0,"x",0]
["Climecon","VIP",160,18,5.98,0,"x",0]
["Climecon","VIP",160,19,6.14,0,"x",0]
["Climecon","VIP",160,20,6.3,0,"x",0]
["Climecon","VIP",160,21,6.42,0,"x",0]
["Climecon","VIP",160,22,6.54,0,"x",0]
["Climecon","VIP",160,23,6.66,0,"x",0]
["Climecon","VIP",160,24,6.78,0,"x",0]
["Climecon","VIP",160,25,6.9,0,"x",0]
["Climecon","VIP",200,5,1.5,0,"x",0]
["Climecon","VIP",200,8,2.2999999999999998,0,"x",0]
["Climecon","VIP",200,10,2.7,0,"x",0]
["Climecon","VIP",200,12,3.2,0,"x",0]
["Climecon","VIP",200,15,3.9,0,"x",0]
["Climecon","VIP",200,20,5.0999999999999996,0,"x",0]
["Climecon","VIP",200,25,6.3,0,"x",0]
["Climecon","VIP",200,28,7.1,0,"x",0]
["Climecon","VIP",200,30,7.1,0,"x",0]
["Climecon","VIP-S",100,-15,0.5,0,"x",0]
["Climecon","VIP-S",100,-14,0.6,0,"x",0]
["Climecon","VIP-S",100,-13,0.7,0,"x",0]
["Climecon","VIP-S",100,-12,0.8,0,"x",0]
["Climecon","VIP-S",100,-11,0.9,0,"x",0]
["Climecon","VIP-S",100,-10,1,0,"x",0]
["Climecon","VIP-S",100,-9,1.08,0,"x",0]
["Climecon","VIP-S",100,-8,1.1599999999999999,0,"x",0]
["Climecon","VIP-S",100,-7,1.24,0,"x",0]
["Climecon","VIP-S",100,-6,1.32,0,"x",0]
["Climecon","VIP-S",100,-5,1.4,0,"x",0]
["Climecon","VIP-S",100,-4,1.5,0,"x",0]
["Climecon","VIP-S",100,-3,1.6,0,"x",0]
["Climecon","VIP-S",100,-2,1.7,0,"x",0]
["Climecon","VIP-S",100,-1,1.8,0,"x",0]
["Climecon","VIP-S",100,0,1.9,0,"x","vaakariviä suljettu määrä"]
["Climecon","VIP-S",100,1,1.98,0,"x",0]
["Climecon","VIP-S",100,2,2.06,0,"x",0]
["Climecon","VIP-S",100,3,2.14,0,"x",0]
["Climecon","VIP-S",100,4,2.2200000000000002,0,"x",0]
["Climecon","VIP-S",100,5,2.2999999999999998,0,"x",0]
["Climecon","VIP-S",100,6,2.4,0,"x",0]
["Climecon","VIP-S",100,7,2.5,0,"x",0]
["Climecon","VIP-S",100,8,2.6,0,"x",0]
["Climecon","VIP-S",100,9,2.7,0,"x",0]
["Climecon","VIP-S",100,10,2.8,0,"x",0]
["Climecon","VIP-S",125,-10,1.5,0,"x",0]
["Climecon","VIP-S",125,-5,2.1,0,"x",0]
["Climecon","VIP-S",125,0,2.7,0,"x","vaakariviä suljettu määrä"]
["Climecon","VIP-S",125,5,3.3,0,"x",0]
["Climecon","VIP-S",125,10,4,0,"x",0]
["Climecon","SET",100,0,2.4,0,"x",0]
["Climecon","SET",125,0,3.6,0,"x",0]
["Climecon","SET",160,0,6.7,0,"x",0]
["Climecon","SET",200,0,11.1,0,"x",0]
["Climecon","SET",250,0,16.600000000000001,0,"x",0]
["Climecon","SET",315,0,27.2,0,"x",0]
["Climecon","SET",400,0,45.2,0,"x",0]
["Climecon","LINO",100,0,4.2,"x",0,0]
["Climecon","LINO",100,1,3.9,"x",0,0]
["Climecon","LINO",100,2,3.6,"x",0,0]
["Climecon","LINO",100,3,3.3,"x",0,0]
["Climecon","LINO",100,4,3,"x",0,0]
["Climecon","LINO",100,5,2.6,"x",0,0]
["Climecon","LINO",100,6,2.2000000000000002,"x",0,0]
["Climecon","LINO",100,7,1.9,"x",0,0]
["Climecon","LINO",100,8,1.6,"x",0,0]
["Climecon","LINO",100,9,1.35,"x",0,0]
["Climecon","LINO",100,10,1.1000000000000001,"x",0,0]
["Climecon","LINO",100,11,0.8,"x",0,0]
["Climecon","LINO",125,12,0.5,"x",0,0]
["Climecon","LINO",125,0,4.2,"x",0,0]
["Climecon","LINO",125,1,3.9,"x",0,0]
["Climecon","LINO",125,2,3.6,"x",0,0]
["Climecon","LINO",125,3,3.3,"x",0,0]
["Climecon","LINO",125,4,3,"x",0,0]
["Climecon","LINO",125,5,2.6,"x",0,0]
["Climecon","LINO",125,6,2.2000000000000002,"x",0,0]
["Climecon","LINO",125,7,1.9,"x",0,0]
["Climecon","LINO",125,8,1.6,"x",0,0]
["Climecon","LINO",125,9,1.35,"x",0,0]
["Climecon","LINO",125,10,1.1000000000000001,"x",0,0]
["Climecon","LINO",125,11,0.8,"x",0,0]
["Climecon","LINO",125,12,0.5,"x",0,0]
["Climecon","MIK",100,1,2,"x",0,0]
["Climecon","MIK",100,2,2.5,"x",0,0]
["Climecon","MIK",100,3,3,"x",0,0]
["Climecon","MIK",100,4,3.6,"x",0,0]
["Climecon","MIK",100,5,4,"x",0,0]
["Climecon","MIK",100,6,4.5999999999999996,"x",0,0]
["Climecon","MIS",100,1,2,"x",0,0]
["Climecon","MIS",100,2,2.5,"x",0,0]
["Climecon","MIS",100,3,3,"x",0,0]
["Climecon","MIS",100,4,3.6,"x",0,0]
["Climecon","MIS",100,5,4,"x",0,0]
["Climecon","MIS",100,6,4.5999999999999996,"x",0,0]
["Climecon","RAN",100,1,2,"x",0,0]
["Climecon","RAN",100,2,2.5,"x",0,0]
["Climecon","RAN",100,3,3,"x",0,0]
["Climecon","RAN",100,4,3.6,"x",0,0]
["Climecon","RAN",100,5,4,"x",0,0]
["Climecon","RAN",100,6,4.5999999999999996,"x",0,0]
["Climecon","RON",100,1,2,"x",0,0]
["Climecon","RON",100,2,2.5,"x",0,0]
["Climecon","RON",100,3,3,"x",0,0]
["Climecon","RON",100,4,3.6,"x",0,0]
["Climecon","RON",100,5,4,"x",0,0]
["Climecon","RON",100,6,4.5999999999999996,"x",0,0]
["Climecon","MIK",125,1,3.1,"x",0,0]
["Climecon","MIK",125,2,3.8,"x",0,0]
["Climecon","MIK",125,3,4.5,"x",0,0]
["Climecon","MIK",125,4,5.2,"x",0,0]
["Climecon","MIK",125,5,5.9,"x",0,0]
["Climecon","MIK",125,6,6.5,"x",0,0]
["Climecon","MIS",125,1,3.1,"x",0,0]
["Climecon","MIS",125,2,3.8,"x",0,0]
["Climecon","MIS",125,3,4.5,"x",0,0]
["Climecon","MIS",125,4,5.2,"x",0,0]
["Climecon","MIS",125,5,5.9,"x",0,0]
["Climecon","MIS",125,6,6.5,"x",0,0]
["Climecon","RAN",125,1,3.1,"x",0,0]
["Climecon","RAN",125,2,3.8,"x",0,0]
["Climecon","RAN",125,3,4.5,"x",0,0]
["Climecon","RAN",125,4,5.2,"x",0,0]
["Climecon","RAN",125,5,5.9,"x",0,0]
["Climecon","RAN",125,6,6.5,"x",0,0]
["Climecon","RON",125,1,3.1,"x",0,0]
["Climecon","RON",125,2,3.8,"x",0,0]
["Climecon","RON",125,3,4.5,"x",0,0]
["Climecon","RON",125,4,5.2,"x",0,0]
["Climecon","RON",125,5,5.9,"x",0,0]
["Climecon","RON",125,6,6.5,"x",0,0]
["Climecon","MIK",160,1,4.8,"x",0,0]
["Climecon","MIK",160,2,5.8,"x",0,0]
["Climecon","MIK",160,3,6.7,"x",0,0]
["Climecon","MIK",160,4,7.6,"x",0,0]
["Climecon","MIK",160,5,8.5,"x",0,0]
["Climecon","MIK",160,6,9.4,"x",0,0]
["Climecon","MIK",160,7,10.3,"x",0,0]
["Climecon","MIK",160,8,11.2,"x",0,0]
["Climecon","MIS",160,1,4.8,"x",0,0]
["Climecon","MIS",160,2,5.8,"x",0,0]
["Climecon","MIS",160,3,6.7,"x",0,0]
["Climecon","MIS",160,4,7.6,"x",0,0]
["Climecon","MIS",160,5,8.5,"x",0,0]
["Climecon","MIS",160,6,9.4,"x",0,0]
["Climecon","MIS",160,7,10.3,"x",0,0]
["Climecon","MIS",160,8,11.2,"x",0,0]
["Climecon","RAN",160,1,4.8,"x",0,0]
["Climecon","RAN",160,2,5.8,"x",0,0]
["Climecon","RAN",160,3,6.7,"x",0,0]
["Climecon","RAN",160,4,7.6,"x",0,0]
["Climecon","RAN",160,5,8.5,"x",0,0]
["Climecon","RAN",160,6,9.4,"x",0,0]
["Climecon","RAN",160,7,10.3,"x",0,0]
["Climecon","RAN",160,8,11.2,"x",0,0]
["Climecon","RON",160,1,4.8,"x",0,0]
["Climecon","RON",160,2,5.8,"x",0,0]
["Climecon","RON",160,3,6.7,"x",0,0]
["Climecon","RON",160,4,7.6,"x",0,0]
["Climecon","RON",160,5,8.5,"x",0,0]
["Climecon","RON",160,6,9.4,"x",0,0]
["Climecon","RON",160,7,10.3,"x",0,0]
["Climecon","RON",160,8,11.2,"x",0,0]
["Climecon","MIK",200,1,9.5,"x",0,0]
["Climecon","MIK",200,2,10.7,"x",0,0]
["Climecon","MIK",200,3,11.9,"x",0,0]
["Climecon","MIK",200,4,13,"x",0,0]
["Climecon","MIK",200,5,14,"x",0,0]
["Climecon","MIK",200,6,15,"x",0,0]
["Climecon","MIK",200,7,16,"x",0,0]
["Climecon","MIK",200,8,17,"x",0,0]
["Climecon","MIS",200,1,9.5,"x",0,0]
["Climecon","MIS",200,2,10.7,"x",0,0]
["Climecon","MIS",200,3,11.9,"x",0,0]
["Climecon","MIS",200,4,13,"x",0,0]
["Climecon","MIS",200,5,14,"x",0,0]
["Climecon","MIS",200,6,15,"x",0,0]
["Climecon","MIS",200,7,16,"x",0,0]
["Climecon","MIS",200,8,17,"x",0,0]
["Climecon","RAN",200,1,9.5,"x",0,0]
["Climecon","RAN",200,2,10.7,"x",0,0]
["Climecon","RAN",200,3,11.9,"x",0,0]
["Climecon","RAN",200,4,13,"x",0,0]
["Climecon","RAN",200,5,14,"x",0,0]
["Climecon","RAN",200,6,15,"x",0,0]
["Climecon","RAN",200,7,16,"x",0,0]
["Climecon","RAN",200,8,17,"x",0,0]
["Climecon","RON",200,1,9.5,"x",0,0]
["Climecon","RON",200,2,10.7,"x",0,0]
["Climecon","RON",200,3,11.9,"x",0,0]
["Climecon","RON",200,4,13,"x",0,0]
["Climecon","RON",200,5,14,"x",0,0]
["Climecon","RON",200,6,15,"x",0,0]
["Climecon","RON",200,7,16,"x",0,0]
["Climecon","RON",200,8,17,"x",0,0]
["Climecon","OKE",100,0,3.5,"x",0,0]
["Climecon","OKE",100,1,3.1,"x",0,0]
["Climecon","OKE",100,2,2.7,"x",0,0]
["Climecon","OKE",100,3,2.4,"x",0,0]
["Climecon","OKE",100,4,2,"x",0,0]
["Climecon","OKE",100,5,1.6,"x",0,0]
["Climecon","OKE",125,0,6,"x",0,0]
["Climecon","OKE",125,1,5.5,"x",0,0]
["Climecon","OKE",125,2,5,"x",0,0]
["Climecon","OKE",125,3,4.5,"x",0,0]
["Climecon","OKE",125,4,4,"x",0,0]
["Climecon","OKE",125,5,3.5,"x",0,0]
["Climecon","OKE",125,6,3,"x",0,0]
["Climecon","OKE",160,0,9.8000000000000007,"x",0,0]
["Climecon","OKE",160,1,9.1999999999999993,"x",0,0]
["Climecon","OKE",160,2,8.5,"x",0,0]
["Climecon","OKE",160,3,7.9,"x",0,0]
["Climecon","OKE",160,4,7.2,"x",0,0]
["Climecon","OKE",160,5,6.6,"x",0,0]
["Climecon","OKE",160,6,5.9,"x",0,0]
["Climecon","OKE",160,7,5.3,"x",0,0]
["Climecon","OKE",200,0,15,"x",0,0]
["Climecon","OKE",200,1,14.2,"x",0,0]
["Climecon","OKE",200,2,13.4,"x",0,0]
["Climecon","OKE",200,3,12.6,"x",0,0]
["Climecon","OKE",200,4,11.8,"x",0,0]
["Climecon","OKE",200,5,11,"x",0,0]
["Climecon","OKE",200,6,10.199999999999999,"x",0,0]
["Climecon","OKE",200,7,9.4,"x",0,0]
["Climecon","OKE",200,8,8.6999999999999993,"x",0,0]
["Climecon","OKE-P",100,0,2.5,0,"x",0]
["Climecon","OKE-P",100,1,2.2000000000000002,0,"x",0]
["Climecon","OKE-P",100,2,1.8,0,"x",0]
["Climecon","OKE-P",100,3,1.4,0,"x",0]
["Climecon","OKE-P",100,4,1.2,0,"x",0]
["Climecon","OKE-P",125,0,3.6,0,"x",0]
["Climecon","OKE-P",125,1,3.2,0,"x",0]
["Climecon","OKE-P",125,2,2.7,0,"x",0]
["Climecon","OKE-P",125,3,2.2999999999999998,0,"x",0]
["Climecon","OKE-P",125,4,1.9,0,"x",0]
["Climecon","PINODq",100,0,2.5,0,"x",0]
["Climecon","PINODq",100,1,2,0,"x",0]
["Climecon","PINODq",100,2,1.5,0,"x",0]
["Climecon","PINODq",100,3,1,0,"x",0]
["Climecon","PINODq",100,4,0.5,0,"x",0]
["Climecon","PINODq",125,0,3.1,0,"x",0]
["Climecon","PINODq",125,1,2.6,0,"x",0]
["Climecon","PINODq",125,2,2.1,0,"x",0]
["Climecon","PINODq",125,3,1.5,0,"x",0]
["Climecon","PINODq",125,4,1,0,"x",0]
["Climecon","PINODq",125,5,0.5,0,"x",0]
["Climecon","PINODq",160,0,6.2,0,"x",0]
["Climecon","PINODq",160,1,5.4,0,"x",0]
["Climecon","PINODq",160,2,4.7,0,"x",0]
["Climecon","PINODq",160,3,3.9,0,"x",0]
["Climecon","PINODq",160,4,3.1,0,"x",0]
["Climecon","PINODq",160,5,2.2999999999999998,0,"x",0]
["Climecon","RONDO",125,0,4.2,"x",0,0]
["Climecon","RONDO",125,1,4.05,"x",0,0]
["Climecon","RONDO",125,2,3.9,"x",0,0]
["Climecon","RONDO",125,3,3.75,"x",0,0]
["Climecon","RONDO",125,4,3.6,"x",0,0]
["Climecon","RONDO",125,5,3.45,"x",0,0]
["Climecon","RONDO",125,6,3.3,"x",0,0]
["Climecon","BVHR/BVKR","100",0,5.8,0,0,0]
["Climecon","BVHR/BVKR","125",0,9.1,0,0,0]
["Climecon","BVHR/BVKR","160",0,15.5,0,0,0]
["Climecon","BVHR/BVKR","200",0,23.3,0,0,0]
["Climecon","BVHR/BVKR","250",0,36.4,0,0,0]
["Climecon","BVHR/BVKR","315",0,59.7,0,0,0]
["Climecon","BVHR/BVKR","400",0,97.6,0,0,0]
["Climecon","BVHR/BVKR","500",0,148.5,0,0,0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",100,-9,0.55000000000000004,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",100,-8,0.65,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",100,-7,0.76,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",100,-6,0.86,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",100,-5,0.97,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",100,-4,1.07,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",100,-3,1.18,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",100,-2,1.28,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",100,-1,1.37,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",100,0,1.47,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",100,1,1.56,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",100,2,1.66,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",100,3,1.75,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",100,4,1.86,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",100,5,1.97,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",100,6,2.08,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",100,7,2.19,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",100,8,2.31,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",100,9,2.42,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",100,10,2.5099999999999998,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",100,11,2.59,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",100,12,2.68,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",125,-9,1.1000000000000001,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",125,-8,1.2,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",125,-7,1.31,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",125,-6,1.41,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",125,-5,1.54,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",125,-4,1.68,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",125,-3,1.81,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",125,-2,1.92,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",125,-1,2.02,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",125,0,2.13,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",125,1,2.2799999999999998,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",125,2,2.4300000000000002,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",125,3,2.58,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",125,4,2.71,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",125,5,2.83,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",125,6,2.96,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",125,7,3.09,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",125,8,3.23,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",125,9,3.36,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",125,10,3.49,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",125,11,3.61,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",125,12,3.74,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",160,-12,1.1200000000000001,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",160,-11,1.27,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",160,-10,1.41,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",160,-9,1.56,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",160,-8,1.71,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",160,-7,1.87,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",160,-6,2.02,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",160,-5,2.2000000000000002,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",160,-4,2.39,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",160,-3,2.57,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",160,-2,2.73,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",160,-1,2.89,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",160,0,3.05,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",160,1,3.23,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",160,2,3.4,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",160,3,3.58,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",160,4,3.73,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",160,5,3.88,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",160,6,4.03,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",160,7,4.22,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",160,8,4.41,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",160,9,4.59,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",160,10,4.75,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",160,11,4.91,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",160,12,5.07,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",160,13,5.28,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",160,14,5.48,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",160,15,5.69,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",200,-6,0.93,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",200,-5,1.18,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",200,-4,1.42,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",200,-3,1.67,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",200,-2,1.91,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",200,-1,2.16,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",200,0,2.4,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",200,1,2.65,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",200,2,2.9,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",200,3,3.15,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",200,4,3.4,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",200,5,3.65,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",200,6,3.9,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",200,7,4.1500000000000004,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",200,8,4.3899999999999997,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",200,9,4.6399999999999997,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",200,10,4.88,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",200,11,5.03,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",200,12,5.37,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",200,13,5.62,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",200,14,5.88,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",200,15,6.13,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",200,16,6.41,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",200,17,6.68,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",200,18,6.96,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",200,19,7.1,0,"x",0]
["ETS Nord","DSE from 06.2024",200,20,7.29,0,"x",0]
["ETS Nord","DSK-P",100,2,0.87,"x",0,0]
["ETS Nord","DSK-P",100,3,1.3,"x",0,0]
["ETS Nord","DSK-P",100,4,1.73,"x",0,0]
["ETS Nord","DSK-P",100,5,2.15,"x",0,0]
["ETS Nord","DSK-P",100,6,2.64,"x",0,0]
["ETS Nord","DSK-P",100,7,3.12,"x",0,0]
["ETS Nord","DSK-P",100,8,3.72,"x",0,0]
["ETS Nord","DSK-P",100,9,4.32,"x",0,0]
["ETS Nord","DSK-P",100,10,4.83,"x",0,0]
["ETS Nord","DSK-P",100,11,5.34,"x",0,0]
["ETS Nord","DSK-P2",100,2,0.49,"x",0,0]
["ETS Nord","DSK-P2",100,3,0.65,"x",0,0]
["ETS Nord","DSK-P2",100,4,0.87,"x",0,0]
["ETS Nord","DSK-P2",100,5,1.08,"x",0,0]
["ETS Nord","DSK-P2",100,6,1.32,"x",0,0]
["ETS Nord","DSK-P2",100,7,1.56,"x",0,0]
["ETS Nord","DSK-P2",100,8,3.72,"x",0,0]
["ETS Nord","DSK-P2",100,9,2.16,"x",0,0]
["ETS Nord","DSK-P",125,2,0.89,"x",0,0]
["ETS Nord","DSK-P",125,3,1.3,"x",0,0]
["ETS Nord","DSK-P",125,4,1.73,"x",0,0]
["ETS Nord","DSK-P",125,5,2.16,"x",0,0]
["ETS Nord","DSK-P",125,6,2.62,"x",0,0]
["ETS Nord","DSK-P",125,7,3.08,"x",0,0]
["ETS Nord","DSK-P",125,8,3.52,"x",0,0]
["ETS Nord","DSK-P",125,9,3.95,"x",0,0]
["ETS Nord","DSK-P",125,10,4.68,"x",0,0]
["ETS Nord","DSK",160,2,1.59,"x",0,0]
["ETS Nord","DSK",160,3,2.38,"x",0,0]
["ETS Nord","DSK",160,4,3.17,"x",0,0]
["ETS Nord","DSK",160,5,3.97,"x",0,0]
["ETS Nord","DSK",160,6,4.76,"x",0,0]
["ETS Nord","DSK",160,7,5.65,"x",0,0]
["ETS Nord","DSK",160,8,6.54,"x",0,0]
["ETS Nord","DSK",160,9,7.34,"x",0,0]
["ETS Nord","DSK",160,10,8.1300000000000008,"x",0,0]
["ETS Nord","DSK",160,11,8.99,"x",0,0]
["ETS Nord","DSK",160,12,9.85,"x",0,0]
["ETS Nord","DSK",160,13,10.72,"x",0,0]
["ETS Nord","DSK",160,14,11.59,"x",0,0]
["ETS Nord","DSK",160,15,12.59,"x",0,0]
["ETS Nord","DSK",160,16,13.58,"x",0,0]
["ETS Nord","DSK",200,4,3.47,"x",0,0]
["ETS Nord","DSK",200,5,4.34,"x",0,0]
["ETS Nord","DSK",200,6,5.22,"x",0,0]
["ETS Nord","DSK",200,7,6.09,"x",0,0]
["ETS Nord","DSK",200,8,7.03,"x",0,0]
["ETS Nord","DSK",200,9,7.98,"x",0,0]
["ETS Nord","DSK",200,10,8.92,"x",0,0]
["ETS Nord","DSK",200,11,9.85,"x",0,0]
["ETS Nord","DSK",200,12,10.79,"x",0,0]
["ETS Nord","DSK",200,13,11.72,"x",0,0]
["ETS Nord","DSK",200,14,12.8,"x",0,0]
["ETS Nord","DSK",200,15,13.87,"x",0,0]
["ETS Nord","DSK",200,16,14.95,"x",0,0]
["ETS Nord","DSK",200,17,15.79,"x",0,0]
["ETS Nord","DSK",200,18,16.63,"x",0,0]
["ETS Nord","DSK",200,19,17.47,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024",100,3,1.3,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024",100,4,1.7,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024",100,5,2.1,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024",100,6,2.5,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024",100,7,2.9,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024",100,8,3.4,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024",100,9,3.8,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024",100,10,4.2,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024",100,11,4.5999999999999996,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024",100,12,5,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024",100,13,5.0999999999999996,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024",100,14,5.2,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024",100,15,5.3,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024","100+sector",3,1.2,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024","100+sector",4,1.4,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024","100+sector",5,1.7,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024","100+sector",6,1.9,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024","100+sector",7,2,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024","100+sector",8,2.2000000000000002,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024","100+sector",9,2.2999999999999998,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024","100+sector",10,2.4,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024","100+sector",11,2.6,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024","100+sector",12,2.7,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024","100+sector",13,2.9,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024","100+sector",14,3,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024","100+sector",15,3.2,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024",125,3,1.6,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024",125,4,2.2000000000000002,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024",125,5,2.7,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024",125,6,3.3,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024",125,7,3.8,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024",125,8,4.4000000000000004,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024",125,9,4.9000000000000004,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024",125,10,5.4,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024",125,11,5.8,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024",125,12,6.3,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024",125,13,6.9,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024",125,14,7.5,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024",125,15,8.1,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024","125+sector",3,1.5,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024","125+sector",4,1.9,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024","125+sector",5,2.2999999999999998,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024","125+sector",6,2.7,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024","125+sector",7,2.9,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024","125+sector",8,3.1,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024","125+sector",9,3.3,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024","125+sector",10,3.6,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024","125+sector",11,3.9,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024","125+sector",12,4.2,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024","125+sector",13,4.3,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024","125+sector",14,4.5,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024","125+sector",15,4.5999999999999996,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024",160,3,1.8,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024",160,4,2.6,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024",160,5,3.3,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024",160,6,4.0999999999999996,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024",160,7,4.8,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024",160,8,5.5,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024",160,9,6.2,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024",160,10,6.9,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024",160,11,7.5,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024",160,12,8.1999999999999993,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024",160,13,9,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024",160,14,9.8000000000000007,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024",160,15,10.6,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024","160+sector",3,2.2999999999999998,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024","160+sector",4,2.8,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024","160+sector",5,3.4,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024","160+sector",6,3.9,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024","160+sector",7,4.2,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024","160+sector",8,4.5999999999999996,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024","160+sector",9,4.9000000000000004,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024","160+sector",10,5.2,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024","160+sector",11,5.5,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024","160+sector",12,5.8,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024","160+sector",13,6.1,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024","160+sector",14,6.3,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS until 06.2024","160+sector",15,6.6,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024",100,3,1.69,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024",100,4,1.98,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024",100,5,2.2599999999999998,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024",100,6,2.5499999999999998,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024",100,7,2.95,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024",100,8,3.36,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024",100,9,3.76,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024",100,10,4.03,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024",100,11,4.3,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024",100,12,4.5599999999999996,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024",100,13,4.76,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024",100,14,4.95,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024",100,15,5.15,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024","100+sector",3,1.34,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024","100+sector",4,1.57,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024","100+sector",5,1.8,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024","100+sector",6,2.0299999999999998,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024","100+sector",7,2.16,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024","100+sector",8,2.29,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024","100+sector",9,2.42,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024","100+sector",10,2.56,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024","100+sector",11,2.69,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024","100+sector",12,2.83,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024","100+sector",13,2.93,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024","100+sector",14,3.02,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024","100+sector",15,3.12,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024",125,3,2.02,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024",125,4,2.5099999999999998,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024",125,5,3,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024",125,6,3.49,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024",125,7,3.91,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024",125,8,4.34,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024",125,9,4.76,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024",125,10,5.2,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024",125,11,5.65,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024",125,12,6.09,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024",125,13,6.54,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024",125,14,6.99,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024",125,15,7.44,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024","125+sector",3,1.79,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024","125+sector",4,2.19,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024","125+sector",5,2.59,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024","125+sector",6,2.99,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024","125+sector",7,3.17,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024","125+sector",8,3.36,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024","125+sector",9,3.54,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024","125+sector",10,3.74,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024","125+sector",11,3.94,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024","125+sector",12,4.1399999999999997,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024","125+sector",13,4.3099999999999996,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024","125+sector",14,4.49,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024","125+sector",15,4.66,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024",160,3,2.4500000000000002,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024",160,4,3.17,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024",160,5,3.89,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024",160,6,4.6100000000000003,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024",160,7,4.2,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024",160,8,4.8,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024",160,9,6.39,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024",160,10,7.04,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024",160,11,7.66,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024",160,12,8.3000000000000007,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024",160,13,8.9,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024",160,14,9.5,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024",160,15,10.1,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024","160+sector",3,2.25,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024","160+sector",4,2.73,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024","160+sector",5,3.22,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024","160+sector",6,3.7,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024","160+sector",7,4.08,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024","160+sector",8,4.45,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024","160+sector",9,4.83,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024","160+sector",10,5.2,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024","160+sector",11,5.57,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024","160+sector",12,5.94,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024","160+sector",13,6.11,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024","160+sector",14,6.28,"x",0,0]
["ETS Nord","DSS from 06.2024","160+sector",15,6.45,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",100,0,1.45,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",100,1,1.8,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",100,2,2.15,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",100,3,2.5,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",100,4,2.7,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",100,5,2.9,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",100,6,3.1,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",100,7,3.38,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",100,8,3.67,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",100,9,3.95,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",100,10,4,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",100,11,4.05,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",100,12,4.0999999999999996,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",125,0,2.5,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",125,1,2.88,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",125,2,3.27,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",125,3,3.65,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",125,4,3.9,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",125,5,3.15,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",125,6,4.4000000000000004,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",125,7,4.75,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",125,8,5.0999999999999996,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",125,9,5.45,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",125,10,5.77,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",125,11,6.08,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",125,12,6.4,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",125,13,6.75,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",125,14,7.1,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",125,15,7.45,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",160,0,4.4000000000000004,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",160,1,4.7,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",160,2,5,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",160,3,5.3,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",160,4,5.97,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",160,5,6.63,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",160,6,7.3,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",160,7,7.77,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",160,8,8.1999999999999993,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",160,9,8.6999999999999993,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",160,10,9.1199999999999992,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",160,11,9.5299999999999994,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",160,12,9.9499999999999993,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",160,13,10.58,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",160,14,11.22,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",160,15,11.85,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",200,0,4.05,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",200,1,4.72,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",200,2,5.38,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",200,3,6.05,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",200,4,6.78,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",200,5,7.52,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",200,6,8.25,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",200,7,8.92,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",200,8,9.58,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",200,9,10.25,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",200,10,10.83,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",200,11,11.42,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",200,12,12,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",200,13,13.1,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",200,14,14.2,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",200,15,15.3,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",200,16,16.02,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",200,17,16.73,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",200,18,17.45,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",250,0,6.15,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",250,1,7.07,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",250,2,7.98,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",250,3,8.9,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",250,4,9.57,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",250,5,10.23,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",250,6,10.9,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",250,7,11.58,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",250,8,12.27,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",250,9,12.95,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",250,10,13.72,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",250,11,14.48,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",250,12,15.25,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",250,13,16.18,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",250,14,17.22,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",250,15,18.05,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",250,16,18.95,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",250,17,19.850000000000001,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",250,18,20.75,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",250,19,21.78,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",250,20,22.82,"x",0,0]
["ETS Nord","DVP",250,21,23.85,"x",0,0]
["ETS Nord","DVS",100,-9,0.45,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",100,-8,0.56999999999999995,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",100,-7,0.68,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",100,-6,0.8,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",100,-5,0.93,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",100,-4,1.07,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",100,-3,1.2,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",100,-2,1.3,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",100,-1,1.4,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",100,0,1.5,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",100,1,1.6,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",100,2,1.7,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",100,3,1.8,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",100,4,1.95,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",100,5,2.1,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",100,6,2.25,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",100,7,2.38,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",100,8,2.52,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",100,9,2.65,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",100,10,2.75,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",100,11,2.85,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",100,12,2.95,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",125,-12,0.8,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",125,-11,0.95,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",125,-10,1.1000000000000001,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",125,-9,1.25,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",125,-8,1.38,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",125,-7,1.52,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",125,-6,1.65,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",125,-5,1.8,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",125,-4,1.95,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",125,-3,2.1,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",125,-2,2.27,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",125,-1,2.4300000000000002,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",125,0,2.6,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",125,1,2.73,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",125,2,2.87,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",125,3,3,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",125,4,3.15,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",125,5,3.3,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",125,6,3.45,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",125,7,3.63,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",125,8,3.82,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",125,9,4,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",125,10,4.17,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",125,11,4.33,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",125,12,4.5,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",160,-12,2.1,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",160,-11,2.1800000000000002,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",160,-10,2.27,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",160,-9,2.35,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",160,-8,2.57,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",160,-7,2.78,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",160,-6,3,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",160,-5,3.23,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",160,-4,3.47,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",160,-3,3.7,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",160,-2,3.87,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",160,-1,4.03,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",160,0,4.2,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",160,1,4.45,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",160,2,4.7,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",160,3,4.95,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",160,4,5.12,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",160,5,5.28,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",160,6,5.45,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",160,7,5.72,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",160,8,5.98,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",160,9,6.25,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",160,10,6.37,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",160,11,6.58,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",160,12,6.9,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",200,-12,3.15,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",200,-11,3.4,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",200,-10,3.65,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",200,-9,3.9,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",200,-8,4.18,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",200,-7,4.47,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",200,-6,4.75,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",200,-5,4.88,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",200,-4,5.0199999999999996,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",200,-3,5.15,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",200,-2,5.52,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",200,-1,5.88,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",200,0,6.25,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",200,1,6.63,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",200,2,7.02,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",200,3,7.4,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",200,4,7.68,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",200,5,7.97,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",200,6,8.25,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",200,7,8.48,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",200,8,8.7200000000000006,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",200,9,8.9499999999999993,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",200,10,9.3000000000000007,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",200,11,9.65,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",200,12,10,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",250,-12,5.85,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",250,-11,6.22,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",250,-10,6.58,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",250,-9,6.95,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",250,-8,7.32,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",250,-7,7.69,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",250,-6,8.0500000000000007,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",250,-5,8.52,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",250,-4,8.98,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",250,-3,9.4499999999999993,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",250,-2,9.73,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",250,-1,10.199999999999999,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",250,0,10.3,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",250,1,10.48,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",250,2,10.67,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",250,3,10.85,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",250,4,11.35,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",250,5,11.85,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",250,6,12.35,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",250,7,12.82,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",250,8,13.28,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",250,9,13.75,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",250,10,14.33,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",250,11,14.92,0,"x",0]
["ETS Nord","DVS",250,12,15.5,0,"x",0]
["ETS Nord","SFU",100,6,2.4,"x",0,0]
["ETS Nord","SFU",100,7,2.83,"x",0,0]
["ETS Nord","SFU",100,8,3.27,"x",0,0]
["ETS Nord","SFU",100,9,3.7,"x",0,0]
["ETS Nord","SFU",100,10,3.88,"x",0,0]
["ETS Nord","SFU",100,11,4.07,"x",0,0]
["ETS Nord","SFU",100,12,4.25,"x",0,0]
["ETS Nord","SFU",125,6,2.4500000000000002,"x",0,0]
["ETS Nord","SFU",125,7,2.9,"x",0,0]
["ETS Nord","SFU",125,8,3.35,"x",0,0]
["ETS Nord","SFU",125,9,3.8,"x",0,0]
["ETS Nord","SFU",125,10,4.0999999999999996,"x",0,0]
["ETS Nord","SFU",125,11,4.4000000000000004,"x",0,0]
["ETS Nord","SFU",125,12,4.7,"x",0,0]
["ETS Nord","SFU",125,13,5,"x",0,0]
["ETS Nord","SFU",125,14,5.3,"x",0,0]
["ETS Nord","SFU",125,15,5.6,"x",0,0]
["ETS Nord","SFU",125,16,6.02,"x",0,0]
["ETS Nord","SFU",125,17,6.43,"x",0,0]
["ETS Nord","SFU",125,18,6.85,"x",0,0]
["ETS Nord","SFU",160,6,3.5,"x",0,0]
["ETS Nord","SFU",160,7,4.18,"x",0,0]
["ETS Nord","SFU",160,8,4.87,"x",0,0]
["ETS Nord","SFU",160,9,5.55,"x",0,0]
["ETS Nord","SFU",160,10,5.93,"x",0,0]
["ETS Nord","SFU",160,11,6.32,"x",0,0]
["ETS Nord","SFU",160,12,6.7,"x",0,0]
["ETS Nord","SFU",160,13,7.32,"x",0,0]
["ETS Nord","SFU",160,14,7.93,"x",0,0]
["ETS Nord","SFU",160,15,8.5500000000000007,"x",0,0]
["ETS Nord","SFU",160,16,8.9700000000000006,"x",0,0]
["ETS Nord","SFU",160,17,9.3800000000000008,"x",0,0]
["ETS Nord","SFU",160,18,9.8000000000000007,"x",0,0]
["ETS Nord","SFU",200,6,4.75,"x",0,0]
["ETS Nord","SFU",200,7,5.52,"x",0,0]
["ETS Nord","SFU",200,8,6.28,"x",0,0]
["ETS Nord","SFU",200,9,7.05,"x",0,0]
["ETS Nord","SFU",200,10,7.53,"x",0,0]
["ETS Nord","SFU",200,11,8.02,"x",0,0]
["ETS Nord","SFU",200,12,8.5,"x",0,0]
["ETS Nord","SFU",200,13,8.92,"x",0,0]
["ETS Nord","SFU",200,14,9.33,"x",0,0]
["ETS Nord","SFU",200,15,9.75,"x",0,0]
["ETS Nord","SFU",200,16,10.18,"x",0,0]
["ETS Nord","SFU",200,17,10.62,"x",0,0]
["ETS Nord","SFU",200,18,11.05,"x",0,0]
["ETS Nord","SFU",100,6,1.9,0,"x",0]
["ETS Nord","SFU",100,7,2.25,0,"x",0]
["ETS Nord","SFU",100,8,2.6,0,"x",0]
["ETS Nord","SFU",100,9,2.95,0,"x",0]
["ETS Nord","SFU",100,10,3.3,0,"x",0]
["ETS Nord","SFU",100,11,3.65,0,"x",0]
["ETS Nord","SFU",100,12,4,0,"x",0]
["ETS Nord","SFU",100,13,4.12,0,"x",0]
["ETS Nord","SFU",100,14,4.2300000000000004,0,"x",0]
["ETS Nord","SFU",100,15,4.3499999999999996,0,"x",0]
["ETS Nord","SFU",100,16,4.37,0,"x",0]
["ETS Nord","SFU",100,17,4.38,0,"x",0]
["ETS Nord","SFU",100,18,4.4000000000000004,0,"x",0]
["ETS Nord","SFU",125,6,2.15,0,"x",0]
["ETS Nord","SFU",125,7,2.63,0,"x",0]
["ETS Nord","SFU",125,8,3.12,0,"x",0]
["ETS Nord","SFU",125,9,3.6,0,"x",0]
["ETS Nord","SFU",125,10,3.8,0,"x",0]
["ETS Nord","SFU",125,11,4,0,"x",0]
["ETS Nord","SFU",125,12,4.2,0,"x",0]
["ETS Nord","SFU",125,13,4.57,0,"x",0]
["ETS Nord","SFU",125,14,4.93,0,"x",0]
["ETS Nord","SFU",125,15,5.3,0,"x",0]
["ETS Nord","SFU",125,16,5.65,0,"x",0]
["ETS Nord","SFU",125,17,6,0,"x",0]
["ETS Nord","SFU",125,18,6.35,0,"x",0]
["ETS Nord","SFU",160,6,3.55,0,"x",0]
["ETS Nord","SFU",160,7,4.03,0,"x",0]
["ETS Nord","SFU",160,8,4.5199999999999996,0,"x",0]
["ETS Nord","SFU",160,9,5,0,"x",0]
["ETS Nord","SFU",160,10,5.47,0,"x",0]
["ETS Nord","SFU",160,11,5.93,0,"x",0]
["ETS Nord","SFU",160,12,6.4,0,"x",0]
["ETS Nord","SFU",160,13,6.8,0,"x",0]
["ETS Nord","SFU",160,14,7.2,0,"x",0]
["ETS Nord","SFU",160,15,7.6,0,"x",0]
["ETS Nord","SFU",160,16,7.92,0,"x",0]
["ETS Nord","SFU",160,17,8.23,0,"x",0]
["ETS Nord","SFU",160,18,8.5500000000000007,0,"x",0]
["ETS Nord","SFU",200,6,4.3,0,"x",0]
["ETS Nord","SFU",200,7,5.0999999999999996,0,"x",0]
["ETS Nord","SFU",200,8,5.9,0,"x",0]
["ETS Nord","SFU",200,9,6.7,0,"x",0]
["ETS Nord","SFU",200,10,7.08,0,"x",0]
["ETS Nord","SFU",200,11,7.47,0,"x",0]
["ETS Nord","SFU",200,12,7.85,0,"x",0]
["ETS Nord","SFU",200,13,8.48,0,"x",0]
["ETS Nord","SFU",200,14,9.1199999999999992,0,"x",0]
["ETS Nord","SFU",200,15,9.75,0,"x",0.48333333333333311]
["ETS Nord","SFU",200,16,10.23,0,"x",0]
["ETS Nord","SFU",200,17,10.72,0,"x",0]
["ETS Nord","SFU",200,18,11.2,0,"x",0]
["ETS Nord","DEK","100+SKDM 100/100",1,2,"x",0,0]
["ETS Nord","DEK","100+SKDM 100/100",2,3.8,"x",0,0]
["ETS Nord","DEK","100+SKDM 100/100",3,5.4,"x",0,0]
["ETS Nord","DEK","100+SKDM 100/100",4,6.6,"x",0,0]
["ETS Nord","DEK","125+SKDM 100/125",1,2,"x",0,0]
["ETS Nord","DEK","125+SKDM 100/125",2,3.8,"x",0,0]
["ETS Nord","DEK","125+SKDM 100/125",3,5.4,"x",0,0]
["ETS Nord","DEK","125+SKDM 100/125",4,6.6,"x",0,0]
["ETS Nord","DEK","160+SKDM 125/160",1,2.1,"x",0,0]
["ETS Nord","DEK","160+SKDM 125/160",2,4,"x",0,0]
["ETS Nord","DEK","160+SKDM 125/160",3,5.8,"x",0,0]
["ETS Nord","DEK","160+SKDM 125/160",4,7.4,"x",0,0]
["ETS Nord","DEK","160+SKDM 125/160",5,8.8000000000000007,"x",0,0]
["ETS Nord","DEK","160+SKDM 125/160",6,10,"x",0,0]
["ETS Nord","DEK","200+SKDM 160/200",1,3.5,"x",0,0]
["ETS Nord","DEK","200+SKDM 160/200",2,6.7,"x",0,0]
["ETS Nord","DEK","200+SKDM 160/200",3,9.6,"x",0,0]
["ETS Nord","DEK","200+SKDM 160/200",4,12.2,"x",0,0]
["ETS Nord","DEK","200+SKDM 160/200",5,14.6,"x",0,0]
["ETS Nord","DEK","200+SKDM 160/200",6,16.7,"x",0,0]
["ETS Nord","DEK","250+SKDM 200/250",1,5.5,"x",0,0]
["ETS Nord","DEK","250+SKDM 200/250",2,10.5,"x",0,0]
["ETS Nord","DEK","250+SKDM 200/250",3,15.1,"x",0,0]
["ETS Nord","DEK","250+SKDM 200/250",4,19.2,"x",0,0]
["ETS Nord","DEK","250+SKDM 200/250",5,22.9,"x",0,0]
["ETS Nord","DEK","250+SKDM 200/250",6,26.1,"x",0,0]
["ETS Nord","DEK","315+SKDM 250/315",1,6.4,"x",0,0]
["ETS Nord","DEK","315+SKDM 250/315",2,12.5,"x",0,0]
["ETS Nord","DEK","315+SKDM 250/315",3,18.100000000000001,"x",0,0]
["ETS Nord","DEK","315+SKDM 250/315",4,23.4,"x",0,0]
["ETS Nord","DEK","315+SKDM 250/315",5,28.3,"x",0,0]
["ETS Nord","DEK","315+SKDM 250/315",6,32.799999999999997,"x",0,0]
["ETS Nord","DEK","400+SKDM 315/400",1,7.5,"x",0,0]
["ETS Nord","DEK","400+SKDM 315/400",2,14.7,"x",0,0]
["ETS Nord","DEK","400+SKDM 315/400",3,21.5,"x",0,0]
["ETS Nord","DEK","400+SKDM 315/400",4,28,"x",0,0]
["ETS Nord","DEK","400+SKDM 315/400",5,34.200000000000003,"x",0,0]
["ETS Nord","DEK","400+SKDM 315/400",6,40.1,"x",0,0]
["ETS Nord","DEK","400+SKDM 315/400",7,45.8,"x",0,0]
["ETS Nord","DEK","400+SKDM 315/400",8,50.9,"x",0,0]
["ETS Nord","DEP","125+SKDM 100/125",1,2.15,"x",0,0]
["ETS Nord","DEP","125+SKDM 100/125",2,3.92,"x",0,0]
["ETS Nord","DEP","125+SKDM 100/125",3,5.43,"x",0,0]
["ETS Nord","DEP","125+SKDM 100/125",4,6.46,"x",0,0]
["ETS Nord","DEP","160+SKDM 125/160",1,2.38,"x",0,0]
["ETS Nord","DEP","160+SKDM 125/160",2,4.18,"x",0,0]
["ETS Nord","DEP","160+SKDM 125/160",3,5.86,"x",0,0]
["ETS Nord","DEP","160+SKDM 125/160",4,7.26,"x",0,0]
["ETS Nord","DEP","160+SKDM 125/160",5,8.43,"x",0,0]
["ETS Nord","DEP","160+SKDM 125/160",6,9.2200000000000006,"x",0,0]
["ETS Nord","DEP","200+SKDM 160/200",1,3.6,"x",0,0]
["ETS Nord","DEP","200+SKDM 160/200",2,6.68,"x",0,0]
["ETS Nord","DEP","200+SKDM 160/200",3,9.4499999999999993,"x",0,0]
["ETS Nord","DEP","200+SKDM 160/200",4,11.7,"x",0,0]
["ETS Nord","DEP","200+SKDM 160/200",5,13.8,"x",0,0]
["ETS Nord","DEP","200+SKDM 160/200",6,15.5,"x",0,0]
["ETS Nord","DEP","250+SKDM 200/250",1,4.8499999999999996,"x",0,0]
["ETS Nord","DEP","250+SKDM 200/250",2,9.51,"x",0,0]
["ETS Nord","DEP","250+SKDM 200/250",3,14.4,"x",0,0]
["ETS Nord","DEP","250+SKDM 200/250",4,19.3,"x",0,0]
["ETS Nord","DEP","250+SKDM 200/250",5,23.8,"x",0,0]
["ETS Nord","DEP","250+SKDM 200/250",6,27.6,"x",0,0]
["ETS Nord","DEP","315+SKDM 250/315",1,6.69,"x",0,0]
["ETS Nord","DEP","315+SKDM 250/315",2,12.4,"x",0,0]
["ETS Nord","DEP","315+SKDM 250/315",3,17.899999999999999,"x",0,0]
["ETS Nord","DEP","315+SKDM 250/315",4,22.7,"x",0,0]
["ETS Nord","DEP","315+SKDM 250/315",5,26.4,"x",0,0]
["ETS Nord","DEP","315+SKDM 250/315",6,29,"x",0,0]
["ETS Nord","DEP","400+SKDM 315/400",1,6.98,"x",0,0]
["ETS Nord","DEP","400+SKDM 315/400",2,14,"x",0,0]
["ETS Nord","DEP","400+SKDM 315/400",3,20.6,"x",0,0]
["ETS Nord","DEP","400+SKDM 315/400",4,26.9,"x",0,0]
["ETS Nord","DEP","400+SKDM 315/400",5,31.9,"x",0,0]
["ETS Nord","DEP","400+SKDM 315/400",6,36.5,"x",0,0]
["ETS Nord","DEP","400+SKDM 315/400",7,40.1,"x",0,0]
["ETS Nord","DEP","400+SKDM 315/400",8,43.2,"x",0,0]
["ETS Nord","DEP","125+SKDM 100/125",1,2.12,0,"x",0]
["ETS Nord","DEP","125+SKDM 100/125",2,4.07,0,"x",0]
["ETS Nord","DEP","125+SKDM 100/125",3,6.08,0,"x",0]
["ETS Nord","DEP","125+SKDM 100/125",4,8.16,0,"x",0]
["ETS Nord","DEP","160+SKDM 125/160",1,2.2200000000000002,0,"x",0]
["ETS Nord","DEP","160+SKDM 125/160",2,4.1900000000000004,0,"x",0]
["ETS Nord","DEP","160+SKDM 125/160",3,6.33,0,"x",0]
["ETS Nord","DEP","160+SKDM 125/160",4,8.65,0,"x",0]
["ETS Nord","DEP","160+SKDM 125/160",5,11.2,0,"x",0]
["ETS Nord","DEP","160+SKDM 125/160",6,13.2,0,"x",0]
["ETS Nord","DEP","200+SKDM 160/200",1,3.37,0,"x",0]
["ETS Nord","DEP","200+SKDM 160/200",2,6.73,0,"x",0]
["ETS Nord","DEP","200+SKDM 160/200",3,10.4,0,"x",0]
["ETS Nord","DEP","200+SKDM 160/200",4,14.1,0,"x",0]
["ETS Nord","DEP","200+SKDM 160/200",5,17.899999999999999,0,"x",0]
["ETS Nord","DEP","200+SKDM 160/200",6,21,0,"x",0]
["ETS Nord","DEP","250+SKDM 200/250",1,5.16,0,"x",0]
["ETS Nord","DEP","250+SKDM 200/250",2,9.83,0,"x",0]
["ETS Nord","DEP","250+SKDM 200/250",3,14.2,0,"x",0]
["ETS Nord","DEP","250+SKDM 200/250",4,17.899999999999999,0,"x",0]
["ETS Nord","DEP","250+SKDM 200/250",5,20.8,0,"x",0]
["ETS Nord","DEP","250+SKDM 200/250",6,22.3,0,"x",0]
["ETS Nord","DEP","315+SKDM 250/315",1,6.73,0,"x",0]
["ETS Nord","DEP","315+SKDM 250/315",2,12.3,0,"x",0]
["ETS Nord","DEP","315+SKDM 250/315",3,18.5,0,"x",0]
["ETS Nord","DEP","315+SKDM 250/315",4,24.4,0,"x",0]
["ETS Nord","DEP","315+SKDM 250/315",5,30.3,0,"x",0]
["ETS Nord","DEP","315+SKDM 250/315",6,32.4,0,"x",0]
["ETS Nord","DEP","400+SKDM 315/400",1,5.76,0,"x",0]
["ETS Nord","DEP","400+SKDM 315/400",2,14.8,0,"x",0]
["ETS Nord","DEP","400+SKDM 315/400",3,21.5,0,"x",0]
["ETS Nord","DEP","400+SKDM 315/400",4,28.3,0,"x",0]
["ETS Nord","DEP","400+SKDM 315/400",5,34.799999999999997,0,"x",0]
["ETS Nord","DEP","400+SKDM 315/400",6,40.6,0,"x",0]
["ETS Nord","DEP","400+SKDM 315/400",7,45.2,0,"x",0]
["ETS Nord","DEP","400+SKDM 315/400",8,48.1,0,"x",0]
["ETS Nord","DEN",100,1,2.2000000000000002,"x",0,0]
["ETS Nord","DEN",100,2,3.7,"x",0,0]
["ETS Nord","DEN",100,3,5.4,"x",0,0]
["ETS Nord","DEN",100,4,6.7,"x",0,0]
["ETS Nord","DEN",125,1,1.85,"x",0,0]
["ETS Nord","DEN",125,2,3.65,"x",0,0]
["ETS Nord","DEN",125,3,5.35,"x",0,0]
["ETS Nord","DEN",125,4,7.25,"x",0,0]
["ETS Nord","DEN",125,5,8.6,"x",0,0]
["ETS Nord","DEN",125,6,9.8000000000000007,"x",0,0]
["ETS Nord","DEN",160,1,3.3,"x",0,0]
["ETS Nord","DEN",160,2,5.6,"x",0,0]
["ETS Nord","DEN",160,3,9.1,"x",0,0]
["ETS Nord","DEN",160,4,13,"x",0,0]
["ETS Nord","DEN",160,5,14.7,"x",0,0]
["ETS Nord","DEN",160,6,17,"x",0,0]
["ETS Nord","DEN",200,1,5.2,"x",0,0]
["ETS Nord","DEN",200,2,10,"x",0,0]
["ETS Nord","DEN",200,3,15.1,"x",0,0]
["ETS Nord","DEN",200,4,21.3,"x",0,0]
["ETS Nord","DEN",200,5,26.1,"x",0,0]
["ETS Nord","DEN",200,6,29.3,"x",0,0]
["ETS Nord","DEN",250,1,8.6999999999999993,"x",0,0]
["ETS Nord","DEN",250,2,16.600000000000001,"x",0,0]
["ETS Nord","DEN",250,3,24.2,"x",0,0]
["ETS Nord","DEN",250,4,33.700000000000003,"x",0,0]
["ETS Nord","DEN",250,5,40.6,"x",0,0]
["ETS Nord","DEN",250,6,43.5,"x",0,0]
["ETS Nord","DEN",315,1,7.8,"x",0,0]
["ETS Nord","DEN",315,2,18,"x",0,0]
["ETS Nord","DEN",315,3,27.9,"x",0,0]
["ETS Nord","DEN",315,4,36.1,"x",0,0]
["ETS Nord","DEN",315,5,47.5,"x",0,0]
["ETS Nord","DEN",315,6,56.5,"x",0,0]
["ETS Nord","DEN",315,7,86.4,"x",0,0]
["ETS Nord","DEN",315,8,91.3,"x",0,0]
["ETS Nord","DEZ",100,1,2,"x",0,0]
["ETS Nord","DEZ",100,2,4,"x",0,0]
["ETS Nord","DEZ",100,3,5.9,"x",0,0]
["ETS Nord","DEZ",100,4,7.5,"x",0,0]
["ETS Nord","DEZ",125,1,2.1,"x",0,0]
["ETS Nord","DEZ",125,2,4.0999999999999996,"x",0,0]
["ETS Nord","DEZ",125,3,6,"x",0,0]
["ETS Nord","DEZ",125,4,7.9,"x",0,0]
["ETS Nord","DEZ",125,5,9.5,"x",0,0]
["ETS Nord","DEZ",125,6,10.7,"x",0,0]
["ETS Nord","DEZ",160,1,3.5,"x",0,0]
["ETS Nord","DEZ",160,2,6.7,"x",0,0]
["ETS Nord","DEZ",160,3,9.9,"x",0,0]
["ETS Nord","DEZ",160,4,12.9,"x",0,0]
["ETS Nord","DEZ",160,5,15.6,"x",0,0]
["ETS Nord","DEZ",160,6,17.7,"x",0,0]
["ETS Nord","DEZ",200,1,5.0999999999999996,"x",0,0]
["ETS Nord","DEZ",200,2,9.9,"x",0,0]
["ETS Nord","DEZ",200,3,14.7,"x",0,0]
["ETS Nord","DEZ",200,4,19.399999999999999,"x",0,0]
["ETS Nord","DEZ",200,5,23.6,"x",0,0]
["ETS Nord","DEZ",200,6,26.8,"x",0,0]
["ETS Nord","DEZ",250,1,6.3,"x",0,0]
["ETS Nord","DEZ",250,2,12.5,"x",0,0]
["ETS Nord","DEZ",250,3,18.5,"x",0,0]
["ETS Nord","DEZ",250,4,24.4,"x",0,0]
["ETS Nord","DEZ",250,5,30,"x",0,0]
["ETS Nord","DEZ",250,6,35.299999999999997,"x",0,0]
["ETS Nord","DEZ",315,1,7.4,"x",0,0]
["ETS Nord","DEZ",315,2,14.2,"x",0,0]
["ETS Nord","DEZ",315,3,21.5,"x",0,0]
["ETS Nord","DEZ",315,4,29,"x",0,0]
["ETS Nord","DEZ",315,5,36,"x",0,0]
["ETS Nord","DEZ",315,6,43.1,"x",0,0]
["ETS Nord","DEZ",315,7,50,"x",0,0]
["ETS Nord","DEZ",315,8,56.4,"x",0,0]
["ETS Nord","DKZ","125+SKDM 100/125",1,2.1,"x",0,0]
["ETS Nord","DKZ","125+SKDM 100/125",2,3.8,"x",0,0]
["ETS Nord","DKZ","125+SKDM 100/125",3,5.2,"x",0,0]
["ETS Nord","DKZ","125+SKDM 100/125",4,6.3,"x",0,0]
["ETS Nord","DKZ","160+SKDM 125/160",1,2.2000000000000002,"x",0,0]
["ETS Nord","DKZ","160+SKDM 125/160",2,4.0999999999999996,"x",0,0]
["ETS Nord","DKZ","160+SKDM 125/160",3,5.8,"x",0,0]
["ETS Nord","DKZ","160+SKDM 125/160",4,7.3,"x",0,0]
["ETS Nord","DKZ","160+SKDM 125/160",5,8.5,"x",0,0]
["ETS Nord","DKZ","160+SKDM 125/160",6,9.6,"x",0,0]
["ETS Nord","DKZ","200+SKDM 160/200",1,3.6,"x",0,0]
["ETS Nord","DKZ","200+SKDM 160/200",2,6.8,"x",0,0]
["ETS Nord","DKZ","200+SKDM 160/200",3,9.6,"x",0,0]
["ETS Nord","DKZ","200+SKDM 160/200",4,12.1,"x",0,0]
["ETS Nord","DKZ","200+SKDM 160/200",5,14.2,"x",0,0]
["ETS Nord","DKZ","200+SKDM 160/200",6,15.9,"x",0,0]
["ETS Nord","DKZ","250+SKDM 200/250",1,5.6,"x",0,0]
["ETS Nord","DKZ","250+SKDM 200/250",2,10.7,"x",0,0]
["ETS Nord","DKZ","250+SKDM 200/250",3,15.1,"x",0,0]
["ETS Nord","DKZ","250+SKDM 200/250",4,19,"x",0,0]
["ETS Nord","DKZ","250+SKDM 200/250",5,22.2,"x",0,0]
["ETS Nord","DKZ","250+SKDM 200/250",6,24.9,"x",0,0]
["ETS Nord","DKZ","315+SKDM 250/315",1,6.6,"x",0,0]
["ETS Nord","DKZ","315+SKDM 250/315",2,12.8,"x",0,0]
["ETS Nord","DKZ","315+SKDM 250/315",3,18.399999999999999,"x",0,0]
["ETS Nord","DKZ","315+SKDM 250/315",4,23.5,"x",0,0]
["ETS Nord","DKZ","315+SKDM 250/315",5,28.1,"x",0,0]
["ETS Nord","DKZ","315+SKDM 250/315",6,32.1,"x",0,0]
["ETS Nord","DKZ","400+SKDM 315/400",1,7.8,"x",0,0]
["ETS Nord","DKZ","400+SKDM 315/400",2,15.1,"x",0,0]
["ETS Nord","DKZ","400+SKDM 315/400",3,22,"x",0,0]
["ETS Nord","DKZ","400+SKDM 315/400",4,28.4,"x",0,0]
["ETS Nord","DKZ","400+SKDM 315/400",5,34.5,"x",0,0]
["ETS Nord","DKZ","400+SKDM 315/400",6,40.1,"x",0,0]
["ETS Nord","DKZ","400+SKDM 315/400",7,45.2,"x",0,0]
["ETS Nord","DKZ","400+SKDM 315/400",8,49.9,"x",0,0]
["ETS Nord","DOZ","125+SKDM 100/125",1,2.19,"x",0,0]
["ETS Nord","DOZ","125+SKDM 100/125",2,3.93,"x",0,0]
["ETS Nord","DOZ","125+SKDM 100/125",3,5.43,"x",0,0]
["ETS Nord","DOZ","125+SKDM 100/125",4,6.38,"x",0,0]
["ETS Nord","DOZ","160+SKDM 125/160",1,2.39,"x",0,0]
["ETS Nord","DOZ","160+SKDM 125/160",2,4.17,"x",0,0]
["ETS Nord","DOZ","160+SKDM 125/160",3,5.87,"x",0,0]
["ETS Nord","DOZ","160+SKDM 125/160",4,7.27,"x",0,0]
["ETS Nord","DOZ","160+SKDM 125/160",5,8.44,"x",0,0]
["ETS Nord","DOZ","160+SKDM 125/160",6,9.11,"x",0,0]
["ETS Nord","DOZ","200+SKDM 160/200",1,3.25,"x",0,0]
["ETS Nord","DOZ","200+SKDM 160/200",2,6.57,"x",0,0]
["ETS Nord","DOZ","200+SKDM 160/200",3,9.3800000000000008,"x",0,0]
["ETS Nord","DOZ","200+SKDM 160/200",4,11.9,"x",0,0]
["ETS Nord","DOZ","200+SKDM 160/200",5,13.9,"x",0,0]
["ETS Nord","DOZ","200+SKDM 160/200",6,15,"x",0,0]
["ETS Nord","DOZ","250+SKDM 200/250",1,5.44,"x",0,0]
["ETS Nord","DOZ","250+SKDM 200/250",2,9.9499999999999993,"x",0,0]
["ETS Nord","DOZ","250+SKDM 200/250",3,14.3,"x",0,0]
["ETS Nord","DOZ","250+SKDM 200/250",4,18.3,"x",0,0]
["ETS Nord","DOZ","250+SKDM 200/250",5,21.4,"x",0,0]
["ETS Nord","DOZ","250+SKDM 200/250",6,23.3,"x",0,0]
["ETS Nord","DOZ","315+SKDM 250/315",1,6.03,"x",0,0]
["ETS Nord","DOZ","315+SKDM 250/315",2,12.4,"x",0,0]
["ETS Nord","DOZ","315+SKDM 250/315",3,17.7,"x",0,0]
["ETS Nord","DOZ","315+SKDM 250/315",4,22.9,"x",0,0]
["ETS Nord","DOZ","315+SKDM 250/315",5,27,"x",0,0]
["ETS Nord","DOZ","315+SKDM 250/315",6,29.5,"x",0,0]
["ETS Nord","DOZ","400+SKDM 315/400",1,8.09,"x",0,0]
["ETS Nord","DOZ","400+SKDM 315/400",2,14.4,"x",0,0]
["ETS Nord","DOZ","400+SKDM 315/400",3,21,"x",0,0]
["ETS Nord","DOZ","400+SKDM 315/400",4,27,"x",0,0]
["ETS Nord","DOZ","400+SKDM 315/400",5,32.6,"x",0,0]
["ETS Nord","DOZ","400+SKDM 315/400",6,37.200000000000003,"x",0,0]
["ETS Nord","DOZ","400+SKDM 315/400",7,40.5,"x",0,0]
["ETS Nord","DOZ","400+SKDM 315/400",8,43.7,"x",0,0]
["ETS Nord","DRZ","400x150",1,2.1,"x",0,0]
["ETS Nord","DRZ","400x150",2,3.8,"x",0,0]
["ETS Nord","DRZ","400x150",3,5.4,"x",0,0]
["ETS Nord","DRZ","400x150",4,6.9,"x",0,0]
["ETS Nord","DRZ","400x200",1,2.2000000000000002,"x",0,0]
["ETS Nord","DRZ","400x200",2,4,"x",0,0]
["ETS Nord","DRZ","400x200",3,5.7,"x",0,0]
["ETS Nord","DRZ","400x200",4,7.3,"x",0,0]
["ETS Nord","DRZ","400x200",5,8.9,"x",0,0]
["ETS Nord","DRZ","400x200",6,10.4,"x",0,0]
["ETS Nord","DRZ","500x200",1,3.6,"x",0,0]
["ETS Nord","DRZ","500x200",2,6.7,"x",0,0]
["ETS Nord","DRZ","500x200",3,9.5,"x",0,0]
["ETS Nord","DRZ","500x200",4,12.2,"x",0,0]
["ETS Nord","DRZ","500x200",5,14.8,"x",0,0]
["ETS Nord","DRZ","500x200",6,17.2,"x",0,0]
["ETS Nord","DRZ","600x250",1,5.5,"x",0,0]
["ETS Nord","DRZ","600x250",2,10,"x",0,0]
["ETS Nord","DRZ","600x250",3,14.2,"x",0,0]
["ETS Nord","DRZ","600x250",4,18.2,"x",0,0]
["ETS Nord","DRZ","600x250",5,22.1,"x",0,0]
["ETS Nord","DRZ","600x250",6,25.8,"x",0,0]
["ETS Nord","DRZ","750x300",1,6.9,"x",0,0]
["ETS Nord","DRZ","750x300",2,12.7,"x",0,0]
["ETS Nord","DRZ","750x300",3,18.100000000000001,"x",0,0]
["ETS Nord","DRZ","750x300",4,23.2,"x",0,0]
["ETS Nord","DRZ","750x300",5,28.1,"x",0,0]
["ETS Nord","DRZ","750x300",6,32.9,"x",0,0]
["ETS Nord","LTF",160,0,18.3,"x",0,0]
["ETS Nord","LTF",200,0,34.6,"x",0,0]
["ETS Nord","LTF",250,0,58.9,"x",0,0]
["ETS Nord","LTF",315,0,84.2,"x",0,0]
["ETS Nord","LTF",400,0,157,"x",0,0]
["ETS Nord","LDC",125,0,12.5,"x",0,0]
["ETS Nord","LDC",160,0,20.7,"x",0,0]
["ETS Nord","LDC",200,0,35.700000000000003,"x",0,0]
["ETS Nord","LDC",250,0,53.9,"x",0,0]
["ETS Nord","LDC",315,0,99.3,"x",0,0]
["ETS Nord","LDC",400,0,144,"x",0,0]
["ETS Nord","LDW",125,0,12.6,"x",0,0]
["ETS Nord","LDW",160,0,21.9,"x",0,0]
["ETS Nord","LDW",200,0,36.4,"x",0,0]
["ETS Nord","LDW",250,0,55.9,"x",0,0]
["ETS Nord","LDW",315,0,103,"x",0,0]
["ETS Nord","LDW",400,0,166,"x",0,0]
["ETS Nord","KRI",100,1,8.3000000000000007,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",100,2,6.69,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",100,3,5.56,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",100,4,3.95,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",100,5,3.1,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",100,6,2.44,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",100,7,1.7,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",100,8,1.28,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",125,1,13.36,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",125,2,9.2100000000000009,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",125,3,7.28,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",125,4,5.33,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",125,5,4.07,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",125,6,3.13,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",125,7,1.87,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",160,1,24.59,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",160,2,17.13,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",160,3,14.75,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",160,4,12.32,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",160,5,9.6300000000000008,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",160,6,7.68,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",160,7,5.62,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",160,8,4.5199999999999996,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",200,1,50.06,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",200,2,35.92,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",200,3,25.94,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",200,4,20.38,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",200,5,15.15,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",200,6,11.74,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",200,7,8.69,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",200,8,5.12,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",250,1,71.290000000000006,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",250,2,51.58,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",250,3,43.48,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",250,4,34.130000000000003,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",250,5,25.96,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",250,6,20.23,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",250,7,15.43,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",250,8,12.04,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",315,1,120.63,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",315,2,70.06,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",315,3,58.67,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",315,4,45.15,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",315,5,37.96,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",315,6,30.98,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",315,7,22.53,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",315,8,17.100000000000001,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",400,1,136.91999999999999,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",400,2,107.28,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",400,3,92.46,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",400,4,69.22,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",400,5,54.08,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",400,6,40.409999999999997,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",400,7,32.29,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",400,8,23.16,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",500,1,232.76,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",500,2,182.76,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",500,3,151.46,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",500,4,118.6,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",500,5,94.41,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",500,6,71.930000000000007,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",500,7,55.31,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",500,8,38.020000000000003,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",630,1,456.76,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",630,2,313.77,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",630,3,254.76,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",630,4,172.55,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",630,5,130.94999999999999,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",630,6,97.35,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",630,7,74.27,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",630,8,56.13,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",800,1,523.64,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",800,2,438.36,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",800,3,368.57,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",800,4,314.43,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",800,5,228.73,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",800,6,177.91,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",800,7,137.22999999999999,0,"x",0]
["ETS Nord","KRI",800,8,104.82,0,"x",0]
[0,"KRI","100 - Tulo",1,8.3000000000000007,"x",0,0]
[0,"KRI","100 - Tulo",2,6.69,"x",0,0]
[0,"KRI","100 - Tulo",3,5.56,"x",0,0]
[0,"KRI","100 - Tulo",4,3.95,"x",0,0]
[0,"KRI","100 - Tulo",5,3.1,"x",0,0]
[0,"KRI","100 - Tulo",6,2.44,"x",0,0]
[0,"KRI","100 - Tulo",7,1.7,"x",0,0]
[0,"KRI","100 - Tulo",8,1.28,"x",0,0]
[0,"KRI","125 - Tulo",1,13.36,"x",0,0]
[0,"KRI","125 - Tulo",2,9.2100000000000009,"x",0,0]
[0,"KRI","125 - Tulo",3,7.28,"x",0,0]
[0,"KRI","125 - Tulo",4,5.33,"x",0,0]
[0,"KRI","125 - Tulo",5,4.07,"x",0,0]
[0,"KRI","125 - Tulo",6,3.13,"x",0,0]
[0,"KRI","125 - Tulo",7,1.87,"x",0,0]
[0,"KRI","160 - Tulo",1,24.59,"x",0,0]
[0,"KRI","160 - Tulo",2,17.13,"x",0,0]
[0,"KRI","160 - Tulo",3,14.75,"x",0,0]
[0,"KRI","160 - Tulo",4,12.32,"x",0,0]
[0,"KRI","160 - Tulo",5,9.6300000000000008,"x",0,0]
[0,"KRI","160 - Tulo",6,7.68,"x",0,0]
[0,"KRI","160 - Tulo",7,5.62,"x",0,0]
[0,"KRI","160 - Tulo",8,4.5199999999999996,"x",0,0]
[0,"KRI","200 - Tulo",1,50.06,"x",0,0]
[0,"KRI","200 - Tulo",2,35.92,"x",0,0]
[0,"KRI","200 - Tulo",3,25.94,"x",0,0]
[0,"KRI","200 - Tulo",4,20.38,"x",0,0]
[0,"KRI","200 - Tulo",5,15.15,"x",0,0]
[0,"KRI","200 - Tulo",6,11.74,"x",0,0]
[0,"KRI","200 - Tulo",7,8.69,"x",0,0]
[0,"KRI","200 - Tulo",8,5.12,"x",0,0]
[0,"KRI","250 - Tulo",1,71.290000000000006,"x",0,0]
[0,"KRI","250 - Tulo",2,51.58,"x",0,0]
[0,"KRI","250 - Tulo",3,43.48,"x",0,0]
[0,"KRI","250 - Tulo",4,34.130000000000003,"x",0,0]
[0,"KRI","250 - Tulo",5,25.96,"x",0,0]
[0,"KRI","250 - Tulo",6,20.23,"x",0,0]
[0,"KRI","250 - Tulo",7,15.43,"x",0,0]
[0,"KRI","250 - Tulo",8,12.04,"x",0,0]
[0,"KRI","315 - Tulo",1,120.63,"x",0,0]
[0,"KRI","315 - Tulo",2,70.06,"x",0,0]
[0,"KRI","315 - Tulo",3,58.67,"x",0,0]
[0,"KRI","315 - Tulo",4,45.15,"x",0,0]
[0,"KRI","315 - Tulo",5,37.96,"x",0,0]
[0,"KRI","315 - Tulo",6,30.98,"x",0,0]
[0,"KRI","315 - Tulo",7,22.53,"x",0,0]
[0,"KRI","315 - Tulo",8,17.100000000000001,"x",0,0]
[0,"KRI","400 - Tulo",1,136.91999999999999,"x",0,0]
[0,"KRI","400 - Tulo",2,107.28,"x",0,0]
[0,"KRI","400 - Tulo",3,92.46,"x",0,0]
[0,"KRI","400 - Tulo",4,69.22,"x",0,0]
[0,"KRI","400 - Tulo",5,54.08,"x",0,0]
[0,"KRI","400 - Tulo",6,40.409999999999997,"x",0,0]
[0,"KRI","400 - Tulo",7,32.29,"x",0,0]
[0,"KRI","400 - Tulo",8,23.16,"x",0,0]
[0,"KRI","500 - Tulo",1,232.76,"x",0,0]
[0,"KRI","500 - Tulo",2,182.76,"x",0,0]
[0,"KRI","500 - Tulo",3,151.46,"x",0,0]
[0,"KRI","500 - Tulo",4,118.6,"x",0,0]
[0,"KRI","500 - Tulo",5,94.41,"x",0,0]
[0,"KRI","500 - Tulo",6,71.930000000000007,"x",0,0]
[0,"KRI","500 - Tulo",7,55.31,"x",0,0]
[0,"KRI","500 - Tulo",8,38.020000000000003,"x",0,0]
[0,"KRI","630 - Tulo",1,456.76,"x",0,0]
[0,"KRI","630 - Tulo",2,313.77,"x",0,0]
[0,"KRI","630 - Tulo",3,254.76,"x",0,0]
[0,"KRI","630 - Tulo",4,172.55,"x",0,0]
[0,"KRI","630 - Tulo",5,130.94999999999999,"x",0,0]
[0,"KRI","630 - Tulo",6,97.35,"x",0,0]
[0,"KRI","630 - Tulo",7,74.27,"x",0,0]
[0,"KRI","630 - Tulo",8,56.13,"x",0,0]
[0,"KRI","800 - Tulo",1,523.64,"x",0,0]
[0,"KRI","800 - Tulo",2,438.36,"x",0,0]
[0,"KRI","800 - Tulo",3,368.57,"x",0,0]
[0,"KRI","800 - Tulo",4,314.43,"x",0,0]
[0,"KRI","800 - Tulo",5,228.73,"x",0,0]
[0,"KRI","800 - Tulo",6,177.91,"x",0,0]
[0,"KRI","800 - Tulo",7,137.22999999999999,"x",0,0]
[0,"KRI","800 - Tulo",8,104.82,"x",0,0]
["ETS Nord","RSP","200x100+SKRM",1,10.5,"x",0,0]
["ETS Nord","RSP","200x100+SKRM",2,7.7,"x",0,0]
["ETS Nord","RSP","200x100+SKRM",3,5.0999999999999996,"x",0,0]
["ETS Nord","RSP","200x100+SKRM",4,3.7,"x",0,0]
["ETS Nord","RSP","200x150+SKRM",1,16.100000000000001,"x",0,0]
["ETS Nord","RSP","200x150+SKRM",2,11.5,"x",0,0]
["ETS Nord","RSP","200x150+SKRM",3,7.3,"x",0,0]
["ETS Nord","RSP","200x150+SKRM",4,5,"x",0,0]
["ETS Nord","RSP","300x100+SKRM",1,16.2,"x",0,0]
["ETS Nord","RSP","300x100+SKRM",2,11.6,"x",0,0]
["ETS Nord","RSP","300x100+SKRM",3,7.5,"x",0,0]
["ETS Nord","RSP","300x100+SKRM",4,5.2,"x",0,0]
["ETS Nord","RSP","300x150+SKRM",1,25.3,"x",0,0]
["ETS Nord","RSP","300x150+SKRM",2,17.899999999999999,"x",0,0]
["ETS Nord","RSP","300x150+SKRM",3,11.1,"x",0,0]
["ETS Nord","RSP","300x150+SKRM",4,7.3,"x",0,0]
["ETS Nord","RSP","300x200+SKRM",1,35.299999999999997,"x",0,0]
["ETS Nord","RSP","300x200+SKRM",2,24.8,"x",0,0]
["ETS Nord","RSP","300x200+SKRM",3,15.2,"x",0,0]
["ETS Nord","RSP","300x200+SKRM",4,9.9,"x",0,0]
["ETS Nord","RSP","400x100+SKRM",1,21.9,"x",0,0]
["ETS Nord","RSP","400x100+SKRM",2,15.6,"x",0,0]
["ETS Nord","RSP","400x100+SKRM",3,9.9,"x",0,0]
["ETS Nord","RSP","400x100+SKRM",4,6.7,"x",0,0]
["ETS Nord","RSP","400x150+SKRM",1,34.6,"x",0,0]
["ETS Nord","RSP","400x150+SKRM",2,24.3,"x",0,0]
["ETS Nord","RSP","400x150+SKRM",3,14.9,"x",0,0]
["ETS Nord","RSP","400x150+SKRM",4,9.6999999999999993,"x",0,0]
["ETS Nord","RSP","400x200+SKRM",1,48.2,"x",0,0]
["ETS Nord","RSP","400x200+SKRM",2,33.6,"x",0,0]
["ETS Nord","RSP","400x200+SKRM",3,20.399999999999999,"x",0,0]
["ETS Nord","RSP","400x200+SKRM",4,13.1,"x",0,0]
["ETS Nord","RSP","500x150+SKRM",1,43.9,"x",0,0]
["ETS Nord","RSP","500x150+SKRM",2,30.7,"x",0,0]
["ETS Nord","RSP","500x150+SKRM",3,18.7,"x",0,0]
["ETS Nord","RSP","500x150+SKRM",4,12,"x",0,0]
["ETS Nord","RSP","500x200+SKRM",1,61,"x",0,0]
["ETS Nord","RSP","500x200+SKRM",2,42.4,"x",0,0]
["ETS Nord","RSP","500x200+SKRM",3,25.6,"x",0,0]
["ETS Nord","RSP","500x200+SKRM",4,16.2,"x",0,0]
["ETS Nord","RSP","600x150+SKRM",1,49.9,"x",0,0]
["ETS Nord","RSP","600x150+SKRM",2,35,"x",0,0]
["ETS Nord","RSP","600x150+SKRM",3,21.4,"x",0,0]
["ETS Nord","RSP","600x150+SKRM",4,13.8,"x",0,0]
["ETS Nord","RSP","600x200+SKRM",1,69.400000000000006,"x",0,0]
["ETS Nord","RSP","600x200+SKRM",2,48.4,"x",0,0]
["ETS Nord","RSP","600x200+SKRM",3,29.4,"x",0,0]
["ETS Nord","RSP","600x200+SKRM",4,18.7,"x",0,0]
["ETS Nord","RSP","800x150+SKRM",1,68.5,"x",0,0]
["ETS Nord","RSP","800x150+SKRM",2,47.8,"x",0,0]
["ETS Nord","RSP","800x150+SKRM",3,29,"x",0,0]
["ETS Nord","RSP","800x150+SKRM",4,18.5,"x",0,0]
["ETS Nord","RSP","800x200+SKRM",1,95.1,"x",0,0]
["ETS Nord","RSP","800x200+SKRM",2,66,"x",0,0]
["ETS Nord","RSP","800x200+SKRM",3,39.799999999999997,"x",0,0]
["ETS Nord","RSP","800x200+SKRM",4,25,"x",0,0]
["ETS Nord","RSP","1000x200+SKRM",1,120.8,"x",0,0]
["ETS Nord","RSP","1000x200+SKRM",2,83.6,"x",0,0]
["ETS Nord","RSP","1000x200+SKRM",3,50.2,"x",0,0]
["ETS Nord","RSP","1000x200+SKRM",4,31.4,"x",0,0]
["ETS Nord","RSP","200x100+SKRM",1,6.9,0,"x",0]
["ETS Nord","RSP","200x100+SKRM",2,5.6,0,"x",0]
["ETS Nord","RSP","200x100+SKRM",3,4.2,0,"x",0]
["ETS Nord","RSP","200x100+SKRM",4,3.2,0,"x",0]
["ETS Nord","RSP","200x150+SKRM",1,10.5,0,"x",0]
["ETS Nord","RSP","200x150+SKRM",2,8.4,0,"x",0]
["ETS Nord","RSP","200x150+SKRM",3,6.1,0,"x",0]
["ETS Nord","RSP","200x150+SKRM",4,4.5,0,"x",0]
["ETS Nord","RSP","300x100+SKRM",1,10.5,0,"x",0]
["ETS Nord","RSP","300x100+SKRM",2,8.5,0,"x",0]
["ETS Nord","RSP","300x100+SKRM",3,6.2,0,"x",0]
["ETS Nord","RSP","300x100+SKRM",4,4.5999999999999996,0,"x",0]
["ETS Nord","RSP","300x150+SKRM",1,16.2,0,"x",0]
["ETS Nord","RSP","300x150+SKRM",2,12.9,0,"x",0]
["ETS Nord","RSP","300x150+SKRM",3,9.1999999999999993,0,"x",0]
["ETS Nord","RSP","300x150+SKRM",4,6.6,0,"x",0]
["ETS Nord","RSP","300x200+SKRM",1,22.3,0,"x",0]
["ETS Nord","RSP","300x200+SKRM",2,17.7,0,"x",0]
["ETS Nord","RSP","300x200+SKRM",3,12.5,0,"x",0]
["ETS Nord","RSP","300x200+SKRM",4,8.9,0,"x",0]
["ETS Nord","RSP","400x100+SKRM",1,14.2,0,"x",0]
["ETS Nord","RSP","400x100+SKRM",2,11.3,0,"x",0]
["ETS Nord","RSP","400x100+SKRM",3,8.1999999999999993,0,"x",0]
["ETS Nord","RSP","400x100+SKRM",4,6,0,"x",0]
["ETS Nord","RSP","400x150+SKRM",1,22,0,"x",0]
["ETS Nord","RSP","400x150+SKRM",2,17.399999999999999,0,"x",0]
["ETS Nord","RSP","400x150+SKRM",3,12.3,0,"x",0]
["ETS Nord","RSP","400x150+SKRM",4,8.6999999999999993,0,"x",0]
["ETS Nord","RSP","400x200+SKRM",1,30.1,0,"x",0]
["ETS Nord","RSP","400x200+SKRM",2,23.8,0,"x",0]
["ETS Nord","RSP","400x200+SKRM",3,16.8,0,"x",0]
["ETS Nord","RSP","400x200+SKRM",4,11.7,0,"x",0]
["ETS Nord","RSP","500x150+SKRM",1,27.7,0,"x",0]
["ETS Nord","RSP","500x150+SKRM",2,21.9,0,"x",0]
["ETS Nord","RSP","500x150+SKRM",3,15.4,0,"x",0]
["ETS Nord","RSP","500x150+SKRM",4,10.8,0,"x",0]
["ETS Nord","RSP","500x200+SKRM",1,38,0,"x",0]
["ETS Nord","RSP","500x200+SKRM",2,30,0,"x",0]
["ETS Nord","RSP","500x200+SKRM",3,21,0,"x",0]
["ETS Nord","RSP","500x200+SKRM",4,14.6,0,"x",0]
["ETS Nord","RSP","600x150+SKRM",1,32.200000000000003,0,"x",0]
["ETS Nord","RSP","600x150+SKRM",2,25.5,0,"x",0]
["ETS Nord","RSP","600x150+SKRM",3,17.899999999999999,0,"x",0]
["ETS Nord","RSP","600x150+SKRM",4,12.5,0,"x",0]
["ETS Nord","RSP","600x200+SKRM",1,44,0,"x",0]
["ETS Nord","RSP","600x200+SKRM",2,34.799999999999997,0,"x",0]
["ETS Nord","RSP","600x200+SKRM",3,24.4,0,"x",0]
["ETS Nord","RSP","600x200+SKRM",4,16.899999999999999,0,"x",0]
["ETS Nord","RSP","800x150+SKRM",1,43.7,0,"x",0]
["ETS Nord","RSP","800x150+SKRM",2,34.5,0,"x",0]
["ETS Nord","RSP","800x150+SKRM",3,24.2,0,"x",0]
["ETS Nord","RSP","800x150+SKRM",4,16.8,0,"x",0]
["ETS Nord","RSP","800x200+SKRM",1,59.8,0,"x",0]
["ETS Nord","RSP","800x200+SKRM",2,47.1,0,"x",0]
["ETS Nord","RSP","800x200+SKRM",3,32.9,0,"x",0]
["ETS Nord","RSP","800x200+SKRM",4,22.6,0,"x",0]
["ETS Nord","RSP","1000x200+SKRM",1,75.5,0,"x",0]
["ETS Nord","RSP","1000x200+SKRM",2,59.4,0,"x",0]
["ETS Nord","RSP","1000x200+SKRM",3,41.4,0,"x",0]
["ETS Nord","RSP","1000x200+SKRM",4,28.4,0,"x",0]
["FläktGroup","Activent","200, 2x60°",0,2.83,"x",0,0]
["FläktGroup","Activent","200, 180°",0,4.24,"x",0,0]
["FläktGroup","Activent","200, 2x90°",0,4.24,"x",0,0]
["FläktGroup","Activent","200, 240°",0,5.66,"x",0,0]
["FläktGroup","Activent","200, 2x120°",0,6.66,"x",0,0]
["FläktGroup","Activent","200, 300°",0,7,"x",0,0]
["FläktGroup","Activent","200, 360°",0,8.49,"x",0,0]
["FläktGroup","Activent","250, 2x60°",0,3.38,"x",0,0]
["FläktGroup","Activent","250, 180°",0,5,"x",0,0]
["FläktGroup","Activent","250, 2x90°",0,5,"x",0,0]
["FläktGroup","Activent","250, 240°",0,6.76,"x",0,0]
["FläktGroup","Activent","250, 2x120°",0,6.76,"x",0,0]
["FläktGroup","Activent","250, 300°",0,8.27,"x",0,0]
["FläktGroup","Activent","250, 360°",0,10.14,"x",0,0]
["FläktGroup","Activent","315, 2x60°",0,4.47,"x",0,0]
["FläktGroup","Activent","315, 180°",0,6.71,"x",0,0]
["FläktGroup","Activent","315, 2x90°",0,6.71,"x",0,0]
["FläktGroup","Activent","315, 240°",0,8.94,"x",0,0]
["FläktGroup","Activent","315, 2x120°",0,8.94,"x",0,0]
["FläktGroup","Activent","315, 300°",0,11.31,"x",0,0]
["FläktGroup","Activent","315, 360°",0,13.42,"x",0,0]
["FläktGroup","Activent","400, 2x60°",0,5.66,"x",0,0]
["FläktGroup","Activent","400, 180°",0,8.4499999999999993,"x",0,0]
["FläktGroup","Activent","400, 2x90°",0,8.4499999999999993,"x",0,0]
["FläktGroup","Activent","400, 240°",0,11.31,"x",0,0]
["FläktGroup","Activent","400, 2x120°",0,11.31,"x",0,0]
["FläktGroup","Activent","400, 300°",0,14,"x",0,0]
["FläktGroup","Activent","400, 360°",0,16.899999999999999,"x",0,0]
["FläktGroup","Activent","500, 2x60°",0,6.76,"x",0,0]
["FläktGroup","Activent","500, 180°",0,10.14,"x",0,0]
["FläktGroup","Activent","500, 2x90°",0,10.14,"x",0,0]
["FläktGroup","Activent","500, 240°",0,13.52,"x",0,0]
["FläktGroup","Activent","500, 2x120°",0,13.52,"x",0,0]
["FläktGroup","Activent","500, 300°",0,16.899999999999999,"x",0,0]
["FläktGroup","Activent","500, 360°",0,20.28,"x",0,0]
["FläktGroup","ATTD/ATTS","100 / 0xD1",0,6,"x",0,"Säätöoppaassa mallimerkintä: RHKH, RHOH + ATTD ( RHKB, RHOB) ja RHKH, RHOH + ATTS; KIRJATAAN LAATIKON MALLINIMELLÄ"]
["FläktGroup","ATTD/ATTS","125 / 0xD1",0,10.1,"x",0,"VAI ZAEE? Eli säätöosan mallinimellä. Tulossa säätöosa määrittää k-arvon."]
["FläktGroup","ATTD/ATTS","160 / 0xD1",0,17.100000000000001,"x",0,0]
["FläktGroup","ATTD/ATTS","200 / 0xD1",0,27,"x",0,0]
["FläktGroup","ATTD/ATTS","250 / 0xD1",0,40.9,"x",0,0]
["FläktGroup","ATTD/ATTS","315 / 0xD1",0,65.900000000000006,"x",0,0]
["FläktGroup","ATTD/ATTS","100 / 1-7xD1",0,6.3,"x",0,0]
["FläktGroup","ATTD/ATTS","125 / 1-7xD1",0,10.6,"x",0,0]
["FläktGroup","ATTD/ATTS","160 / 1-7xD1",0,19.899999999999999,"x",0,0]
["FläktGroup","ATTD/ATTS","200 / 1-7xD1",0,30.8,"x",0,0]
["FläktGroup","ATTD/ATTS","250 / 1-7xD1",0,42.7,"x",0,0]
["FläktGroup","ATTD/ATTS","315 / 1-7xD1",0,67.2,"x",0,0]
["FläktGroup","ATTD/ATTS","100 / >7xD1",0,5.9,"x",0,0]
["FläktGroup","ATTD/ATTS","125 / >7xD1",0,10.1,"x",0,0]
["FläktGroup","ATTD/ATTS","160 / >7xD1",0,17.3,"x",0,0]
["FläktGroup","ATTD/ATTS","200 / >7xD1",0,27.9,"x",0,0]
["FläktGroup","ATTD/ATTS","250 / >7xD1",0,39.9,"x",0,0]
["FläktGroup","ATTD/ATTS","315 / >7xD1",0,64.099999999999994,"x",0,0]
["FläktGroup","DVHA","100",0,8,"x",0,0]
["FläktGroup","DVHA","125",0,13,"x",0,0]
["FläktGroup","DVHA","160",0,21,"x",0,0]
["FläktGroup","DVHA","200",0,38,"x",0,0]
["FläktGroup","DVHA","250",0,53,"x",0,0]
["FläktGroup","DVHA","315",0,89,"x",0,0]
["FläktGroup","DVHA","400",0,132,"x",0,0]
["FläktGroup","DVHA","500",0,208,"x",0,0]
["FläktGroup","DVKF","160 / <-03.01",0,25.3,"x",0,"Säätöoppaassa mallimerkintä: DV(K,R)F, DV(K,R)S"]
["FläktGroup","DVKF","200 / <-03.01",0,38,"x",0,"Taulukossa epäselvyyttä vuosiluvun suhteen, koskeeko vain poistoa vai onko säätöosaan liittyvä?"]
["FläktGroup","DVKF","250 / <-03.01",0,63.5,"x",0,0]
["FläktGroup","DVKF","160 / 03.01 ->",0,21.5,"x",0,0]
["FläktGroup","DVKF","200 / 03.01 ->",0,36,"x",0,0]
["FläktGroup","DVKF","250 / 03.01 ->",0,63.5,"x",0,0]
["FläktGroup","DVKF","160",0,16,0,"x",0]
["FläktGroup","DVKF","200",0,27,0,"x",0]
["FläktGroup","DVKF","250",0,40.4,0,"x",0]
["FläktGroup","EHC","300x150",0,1.9,0,"x",0]
["FläktGroup","EHC","300x150",1,2.6,0,"x",0]
["FläktGroup","EHC","300x150",2,4,0,"x",0]
["FläktGroup","EHC","300x150",3,5.7,0,"x",0]
["FläktGroup","EHC","300x150",4,7.1,0,"x",0]
["FläktGroup","EHC","300x150",5,8.9,0,"x",0]
["FläktGroup","EHC","300x150",6,10.8,0,"x",0]
["FläktGroup","EHC","300x150",7,12.4,0,"x",0]
["FläktGroup","EHC","500x150",0,3.5,0,"x",0]
["FläktGroup","EHC","500x150",1,5.8,0,"x",0]
["FläktGroup","EHC","500x150",2,8.5,0,"x",0]
["FläktGroup","EHC","500x150",3,11.2,0,"x",0]
["FläktGroup","EHC","500x150",4,14,0,"x",0]
["FläktGroup","EHC","500x150",5,16.399999999999999,0,"x",0]
["FläktGroup","EHC","500x150",6,19,0,"x",0]
["FläktGroup","EHC","500x150",7,21,0,"x",0]
["FläktGroup","EHC","800x150",0,6,0,"x",0]
["FläktGroup","EHC","800x150",1,10.8,0,"x",0]
["FläktGroup","EHC","800x150",2,14.6,0,"x",0]
["FläktGroup","EHC","800x150",3,19,0,"x",0]
["FläktGroup","EHC","800x150",4,23.9,0,"x",0]
["FläktGroup","EHC","800x150",5,28.3,0,"x",0]
["FläktGroup","EHC","800x150",6,32.9,0,"x",0]
["FläktGroup","EHC","800x150",7,35.4,0,"x",0]
["FläktGroup","HPKB","160 / 425, 0 mm",0,11.2,0,"x","Säätöoppaassa mallimerkintä: HPKH+ATTD (HPKB), Poistossa laatikko määrittää k-arvon"]
["FläktGroup","HPKB","160 / 535, 0 mm",0,14.5,0,"x","Koko on annettu laatikon kakkosmitalle D2, eli on eri kuin kytkentäkoko!!! Tarvitaanko tällaisia kertoimia ollenkaan?"]
["FläktGroup","HPKB","160 / 595, 0 mm",0,12.1,0,"x",0]
["FläktGroup","HPKB","200 / 425, 0 mm",0,15.2,0,"x",0]
["FläktGroup","HPKB","200 / 535, 0 mm",0,19.2,0,"x",0]
["FläktGroup","HPKB","200 / 595, 0 mm",0,19,0,"x",0]
["FläktGroup","HPKB","250 / 535, 0 mm",0,23.4,0,"x",0]
["FläktGroup","HPKB","250 / 595, 0 mm",0,24.3,0,"x",0]
["FläktGroup","HPKB","315 / 535, 0 mm",0,28.5,0,"x",0]
["FläktGroup","HPKB","315 / 595, 0 mm",0,32.1,0,"x",0]
["FläktGroup","HPKB","400 / 595, 0 mm",0,36.700000000000003,0,"x",0]
["FläktGroup","HPKB","160 / 425, 12 mm",0,12.9,0,"x",0]
["FläktGroup","HPKB","160 / 535, 12 mm",0,16,0,"x",0]
["FläktGroup","HPKB","160 / 595, 12 mm",0,13.3,0,"x",0]
["FläktGroup","HPKB","200 / 425, 12 mm",0,21.5,0,"x",0]
["FläktGroup","HPKB","200 / 535, 12 mm",0,22.1,0,"x",0]
["FläktGroup","HPKB","200 / 595, 12 mm",0,21.4,0,"x",0]
["FläktGroup","HPKB","250 / 535, 12 mm",0,28.5,0,"x",0]
["FläktGroup","HPKB","250 / 595, 12 mm",0,28.3,0,"x",0]
["FläktGroup","HPKB","315 / 535, 12 mm",0,38.1,0,"x",0]
["FläktGroup","HPKB","315 / 595, 12 mm",0,39.1,0,"x",0]
["FläktGroup","HPKB","400 / 595, 12 mm",0,48.6,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","80",1,6.1," ","x",0]
["FläktGroup","IRIS","80",2,4.0999999999999996," ","x",0]
["FläktGroup","IRIS","80",3,3.2," ","x",0]
["FläktGroup","IRIS","80",4,2.2999999999999998," ","x",0]
["FläktGroup","IRIS","80",5,1.4," ","x",0]
["FläktGroup","IRIS","80",6,0.9," ","x",0]
["FläktGroup","IRIS","80",7,0.6," ","x",0]
["FläktGroup","IRIS","100",1,10.4,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","100",1.5,7.9,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","100",2,7.5,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","100",2.5,7.3,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","100",3,6,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","100",3.5,5.2,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","100",4,4.5,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","100",4.5,3.8,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","100",5,3.4,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","100",5.5,2.9,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","100",6,2.5,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","100",6.5,2.1,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","100",7,1.7,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","100",7.5,1.2,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","100",8,0.9,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","125",1,13.8,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","125",1.5,10.4,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","125",2,8.8000000000000007,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","125",2.5,7.3,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","125",3,6.5,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","125",3.5,5.5,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","125",4,4.7,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","125",4.5,4,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","125",5,3.5,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","125",5.5,3.1,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","125",6,2.7,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","125",6.5,2.2000000000000002,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","125",7,1.5,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","150",1,24.1,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","150",1.5,20,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","150",2,16.5,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","150",2.5,14.9,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","150",3,13.4,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","150",3.5,12,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","150",4,11,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","150",4.5,10,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","150",5,8.9,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","150",5.5,7.9,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","150",6,6.9,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","150",6.5,6,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","150",7,5.2,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","150",7.5,4.4000000000000004,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","150",8,3.7,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","160",1,22.1,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","160",1.5,17.2,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","160",2,14.8,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","160",2.5,13.4,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","160",3,12.5,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","160",3.5,11.5,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","160",4,10.7,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","160",4.5,9.5,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","160",5,8.5,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","160",5.5,7.5,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","160",6,6.8,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","160",6.5,5.6,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","160",7,4.9000000000000004,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","160",7.5,4,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","160",8,3.5,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","200",1,44.2,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","200",1.5,36.6,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","200",2,30.9,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","200",2.5,26.9,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","200",3,23.2,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","200",3.5,20.6,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","200",4,18.2,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","200",4.5,15.9,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","200",5,14,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","200",5.5,12.3,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","200",6,11,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","200",6.5,9.6,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","200",7,8.4,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","200",7.5,6.5,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","200",8,5,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","250",1,64.400000000000006,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","250",1.5,53.5,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","250",2,45.6,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","250",2.5,41.8,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","250",3,38.700000000000003,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","250",3.5,34.5,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","250",4,30.7,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","250",4.5,27.3,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","250",5,24.1,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","250",5.5,21.4,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","250",6,18.399999999999999,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","250",6.5,15.8,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","250",7,12.8,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","250",7.5,10.9,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","250",8,8.9,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","315",1,118,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","315",1.5,88.3,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","315",2,70,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","315",2.5,64.5,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","315",3,58.7,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","315",3.5,53,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","315",4,45.1,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","315",4.5,42.4,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","315",5,37,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","315",5.5,33.299999999999997,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","315",6,30,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","315",6.5,25.9,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","315",7,21.8,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","315",7.5,19,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","315",8,15.8,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","400",1,131,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","400",1.5,119.9,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","400",2,102,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","400",2.5,97.7,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","400",3,88.3,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","400",3.5,76.2,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","400",4,67.3,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","400",4.5,59.6,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","400",5,52.7,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","400",5.5,43.7,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","400",6,38.5,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","400",6.5,34.700000000000003,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","400",7,28.4,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","400",7.5,19.100000000000001,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","400",8,15.5,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","500",1,230,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","500",1.5,208.1,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","500",2,177,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","500",2.5,161.5,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","500",3,146,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","500",3.5,126.8,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","500",4,112,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","500",4.5,100.1,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","500",5,88.5,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","500",5.5,75.599999999999994,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","500",6,66.599999999999994,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","500",6.5,58.7,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","500",7,48,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","500",7.5,37,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","500",8,30,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","630",1,451,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","630",1.5,349.1,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","630",2,297,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","630",2.5,263.3,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","630",3,238,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","630",3.5,191.3,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","630",4,169,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","630",4.5,143.6,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","630",5,127,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","630",5.5,104,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","630",6,91.6,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","630",6.5,76.8,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","630",7,62.8,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","630",7.5,43.2,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","630",8,35.1,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","800",1,489,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","800",1.5,472.6,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","800",2,402,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","800",2.5,380.6,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","800",3,344,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","800",3.5,302.2,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","800",4,267,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","800",4.5,245.4,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","800",5,217,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","800",5.5,193,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","800",6,170,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","800",6.5,149.30000000000001,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","800",7,122,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","800",7.5,90.8,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","800",8,73.7,0,"x",0]
["FläktGroup","IRIS","80 - Tulo",1,6.1,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","80 - Tulo",2,4.0999999999999996,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","80 - Tulo",3,3.2,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","80 - Tulo",4,2.2999999999999998,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","80 - Tulo",5,1.4,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","80 - Tulo",6,0.9,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","80 - Tulo",7,0.6,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","100 - Tulo",1,10.4,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","100 - Tulo",1.5,7.9,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","100 - Tulo",2,7.5,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","100 - Tulo",2.5,7.3,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","100 - Tulo",3,6,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","100 - Tulo",3.5,5.2,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","100 - Tulo",4,4.5,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","100 - Tulo",4.5,3.8,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","100 - Tulo",5,3.4,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","100 - Tulo",5.5,2.9,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","100 - Tulo",6,2.5,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","100 - Tulo",6.5,2.1,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","100 - Tulo",7,1.7,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","100 - Tulo",7.5,1.2,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","100 - Tulo",8,0.9,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","125 - Tulo",1,13.8,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","125 - Tulo",1.5,10.4,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","125 - Tulo",2,8.8000000000000007,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","125 - Tulo",2.5,7.3,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","125 - Tulo",3,6.5,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","125 - Tulo",3.5,5.5,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","125 - Tulo",4,4.7,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","125 - Tulo",4.5,4,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","125 - Tulo",5,3.5,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","125 - Tulo",5.5,3.1,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","125 - Tulo",6,2.7,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","125 - Tulo",6.5,2.2000000000000002,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","125 - Tulo",7,1.5,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","150 - Tulo",1,24.1,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","150 - Tulo",1.5,20,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","150 - Tulo",2,16.5,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","150 - Tulo",2.5,14.9,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","150 - Tulo",3,13.4,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","150 - Tulo",3.5,12,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","150 - Tulo",4,11,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","150 - Tulo",4.5,10,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","150 - Tulo",5,8.9,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","150 - Tulo",5.5,7.9,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","150 - Tulo",6,6.9,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","150 - Tulo",6.5,6,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","150 - Tulo",7,5.2,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","150 - Tulo",7.5,4.4000000000000004,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","150 - Tulo",8,3.7,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","160- Tulo",1,22.1,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","160- Tulo",1.5,17.2,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","160- Tulo",2,14.8,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","160- Tulo",2.5,13.4,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","160- Tulo",3,12.5,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","160- Tulo",3.5,11.5,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","160- Tulo",4,10.7,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","160- Tulo",4.5,9.5,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","160- Tulo",5,8.5,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","160- Tulo",5.5,7.5,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","160- Tulo",6,6.8,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","160- Tulo",6.5,5.6,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","160- Tulo",7,4.9000000000000004,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","160- Tulo",7.5,4,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","160- Tulo",8,3.5,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","200-Tulo",1,44.2,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","200-Tulo",1.5,36.6,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","200-Tulo",2,30.9,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","200-Tulo",2.5,26.9,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","200-Tulo",3,23.2,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","200-Tulo",3.5,20.6,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","200-Tulo",4,18.2,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","200-Tulo",4.5,15.9,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","200-Tulo",5,14,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","200-Tulo",5.5,12.3,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","200-Tulo",6,11,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","200-Tulo",6.5,9.6,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","200-Tulo",7,8.4,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","200-Tulo",7.5,6.5,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","200-Tulo",8,5,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","250-Tulo",1,64.400000000000006,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","250-Tulo",1.5,53.5,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","250-Tulo",2,45.6,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","250-Tulo",2.5,41.8,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","250-Tulo",3,38.700000000000003,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","250-Tulo",3.5,34.5,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","250-Tulo",4,30.7,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","250-Tulo",4.5,27.3,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","250-Tulo",5,24.1,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","250-Tulo",5.5,21.4,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","250-Tulo",6,18.399999999999999,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","250-Tulo",6.5,15.8,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","250-Tulo",7,12.8,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","250-Tulo",7.5,10.9,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","250-Tulo",8,8.9,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","315-Tulo",1,118,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","315-Tulo",1.5,88.3,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","315-Tulo",2,70,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","315-Tulo",2.5,64.5,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","315-Tulo",3,58.7,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","315-Tulo",3.5,53,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","315-Tulo",4,45.1,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","315-Tulo",4.5,42.4,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","315-Tulo",5,37,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","315-Tulo",5.5,33.299999999999997,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","315-Tulo",6,30,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","315-Tulo",6.5,25.9,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","315-Tulo",7,21.8,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","315-Tulo",7.5,19,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","315-Tulo",8,15.8,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","400-Tulo",1,131,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","400-Tulo",1.5,119.9,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","400-Tulo",2,102,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","400-Tulo",2.5,97.7,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","400-Tulo",3,88.3,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","400-Tulo",3.5,76.2,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","400-Tulo",4,67.3,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","400-Tulo",4.5,59.6,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","400-Tulo",5,52.7,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","400-Tulo",5.5,43.7,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","400-Tulo",6,38.5,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","400-Tulo",6.5,34.700000000000003,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","400-Tulo",7,28.4,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","400-Tulo",7.5,19.100000000000001,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","400-Tulo",8,15.5,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","500-Tulo",1,230,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","500-Tulo",1.5,208.1,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","500-Tulo",2,177,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","500-Tulo",2.5,161.5,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","500-Tulo",3,146,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","500-Tulo",3.5,126.8,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","500-Tulo",4,112,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","500-Tulo",4.5,100.1,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","500-Tulo",5,88.5,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","500-Tulo",5.5,75.599999999999994,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","500-Tulo",6,66.599999999999994,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","500-Tulo",6.5,58.7,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","500-Tulo",7,48,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","500-Tulo",7.5,37,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","500-Tulo",8,30,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","630-Tulo",1,451,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","630-Tulo",1.5,349.1,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","630-Tulo",2,297,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","630-Tulo",2.5,263.3,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","630-Tulo",3,238,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","630-Tulo",3.5,191.3,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","630-Tulo",4,169,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","630-Tulo",4.5,143.6,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","630-Tulo",5,127,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","630-Tulo",5.5,104,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","630-Tulo",6,91.6,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","630-Tulo",6.5,76.8,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","630-Tulo",7,62.8,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","630-Tulo",7.5,43.2,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","630-Tulo",8,35.1,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","800 - Tulo",1,489,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","800 - Tulo",1.5,472.6,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","800 - Tulo",2,402,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","800 - Tulo",2.5,380.6,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","800 - Tulo",3,344,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","800 - Tulo",3.5,302.2,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","800 - Tulo",4,267,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","800 - Tulo",4.5,245.4,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","800 - Tulo",5,217,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","800 - Tulo",5.5,193,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","800 - Tulo",6,170,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","800 - Tulo",6.5,149.30000000000001,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","800 - Tulo",7,122,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","800 - Tulo",7.5,90.8,"x",0,0]
["FläktGroup","IRIS","800 - Tulo",8,73.7,"x",0,0]
["FläktGroup","KSO","100",-15,0.5,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","100",-14,0.6,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","100",-13,0.7,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","100",-12,0.8,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","100",-11,0.9,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","100",-10,1,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","100",-9,1.08,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","100",-8,1.1599999999999999,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","100",-7,1.24,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","100",-6,1.32,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","100",-5,1.4,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","100",-4,1.5,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","100",-3,1.6,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","100",-2,1.7,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","100",-1,1.8,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","100",0,1.9,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","100",1,1.98,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","100",2,2.06,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","100",3,2.14,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","100",4,2.2200000000000002,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","100",5,2.2999999999999998,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","100",6,2.4,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","100",7,2.5,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","100",8,2.6,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","100",9,2.7,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","100",10,2.8,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","125",-10,1.5,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","125",-9,1.62,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","125",-8,1.74,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","125",-7,1.86,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","125",-6,1.98,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","125",-5,2.1,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","125",-4,2.2200000000000002,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","125",-3,2.34,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","125",-2,2.46,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","125",-1,2.58,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","125",0,2.7,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","125",1,2.82,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","125",2,2.94,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","125",3,3.06,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","125",4,3.18,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","125",5,3.3,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","125",6,3.44,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","125",7,3.57,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","125",8,3.71,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","125",9,3.86,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","125",10,4,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","160",-10,2,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","160",-9,2.16,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","160",-8,2.3199999999999998,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","160",-7,2.48,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","160",-6,2.64,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","160",-5,2.8,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","160",-4,2.96,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","160",-3,3.12,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","160",-2,3.28,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","160",-1,3.44,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","160",0,3.6,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","160",1,3.76,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","160",2,3.92,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","160",3,4.08,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","160",4,4.24,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","160",5,4.4000000000000004,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","160",6,4.5599999999999996,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","160",7,4.72,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","160",8,4.88,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","160",9,5.04,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","160",10,5.3,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","160",11,5.48,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","160",12,5.66,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","160",13,5.84,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","160",14,6.02,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","160",15,6.2,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","200",-3,1.8,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","200",-2,2,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","200",-1,2.2000000000000002,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","200",0,2.4,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","200",1,2.68,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","200",2,2.96,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","200",3,3.24,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","200",4,3.52,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","200",5,3.8,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","200",6,4.04,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","200",7,4.28,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","200",8,4.5199999999999996,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","200",9,4.76,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","200",10,5,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","200",11,5.26,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","200",12,5.52,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","200",13,5.78,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","200",14,6.04,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","200",15,6.3,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","200",16,6.56,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","200",17,6.82,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","200",18,7.08,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","200",19,7.34,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","200",20,7.5,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","200",21,7.72,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","200",22,7.94,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","200",23,8.16,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","200",24,8.3800000000000008,0,"x",0]
["FläktGroup","KSO","200",25,8.6,0,"x",0]
["FläktGroup","KTS","100 / 180° pelti",2,0.9,"x",0,"Koko 100 toimii savunrajottimena a12 asti ja 125 a8 asti. Laaditaan aputyökalu, missä on listattuna savunrajoittimina toimivat laitteet ja niiden maksimiavaukset"]
["FläktGroup","KTS","100 / 180° pelti",3,1.2,"x",0,"Millä periaatteella määritellään väliasennot?"]
["FläktGroup","KTS","100 / 180° pelti",4,1.5,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","100 / 180° pelti",5,1.7,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","100 / 180° pelti",6,1.9,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","100 / 180° pelti",7,2.0299999999999998,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","100 / 180° pelti",8,2.17,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","100 / 180° pelti",9,2.2999999999999998,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","100 / 180° pelti",10,2.4700000000000002,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","100 / 180° pelti",11,2.63,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","100 / 180° pelti",12,2.8,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","100 / 180° pelti",13,2.97,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","100 / 180° pelti",14,3.14,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","100 / 180° pelti",15,3.3,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","100 / 180° muovi",2,1,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","100 / 180° muovi",3,1.3,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","100 / 180° muovi",4,1.6,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","100 / 180° muovi",5,1.95,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","100 / 180° muovi",6,2.2999999999999998,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","100 / 180° muovi",7,2.5,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","100 / 180° muovi",8,2.7,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","100 / 180° muovi",9,2.9,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","100 / 180° muovi",10,3.03,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","100 / 180° muovi",11,3.16,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","100 / 180° muovi",12,3.3,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","100 / 180° muovi",13,3.4,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","100 / 180° muovi",14,3.5,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","100 / 180° muovi",15,3.6,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","100 / 360°",2,1.1000000000000001,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","100 / 360°",3,1.55,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","100 / 360°",4,2,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","100 / 360°",5,2.35,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","100 / 360°",6,2.7,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","100 / 360°",7,3.13,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","100 / 360°",8,3.56,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","100 / 360°",9,4,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","100 / 360°",10,4.37,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","100 / 360°",11,4.74,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","100 / 360°",12,5.0999999999999996,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","125 / 180° pelti",4,2,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","125 / 180° pelti",5,2.2999999999999998,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","125 / 180° pelti",6,2.6,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","125 / 180° pelti",7,2.83,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","125 / 180° pelti",8,3.06,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","125 / 180° pelti",9,3.3,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","125 / 180° pelti",10,3.47,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","125 / 180° pelti",11,3.63,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","125 / 180° pelti",12,3.8,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","125 / 180° pelti",13,4,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","125 / 180° pelti",14,4.2,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","125 / 180° pelti",15,4.4000000000000004,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","125 / 180° muovi",4,1.9,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","125 / 180° muovi",5,2.25,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","125 / 180° muovi",6,2.6,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","125 / 180° muovi",7,2.87,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","125 / 180° muovi",8,3.14,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","125 / 180° muovi",9,3.4,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","125 / 180° muovi",10,3.63,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","125 / 180° muovi",11,3.86,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","125 / 180° muovi",12,4.0999999999999996,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","125 / 180° muovi",13,4.2,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","125 / 180° muovi",14,4.3,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","125 / 180° muovi",15,4.4000000000000004,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","125 / 360°",4,2.2000000000000002,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","125 / 360°",5,2.65,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","125 / 360°",6,3.1,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","125 / 360°",7,3.47,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","125 / 360°",8,3.84,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","125 / 360°",9,4.2,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","125 / 360°",10,4.63,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","125 / 360°",11,5.0599999999999996,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","125 / 360°",12,5.5,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","125 / 360°",13,6,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","125 / 360°",14,6.5,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","125 / 360°",15,7,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","160 / 180° pelti",4,2.7,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","160 / 180° pelti",5,3.05,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","160 / 180° pelti",6,3.4,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","160 / 180° pelti",7,3.75,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","160 / 180° pelti",8,4.0999999999999996,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","160 / 180° pelti",9,4.45,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","160 / 180° pelti",10,4.8,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","160 / 180° pelti",11,5,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","160 / 180° pelti",12,5.2,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","160 / 180° pelti",13,5.4,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","160 / 180° pelti",14,5.6,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","160 / 180° pelti",15,5.8,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","160 / 180° pelti",16,6.04,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","160 / 180° pelti",17,6.28,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","160 / 180° pelti",18,6.52,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","160 / 180° pelti",19,6.76,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","160 / 180° pelti",20,7,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","160 / 180° muovi",4,2.2999999999999998,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","160 / 180° muovi",5,2.8,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","160 / 180° muovi",6,3.3,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","160 / 180° muovi",7,3.6,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","160 / 180° muovi",8,3.9,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","160 / 180° muovi",9,4.2,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","160 / 180° muovi",10,4.5,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","160 / 180° muovi",11,4.88,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","160 / 180° muovi",12,5.26,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","160 / 180° muovi",13,5.64,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","160 / 180° muovi",14,6.02,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","160 / 180° muovi",15,6.4,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","160 / 180° muovi",16,6.56,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","160 / 180° muovi",17,6.72,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","160 / 180° muovi",18,6.88,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","160 / 180° muovi",19,7.04,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","160 / 180° muovi",20,7.2,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","160 / 360°",4,3,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","160 / 360°",5,3.6,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","160 / 360°",6,4.2,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","160 / 360°",7,4.75,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","160 / 360°",8,5.3,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","160 / 360°",9,5.85,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","160 / 360°",10,6.4,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","160 / 360°",11,6.9,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","160 / 360°",12,7.4,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","160 / 360°",13,7.9,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","160 / 360°",14,8.4,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","160 / 360°",15,8.9,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","160 / 360°",16,9.36,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","160 / 360°",17,9.82,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","160 / 360°",18,10.28,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","160 / 360°",19,10.74,"x",0,0]
["FläktGroup","KTS","160 / 360°",20,11.2,"x",0,0]
["FläktGroup","STQA","100",2,0.6,"x",0,0]
["FläktGroup","STQA","100",3,0.9,"x",0,0]
["FläktGroup","STQA","100",4,1.2,"x",0,0]
["FläktGroup","STQA","100",5,1.5,"x",0,0]
["FläktGroup","STQA","100",6,1.8,"x",0,0]
["FläktGroup","STQA","100",7,2.1,"x",0,0]
["FläktGroup","STQA","100",8,2.4,"x",0,0]
["FläktGroup","STQA","100",9,2.7,"x",0,0]
["FläktGroup","STQA","100",10,3,"x",0,0]
["FläktGroup","STQA","100",11,3.3,"x",0,0]
["FläktGroup","STQA","100",12,3.6,"x",0,0]
["FläktGroup","STQA","100",13,3.9,"x",0,0]
["FläktGroup","STQA","100",14,4.2,"x",0,0]
["FläktGroup","STQA","125",2,0.6,"x",0,0]
["FläktGroup","STQA","125",3,0.9,"x",0,0]
["FläktGroup","STQA","125",4,1.2,"x",0,0]
["FläktGroup","STQA","125",5,1.5,"x",0,0]
["FläktGroup","STQA","125",6,1.8,"x",0,0]
["FläktGroup","STQA","125",7,2.1,"x",0,0]
["FläktGroup","STQA","125",8,2.4,"x",0,0]
["FläktGroup","STQA","125",9,2.7,"x",0,0]
["FläktGroup","STQA","125",10,3,"x",0,0]
["FläktGroup","STQA","125",11,3.3,"x",0,0]
["FläktGroup","STQA","125",12,3.6,"x",0,0]
["FläktGroup","STQA","125",13,3.9,"x",0,0]
["FläktGroup","STQA","125",14,4.2,"x",0,0]
["FläktGroup","SVQ (narut)","100 / 30 mm",0,6.8,"x",0,0]
["FläktGroup","SVQ (narut)","125 / 30 mm",0,11.8,"x",0,0]
["FläktGroup","SVQ (narut)","160 / 30 mm",0,16.2,"x",0,0]
["FläktGroup","SVQ (narut)","200 / 30 mm",0,27.1,"x",0,0]
["FläktGroup","SVQ (narut)","100 / 0 mm",0,5.8,"x",0,0]
["FläktGroup","SVQ (narut)","125 / 0 mm",0,9.6999999999999993,"x",0,0]
["FläktGroup","SVQ (narut)","160  / 0 mm",0,14.4,"x",0,0]
["FläktGroup","SVQ (narut)","200 / 0 mm",0,24.7,"x",0,0]
["FläktGroup","SVQ (vaijeri)","100",0,7.4,"x",0,0]
["FläktGroup","SVQ (vaijeri)","125",0,13,"x",0,0]
["FläktGroup","SVQ (vaijeri)","160",0,25.3,"x",0,0]
["FläktGroup","SVQ (vaijeri)","200",0,38,"x",0,0]
["FläktGroup","SVQ (vaijeri)","100 / 03.2001 ->",0,7.4,"x",0,0]
["FläktGroup","SVQ (vaijeri)","125 / 03.2001 ->",0,13,"x",0,0]
["FläktGroup","SVQ (vaijeri)","160 / 03.2001 ->",0,21.5,"x",0,0]
["FläktGroup","SVQ (vaijeri)","200 / 03.2001 ->",0,36,"x",0,0]
["FläktGroup","SVQ (vaijeri)","100 / 03.2003 ->",0,7.4,"x",0,0]
["FläktGroup","SVQ (vaijeri)","125 / 03.2003 ->",0,13,"x",0,0]
["FläktGroup","SVQ (vaijeri)","160 / 03.2003 ->",0,15.9,"x",0,0]
["FläktGroup","SVQ (vaijeri)","200 / 03.2003 ->",0,24.5,"x",0,0]
["FläktGroup","TG 10.2011->","125, 200x100 / 0xD",0,10.1,"x",0,"Tuloilmassa säleikön koko ei vaikuta k-arvoon, vain kytkentäkoko. Poistetaanko silloin säleikön koko taulukosta kokonaan ja mennään vain kytkentäkoolla?"]
["FläktGroup","TG 10.2011->","160, 300x100 / 0xD",0,17.100000000000001,"x",0,"Vanhassa mallissa hirveä liuta kertoimita tuloilmalle tässä vain uusi"]
["FläktGroup","TG 10.2011->","160, 400x100 / 0xD",0,17.100000000000001,"x",0,"Poistetaan säleikön koko"]
["FläktGroup","TG 10.2011->","200, 500x100 / 0xD",0,27,"x",0,0]
["FläktGroup","TG 10.2011->","250, 600x100 / 0xD",0,40.9,"x",0,0]
["FläktGroup","TG 10.2011->","250, 800x100 / 0xD",0,40.9,"x",0,0]
["FläktGroup","TG 10.2011->","250, 1000x100 / 0xD",0,40.9,"x",0,0]
["FläktGroup","TG 10.2011->","200, 300x150 / 0xD",0,27,"x",0,0]
["FläktGroup","TG 10.2011->","250, 400x150 / 0xD",0,40.9,"x",0,0]
["FläktGroup","TG 10.2011->","250, 500x150 / 0xD",0,40.9,"x",0,0]
["FläktGroup","TG 10.2011->","250, 600x150 / 0xD",0,40.9,"x",0,0]
["FläktGroup","TG 10.2011->","315, 800x150 / 0xD",0,65.900000000000006,"x",0,0]
["FläktGroup","TG 10.2011->","315, 1000x150 / 0xD",0,65.900000000000006,"x",0,0]
["FläktGroup","TG 10.2011->","250, 400x200 / 0xD",0,40.9,"x",0,0]
["FläktGroup","TG 10.2011->","315, 500x200 / 0xD",0,65.900000000000006,"x",0,0]
["FläktGroup","TG 10.2011->","315, 600x200 / 0xD",0,65.900000000000006,"x",0,0]
["FläktGroup","TG 10.2011->","315, 800x200 / 0xD",0,65.900000000000006,"x",0,0]
["FläktGroup","TG 10.2011->","315, 1000x200 / 0xD",0,65.900000000000006,"x",0,0]
["FläktGroup","TG 10.2011->","125, 200x100 / 1-7xD",0,10.6,"x",0,0]
["FläktGroup","TG 10.2011->","160, 300x100 / 1-7xD",0,19.899999999999999,"x",0,0]
["FläktGroup","TG 10.2011->","160, 400x100 / 1-7xD",0,19.899999999999999,"x",0,0]
["FläktGroup","TG 10.2011->","200, 500x100 / 1-7xD",0,30.8,"x",0,0]
["FläktGroup","TG 10.2011->","250, 600x100 / 1-7xD",0,42.7,"x",0,0]
["FläktGroup","TG 10.2011->","250, 800x100 / 1-7xD",0,42.7,"x",0,0]
["FläktGroup","TG 10.2011->","250, 1000x100 / 1-7xD",0,42.7,"x",0,0]
["FläktGroup","TG 10.2011->","200, 300x150 / 1-7xD",0,30.8,"x",0,0]
["FläktGroup","TG 10.2011->","250, 400x150 / 1-7xD",0,42.7,"x",0,0]
["FläktGroup","TG 10.2011->","250, 500x150 / 1-7xD",0,42.7,"x",0,0]
["FläktGroup","TG 10.2011->","250, 600x150 / 1-7xD",0,42.7,"x",0,0]
["FläktGroup","TG 10.2011->","315, 800x150 / 1-7xD",0,67.2,"x",0,0]
["FläktGroup","TG 10.2011->","315, 1000x150 / 1-7xD",0,67.2,"x",0,0]
["FläktGroup","TG 10.2011->","250, 400x200 / 1-7xD",0,42.7,"x",0,0]
["FläktGroup","TG 10.2011->","315, 500x200 / 1-7xD",0,67.2,"x",0,0]
["FläktGroup","TG 10.2011->","315, 600x200 / 1-7xD",0,67.2,"x",0,0]
["FläktGroup","TG 10.2011->","315, 800x200 / 1-7xD",0,67.2,"x",0,0]
["FläktGroup","TG 10.2011->","315, 1000x200 / 1-7xD",0,67.2,"x",0,0]
["FläktGroup","TG 10.2011->","125, 200x100 / >7xD",0,10.1,"x",0,0]
["FläktGroup","TG 10.2011->","160, 300x100 / >7xD",0,17.3,"x",0,0]
["FläktGroup","TG 10.2011->","160, 400x100 / >7xD",0,17.3,"x",0,0]
["FläktGroup","TG 10.2011->","200, 500x100 / >7xD",0,27.9,"x",0,0]
["FläktGroup","TG 10.2011->","250, 600x100 / >7xD",0,39.9,"x",0,0]
["FläktGroup","TG 10.2011->","250, 800x100 / >7xD",0,39.9,"x",0,0]
["FläktGroup","TG 10.2011->","250, 1000x100 / >7xD",0,39.9,"x",0,0]
["FläktGroup","TG 10.2011->","200, 300x150 / >7xD",0,27.9,"x",0,0]
["FläktGroup","TG 10.2011->","250, 400x150 / >7xD",0,39.9,"x",0,0]
["FläktGroup","TG 10.2011->","250, 500x150 / >7xD",0,39.9,"x",0,0]
["FläktGroup","TG 10.2011->","250, 600x150 / >7xD",0,39.9,"x",0,0]
["FläktGroup","TG 10.2011->","315, 800x150 / >7xD",0,64.099999999999994,"x",0,0]
["FläktGroup","TG 10.2011->","315, 1000x150 / >7xD",0,64.099999999999994,"x",0,0]
["FläktGroup","TG 10.2011->","250, 400x200 / >7xD",0,39.9,"x",0,0]
["FläktGroup","TG 10.2011->","315, 500x200 / >7xD",0,64.099999999999994,"x",0,0]
["FläktGroup","TG 10.2011->","315, 600x200 / >7xD",0,64.099999999999994,"x",0,0]
["FläktGroup","TG 10.2011->","315, 800x200 / >7xD",0,64.099999999999994,"x",0,0]
["FläktGroup","TG 10.2011->","315, 1000x200 / >7xD",0,64.099999999999994,"x",0,0]
["FläktGroup","TGE (AVS)","125, 200x100 / sivulta (A)",0,9,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (AVS)","160, 300x100 / sivulta (A)",0,15,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (AVS)","160, 400x100 / sivulta (A)",0,22,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (AVS)","200, 500x100 / sivulta (A)",0,34,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (AVS)","250, 600x100 / sivulta (A)",0,36,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (AVS)","250, 800x100 / sivulta (A)",0,53,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (AVS)","250, 1000x100 / sivulta (A)",0,63,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (AVS)","200, 300x150 / sivulta (A)",0,25,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (AVS)","250, 400x150 / sivulta (A)",0,32,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (AVS)","250, 500x150 / sivulta (A)",0,43,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (AVS)","250, 600x150 / sivulta (A)",0,53,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (AVS)","315, 800x150 / sivulta (A)",0,74,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (AVS)","315, 1000x150 / sivulta (A)",0,109,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (AVS)","250, 400x200 / sivulta (A)",0,45,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (AVS)","315, 500x200 / sivulta (A)",0,60,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (AVS)","315, 600x200 / sivulta (A)",0,75,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (AVS)","315, 800x200 / sivulta (A)",0,82,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (AVS)","315, 1000x200 / sivulta (A)",0,176,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (AVS)","125, 200x100 / takaa (B)",0,11,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (AVS)","160, 300x100 / takaa (B)",0,17,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (AVS)","160, 400x100 / takaa (B)",0,22,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (AVS)","200, 500x100 / takaa (B)",0,28,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (AVS)","250, 600x100 / takaa (B)",0,32,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (AVS)","250, 800x100 / takaa (B)",0,47,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (AVS)","250, 1000x100 / takaa (B)",0,59,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (AVS)","200, 300x150 / takaa (B)",0,27,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (AVS)","250, 400x150 / takaa (B)",0,34,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (AVS)","250, 500x150 / takaa (B)",0,47,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (AVS)","250, 600x150 / takaa (B)",0,53,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (AVS)","315, 800x150 / takaa (B)",0,77,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (AVS)","315, 1000x150 / takaa (B)",0,91,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (AVS)","250, 400x200 / takaa (B)",0,52,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (AVS)","315, 500x200 / takaa (B)",0,63,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (AVS)","315, 600x200 / takaa (B)",0,77,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (AVS)","315, 800x200 / takaa (B)",0,107,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (AVS)","315, 1000x200 / takaa (B)",0,124,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (AVS)","125, 200x100 / ylä/ala (C)",0,10,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (AVS)","160, 300x100 / ylä/ala (C)",0,16,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (AVS)","160, 400x100 / ylä/ala (C)",0,22,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (AVS)","200, 500x100 / ylä/ala (C)",0,25,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (AVS)","250, 600x100 / ylä/ala (C)",0,36,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (AVS)","250, 800x100 / ylä/ala (C)",0,46,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (AVS)","250, 1000x100 / ylä/ala (C)",0,60,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (AVS)","200, 300x150 / ylä/ala (C)",0,20,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (AVS)","250, 400x150 / ylä/ala (C)",0,36,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (AVS)","250, 500x150 / ylä/ala (C)",0,42,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (AVS)","250, 600x150 / ylä/ala (C)",0,53,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (AVS)","315, 800x150 / ylä/ala (C)",0,73,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (AVS)","315, 1000x150 / ylä/ala (C)",0,96,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (AVS)","250, 400x200 / ylä/ala (C)",0,43,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (AVS)","315, 500x200 / ylä/ala (C)",0,63,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (AVS)","315, 600x200 / ylä/ala (C)",0,71,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (AVS)","315, 800x200 / ylä/ala (C)",0,104,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (AVS)","315, 1000x200 / ylä/ala (C)",0,139,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV1)","125, 200x100 / sivulta (A)",0,10,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV1)","160, 300x100 / sivulta (A)",0,16,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV1)","160, 400x100 / sivulta (A)",0,22,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV1)","200, 500x100 / sivulta (A)",0,28,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV1)","250, 600x100 / sivulta (A)",0,33,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV1)","250, 800x100 / sivulta (A)",0,"-",0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV1)","250, 1000x100 / sivulta (A)",0,71,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV1)","200, 300x150 / sivulta (A)",0,25,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV1)","250, 400x150 / sivulta (A)",0,32,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV1)","250, 500x150 / sivulta (A)",0,37,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV1)","250, 600x150 / sivulta (A)",0,50,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV1)","315, 800x150 / sivulta (A)",0,63,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV1)","315, 1000x150 / sivulta (A)",0,"-",0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV1)","250, 400x200 / sivulta (A)",0,44,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV1)","315, 500x200 / sivulta (A)",0,59,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV1)","315, 600x200 / sivulta (A)",0,74,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV1)","315, 800x200 / sivulta (A)",0,99,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV1)","315, 1000x200 / sivulta (A)",0,147,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV1)","125, 200x100 / takaa (B)",0,8,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV1)","160, 300x100 / takaa (B)",0,15,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV1)","160, 400x100 / takaa (B)",0,21,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV1)","200, 500x100 / takaa (B)",0,25,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV1)","250, 600x100 / takaa (B)",0,30,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV1)","250, 800x100 / takaa (B)",0,"-",0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV1)","250, 1000x100 / takaa (B)",0,64,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV1)","200, 300x150 / takaa (B)",0,22,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV1)","250, 400x150 / takaa (B)",0,30,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV1)","250, 500x150 / takaa (B)",0,38,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV1)","250, 600x150 / takaa (B)",0,44,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV1)","315, 800x150 / takaa (B)",0,59,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV1)","315, 1000x150 / takaa (B)",0,"-",0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV1)","250, 400x200 / takaa (B)",0,42,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV1)","315, 500x200 / takaa (B)",0,54,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV1)","315, 600x200 / takaa (B)",0,63,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV1)","315, 800x200 / takaa (B)",0,85,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV1)","315, 1000x200 / takaa (B)",0,109,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV1)","125, 200x100 / ylä/ala (C)",0,10,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV1)","160, 300x100 / ylä/ala (C)",0,16,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV1)","160, 400x100 / ylä/ala (C)",0,22,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV1)","200, 500x100 / ylä/ala (C)",0,27,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV1)","250, 600x100 / ylä/ala (C)",0,33,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV1)","250, 800x100 / ylä/ala (C)",0,"-",0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV1)","250, 1000x100 / ylä/ala (C)",0,69,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV1)","200, 300x150 / ylä/ala (C)",0,24,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV1)","250, 400x150 / ylä/ala (C)",0,32,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV1)","250, 500x150 / ylä/ala (C)",0,40,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV1)","250, 600x150 / ylä/ala (C)",0,49,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV1)","315, 800x150 / ylä/ala (C)",0,65,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV1)","315, 1000x150 / ylä/ala (C)",0,"-",0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV1)","250, 400x200 / ylä/ala (C)",0,45,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV1)","315, 500x200 / ylä/ala (C)",0,58,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV1)","315, 600x200 / ylä/ala (C)",0,69,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV1)","315, 800x200 / ylä/ala (C)",0,94,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV1)","315, 1000x200 / ylä/ala (C)",0,126,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","125, 200x100 / sivulta (A)",0,11,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","160, 300x100 / sivulta (A)",0,19,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","160, 400x100 / sivulta (A)",0,25,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","200, 500x100 / sivulta (A)",0,34,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","250, 600x100 / sivulta (A)",0,38,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","250, 800x100 / sivulta (A)",0,60,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","250, 1000x100 / sivulta (A)",0,62,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","200, 300x150 / sivulta (A)",0,25,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","250, 400x150 / sivulta (A)",0,45,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","250, 500x150 / sivulta (A)",0,50,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","250, 600x150 / sivulta (A)",0,65,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","315, 800x150 / sivulta (A)",0,86,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","315, 1000x150 / sivulta (A)",0,118,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","250, 400x200 / sivulta (A)",0,47,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","315, 500x200 / sivulta (A)",0,74,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","315, 600x200 / sivulta (A)",0,80,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","315, 800x200 / sivulta (A)",0,105,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","315, 1000x200 / sivulta (A)",0,177,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","125, 200x100 / takaa (B)",0,13,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","160, 300x100 / takaa (B)",0,21,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","160, 400x100 / takaa (B)",0,31,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","200, 500x100 / takaa (B)",0,37,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","250, 600x100 / takaa (B)",0,35,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","250, 800x100 / takaa (B)",0,50,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","250, 1000x100 / takaa (B)",0,62,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","200, 300x150 / takaa (B)",0,34,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","250, 400x150 / takaa (B)",0,46,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","250, 500x150 / takaa (B)",0,52,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","250, 600x150 / takaa (B)",0,92,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","315, 800x150 / takaa (B)",0,90,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","315, 1000x150 / takaa (B)",0,106,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","250, 400x200 / takaa (B)",0,63,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","315, 500x200 / takaa (B)",0,74,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","315, 600x200 / takaa (B)",0,89,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","315, 800x200 / takaa (B)",0,131,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","315, 1000x200 / takaa (B)",0,154,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","125, 200x100 / ylä/ala (C)",0,11,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","160, 300x100 / ylä/ala (C)",0,19,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","160, 400x100 / ylä/ala (C)",0,26,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","200, 500x100 / ylä/ala (C)",0,36,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","250, 600x100 / ylä/ala (C)",0,39,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","250, 800x100 / ylä/ala (C)",0,51,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","250, 1000x100 / ylä/ala (C)",0,63,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","200, 300x150 / ylä/ala (C)",0,24,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","250, 400x150 / ylä/ala (C)",0,39,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","250, 500x150 / ylä/ala (C)",0,48,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","250, 600x150 / ylä/ala (C)",0,62,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","315, 800x150 / ylä/ala (C)",0,82,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","315, 1000x150 / ylä/ala (C)",0,103,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","250, 400x200 / ylä/ala (C)",0,45,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","315, 500x200 / ylä/ala (C)",0,61,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","315, 600x200 / ylä/ala (C)",0,70,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","315, 800x200 / ylä/ala (C)",0,107,0,"x",0]
["FläktGroup","TGE (SV2/USR)","315, 1000x200 / ylä/ala (C)",0,151,0,"x",0]
["Halton","AVA-S",100,1,0.8,0,0,0]
["Halton","AVA-S",100,2,1.27,0,0,0]
["Halton","AVA-S",100,3,1.69,0,0,0]
["Halton","AVA-S",125,1,1,0,0,0]
["Halton","AVA-S",125,2,1.67,0,0,0]
["Halton","AVA-S",125,3,2.37,0,0,0]
["Halton","AVA-S",160,1,1.55,0,0,0]
["Halton","AVA-S",160,2,2.64,0,0,0]
["Halton","AVA-S",160,3,3.84,0,0,0]
["Halton","AVA-S",200,1,1.86,0,0,0]
["Halton","AVA-S",200,2,3.16,0,0,0]
["Halton","AVA-S",200,3,5.16,0,0,0]
["Halton","AVA-S",250,1,2.61,0,0,0]
["Halton","AVA-S",250,2,5,0,0,0]
["Halton","AVA-S",250,3,8,0,0,0]
["Halton","AVA-S",315,1,4.3499999999999996,0,0,0]
["Halton","AVA-S",315,2,8.3699999999999992,0,0,0]
["Halton","AVA-S",315,3,13.52,0,0,0]
["Halton","BDR/>8xD",125,0,"9,9","x",0,0]
["Halton","BDR/>8xD",160,0,"16,9","x",0,0]
["Halton","BDR/>8xD",200,0,"28,3","x",0,0]
["Halton","BDR/>8xD",250,0,"47,9","x",0,0]
["Halton","BDR/>8xD",315,0,"78,6","x",0,0]
["Halton","BDR/>min3xD",125,0,"12,6","x",0,0]
["Halton","BDR/>min3xD",160,0,"21,9","x",0,0]
["Halton","BDR/>min3xD",200,0,"31,0","x",0,0]
["Halton","BDR/>min3xD",250,0,"51,5","x",0,0]
["Halton","BOS",100,10,1.6,"x",0,0]
["Halton","BOS",100,9,1.8,"x",0,0]
["Halton","BOS",100,8,2.11,"x",0,0]
["Halton","BOS",100,7,2.39,"x",0,0]
["Halton","BOS",100,6,2.66,"x",0,0]
["Halton","BOS",100,5,2.91,"x",0,0]
["Halton","BOS",100,4,3.22,"x",0,0]
["Halton","BOS",100,3,3.45,"x",0,0]
["Halton","BOS",100,"Auki",4.08,"x",0,0]
["Halton","BOS",125,10,1.6,"x",0,0]
["Halton","BOS",125,9,1.8,"x",0,0]
["Halton","BOS",125,8,2.11,"x",0,0]
["Halton","BOS",125,7,2.39,"x",0,0]
["Halton","BOS",125,6,2.66,"x",0,0]
["Halton","BOS",125,5,2.91,"x",0,0]
["Halton","BOS",125,4,3.22,"x",0,0]
["Halton","BOS",125,3,3.45,"x",0,0]
["Halton","BOS",125,"Auki",4.08,"x",0,0]
["Halton","CBC/A",0,0,0.76,"x",0,0]
["Halton","CBC/B",0,0,1.04,"x",0,0]
["Halton","CBC/C",0,0,1.38,"x",0,0]
["Halton","CBC/D",0,0,2.08,"x",0,0]
["Halton","CBC/E,J",0,0,0.51,"x",0,0]
["Halton","CBC/F,K",0,0,0.71,"x",0,0]
["Halton","CBC/G,M",0,0,1.03,"x",0,0]
["Halton","CBC-OLD/A",0,0,0.83,"x",0,0]
["Halton","CBC-OLD/B",0,0,1.24,"x",0,0]
["Halton","CBC-OLD/C",0,0,1.67,"x",0,0]
["Halton","CBC-OLD/D",0,0,2.29,"x",0,0]
["Halton","CBC-OLD/E,J",0,0,0.62,"x",0,0]
["Halton","CBC-OLD/F,K",0,0,0.84,"x",0,0]
["Halton","CBC-OLD/G,M",0,0,1.1499999999999999,"x",0,0]
["Halton","CBD/A",0,0,0.71,"x",0,0]
["Halton","CBD/B",0,0,0.99,"x",0,0]
["Halton","CBD/C",0,0,1.33,"x",0,0]
["Halton","CBD/D",0,0,2,"x",0,0]
["Halton","CBE/A",0,0,0.74,"x",0,0]
["Halton","CBE/B",0,0,0.98,"x",0,0]
["Halton","CBE/C",0,0,1.28,"x",0,0]
["Halton","CBE/D",0,0,1.82,"x",0,0]
["Halton","CBE-OLD/A",0,0,0.63,"x",0,0]
["Halton","CBE-OLD/B",0,0,0.98,"x",0,0]
["Halton","CBE-OLD/C",0,0,1.28,"x",0,0]
["Halton","CBE-OLD/D",0,0,1.82,"x",0,0]
["Halton","CBH/F,K",0,0,0.73,"x",0,0]
["Halton","CBH/G,M",0,0,1.04,"x",0,0]
["Halton","CCC/A",0,0,0.76,"x",0,0]
["Halton","CCC/B",0,0,1.04,"x",0,0]
["Halton","CCC/C",0,0,1.38,"x",0,0]
["Halton","CCC/D",0,0,2.08,"x",0,0]
["Halton","CCE/A",0,0,0.74,"x",0,0]
["Halton","CCE/B",0,0,0.96,"x",0,0]
["Halton","CCE/C",0,0,1.26,"x",0,0]
["Halton","CCE/D",0,0,1.78,"x",0,0]
["Halton","CDC",0,0,0.76,"x",0,0]
["Halton","CDC",0,0,1.38,"x",0,0]
["Halton","CHB/A-1000",0,0,2.14,"x",0,0]
["Halton","CHB/A-1200",0,0,2.83,"x",0,0]
["Halton","CHB/A-1400",0,0,3.59,"x",0,0]
["Halton","CHB/B-1000",0,0,2.93,"x",0,0]
["Halton","CHB/B-1200",0,0,3.9,"x",0,0]
["Halton","CHB/B-1400",0,0,4.97,"x",0,0]
["Halton","CHB/C-1000",0,0,4,"x",0,0]
["Halton","CHB/C-1200",0,0,5.39,"x",0,0]
["Halton","CHB/C-1400",0,0,6.94,"x",0,0]
["Halton","CHH/A",0,0,2.11,"x",0,0]
["Halton","CHH/B",0,0,3.03,"x",0,0]
["Halton","CHH/C",0,0,4.1500000000000004,"x",0,0]
["Halton","DCS-POISTO/A",340,0,32.299999999999997,0,"x",0]
["Halton","DCS-POISTO/A",250,0,27.9,0,"x",0]
["Halton","DCS-POISTO/A",160,0,17.600000000000001,0,"x",0]
["Halton","DCS-POISTO/A",125,0,9.6999999999999993,0,"x",0]
["Halton","DCS-POISTO/C",340,0,69.599999999999994,0,"x",0]
["Halton","DCS-POISTO/C",250,0,47.2,0,"x",0]
["Halton","DCS-POISTO/C",160,0,21.4,0,"x",0]
["Halton","DCS-POISTO/C",125,0,11.1,0,"x",0]
["Halton","DCS-POISTO/J",340,0,28.9,0,"x",0]
["Halton","DCS-POISTO/J",250,0,21.2,0,"x",0]
["Halton","DCS-POISTO/J",160,0,13.6,0,"x",0]
["Halton","DCS-POISTO/J",125,0,8,0,"x",0]
["Halton","DCS-POISTO/N",80,0,52.8,0,"x",0]
["Halton","DCS-POISTO/N",36,0,27.2,0,"x",0]
["Halton","DCS-POISTO/N",16,0,12.9,0,"x",0]
["Halton","DCS-POISTO/P",340,0,79.3,0,"x",0]
["Halton","DCS-POISTO/P",250,0,51.8,0,"x",0]
["Halton","DCS-POISTO/P",160,0,23.2,0,"x",0]
["Halton","DCS-POISTO/P",125,0,12,0,"x",0]
["Halton","DCS-TULO/A",340,0,33.1,"x",0,0]
["Halton","DCS-TULO/A",250,0,26.6,"x",0,0]
["Halton","DCS-TULO/A",160,0,13.8,"x",0,0]
["Halton","DCS-TULO/A",125,0,8.1999999999999993,"x",0,0]
["Halton","DCS-TULO/A",340,0,27.7,"x",0,"0-open"]
["Halton","DCS-TULO/A",250,0,0,"x",0,"0-open"]
["Halton","DCS-TULO/A",160,0,11.3,"x",0,"0-open"]
["Halton","DCS-TULO/A",125,0,6.6,"x",0,"0-open"]
["Halton","DCS-TULO/C","340-R4",0,52.9,"x",0,0]
["Halton","DCS-TULO/C","340-R3",0,49.7,"x",0,0]
["Halton","DCS-TULO/C","340-R2",0,44,"x",0,0]
["Halton","DCS-TULO/C","250-R4",0,32,"x",0,0]
["Halton","DCS-TULO/C","250-R3",0,32.6,"x",0,0]
["Halton","DCS-TULO/C","250-R2",0,29.2,"x",0,0]
["Halton","DCS-TULO/C",160,0,14.5,"x",0,0]
["Halton","DCS-TULO/C",125,0,8.3000000000000007,"x",0,0]
["Halton","DCS-TULO/J",340,0,33.1,"x",0,0]
["Halton","DCS-TULO/J",250,0,26.1,"x",0,0]
["Halton","DCS-TULO/J",160,0,14.1,"x",0,0]
["Halton","DCS-TULO/J",125,0,8.4,"x",0,0]
["Halton","DCS-TULO/J",340,0,26.3,"x",0,"0-open"]
["Halton","DCS-TULO/J",250,0,0,"x",0,"0-open"]
["Halton","DCS-TULO/J",160,0,11.4,"x",0,"0-open"]
["Halton","DCS-TULO/J",125,0,6.6,"x",0,"0-open"]
["Halton","DCS-TULO/N","80-315",0,48.1,"x",0,0]
["Halton","DCS-TULO/N","80-200",0,40.5,"x",0,0]
["Halton","DCS-TULO/N",36,0,27.4,"x",0,0]
["Halton","DCS-TULO/N",16,0,13.2,"x",0,0]
["Halton","DCS-TULO/P","340-R4",0,50.6,"x",0,0]
["Halton","DCS-TULO/P","340-R3",0,47.7,"x",0,0]
["Halton","DCS-TULO/P","340-R2",0,46.3,"x",0,0]
["Halton","DCS-TULO/P","250-R4",0,30.3,"x",0,0]
["Halton","DCS-TULO/P","250-R3",0,29.6,"x",0,0]
["Halton","DCS-TULO/P","250-R2",0,28.6,"x",0,0]
["Halton","DCS-TULO/P",160,0,13.4,"x",0,0]
["Halton","DCS-TULO/P",125,0,8,"x",0,0]
["Halton","DRV/>8xD",100,0,"6,0","x",0,0]
["Halton","DRV/>8xD",125,0,"10,0","x",0,0]
["Halton","DRV/>8xD",160,0,"17,1","x",0,0]
["Halton","DRV/>8xD",200,0,"27,5","x",0,0]
["Halton","DRV/>8xD",250,0,"47,9","x",0,0]
["Halton","DRV/>min3xD",100,0,"8,5","x",0,0]
["Halton","DRV/>min3xD",125,0,"13,0","x",0,0]
["Halton","DRV/>min3xD",160,0,"22,8","x",0,0]
["Halton","DRV/>min3xD",200,0,"32,1","x",0,0]
["Halton","DRV/>min3xD",250,0,"55,5","x",0,0]
["Halton","DSS-POISTO/C","ALL",0,89.7,0,"x",0]
["Halton","DSS-POISTO/P","ALL",0,1.9,0,"x",0]
["Halton","DSS-TULO/C",315,0,71.5,"x",0,0]
["Halton","DSS-TULO/C",250,0,67,"x",0,0]
["Halton","DSS-TULO/C",200,0,54.5,"x",0,0]
["Halton","DSS-TULO/P",315,0,52.9,"x",0,0]
["Halton","DSS-TULO/P",250,0,25.1,"x",0,0]
["Halton","DSS-TULO/P",200,0,45,"x",0,0]
["Halton","DSS-TULO/P",0,0,70.900000000000006,0,"x",0]
["Halton","EVA","300x150",1,2.68,0,"x",0]
["Halton","EVA","300x150",2,4.0199999999999996,0,"x",0]
["Halton","EVA","300x150",3,5.77,0,"x",0]
["Halton","EVA","300x150",4,7.07,0,"x",0]
["Halton","EVA","300x150",5,9,0,"x",0]
["Halton","EVA","300x150",6,10.61,0,"x",0]
["Halton","EVA","300x150",7,12.5,0,"x",0]
["Halton","EVA","500x150",0,3.54,0,"x",0]
["Halton","EVA","500x150",1,5.66,0,"x",0]
["Halton","EVA","500x150",2,8.49,0,"x",0]
["Halton","EVA","500x150",3,11.18,0,"x",0]
["Halton","EVA","500x150",4,14.14,0,"x",0]
["Halton","EVA","500x150",5,16.43,0,"x",0]
["Halton","EVA","500x150",6,18.97,0,"x",0]
["Halton","EVA","500x150",7,21,0,"x",0]
["Halton","EVA","800x150",0,6,0,"x",0]
["Halton","EVA","800x150",1,10.95,0,"x",0]
["Halton","EVA","800x150",2,14.61,0,"x",0]
["Halton","EVA","800x150",3,18.260000000000002,0,"x",0]
["Halton","EVA","800x150",4,23.57,0,"x",0]
["Halton","EVA","800x150",5,28,0,"x",0]
["Halton","EVA","800x150",6,32.270000000000003,0,"x",0]
["Halton","EVA","800x150",7,35,0,"x",0]
["Halton","Jaz JDS/>8xD",160,0,"18,0","x",0,0]
["Halton","Jaz JDS/>8xD",200,0,"28,6","x",0,0]
["Halton","Jaz JDS/>8xD",250,0,"44,6","x",0,0]
["Halton","Jaz JDS/>8xD",125,0,"9,5","x",0,0]
["Halton","Jaz JDS/>min3xD",125,0,"12,6","x",0,0]
["Halton","Jaz JDS/>min3xD",160,0,"22,2","x",0,0]
["Halton","Jaz JDS/>min3xD",200,0,"32,9","x",0,0]
["Halton","Jaz JDS/>min3xD",250,0,"46,0","x",0,0]
["Halton","Jaz JTH/>8xD",125,0,"9,9","x",0,0]
["Halton","Jaz JTH/>8xD",160,0,"16,9","x",0,0]
["Halton","Jaz JTH/>8xD",200,0,"28,3","x",0,0]
["Halton","Jaz JTH/>8xD",250,0,"47,9","x",0,0]
["Halton","Jaz JTH/>min3xD",125,0,"12,6","x",0,0]
["Halton","Jaz JTH/>min3xD",160,0,"21,9","x",0,0]
["Halton","Jaz JTH/>min3xD",200,0,"32,0","x",0,0]
["Halton","Jaz JTH/>min3xD",250,0,"51,5","x",0,0]
["Halton","LOVAIR",200,0,47.14,"x",0,0]
["Halton","LOVAIR",250,0,68.819999999999993,"x",0,0]
["Halton","LOVAIR",315,0,109.11,"x",0,0]
["Halton","LOVAIR",400,0,180.74,"x",0,0]
["Halton","LVA/88",160,0,14.85,"x",0,0]
["Halton","LVA/88",200,0,28.87,"x",0,0]
["Halton","LVA/88",315,0,63.25,"x",0,0]
["Halton","LVA/88",400,0,106.9,"x",0,0]
["Halton","LVA/92",200,0,48.11,"x",0,0]
["Halton","LVA/92",250,0,72.17,"x",0,0]
["Halton","LVA/92",315,0,115.47,"x",0,0]
["Halton","LVA/92",400,0,187.08,"x",0,0]
["Halton","LVA/93",160,0,14.43,"x",0,0]
["Halton","LVA/93",200,0,48.11,"x",0,0]
["Halton","LVA/93",250,0,72.17,"x",0,0]
["Halton","LVA/93",315,0,115.47,"x",0,0]
["Halton","LVA/93",400,0,187.08,"x",0,0]
["Halton","LVD/88",200,0,47.14,0,0,0]
["Halton","LVD/88",315,0,82.16,0,0,0]
["Halton","LVD/88",400,0,125,0,0,0]
["Halton","LVD/92",200,0,47.43,0,0,0]
["Halton","LVD/92",315,0,82.16,0,0,0]
["Halton","LVD/92",400,0,126.49,0,0,0]
["Halton","LVD/93",100,0,6.71,0,0,0]
["Halton","LVD/93",125,0,13.42,0,0,0]
["Halton","LVD/93",160,0,13.42,0,0,0]
["Halton","LVD/93",200,0,47.43,0,0,0]
["Halton","LVD/93",250,0,56.92,0,0,0]
["Halton","LVD/93",315,0,82.16,0,0,0]
["Halton","LVD/93",400,0,126.49,0,0,0]
["Halton","MSD",100,0,5.7,0,0,"ilmavirran mittausyksikkö"]
["Halton","MSD",125,0,9.4,0,0,0]
["Halton","MSD",160,0,17.2,0,0,0]
["Halton","MSD",200,0,27.8,0,0,0]
["Halton","MSD",250,0,43.9,0,0,0]
["Halton","MSD",315,0,72.3,0,0,0]
["Halton","MSD",400,0,127,0,0,0]
["Halton","MSD",500,0,200,0,0,0]
["Halton","MSD-6",100,0,6.5,0,0,0]
["Halton","MSD-6",125,0,10.5,0,0,0]
["Halton","MSD-6",160,0,18.5,0,0,0]
["Halton","MSD-6",200,0,29,0,0,0]
["Halton","MSD-6",250,0,47.5,0,0,0]
["Halton","MSD-6",315,0,77,0,0,0]
["Halton","MSD-6",400,0,127,0,0,0]
["Halton","MSD-6",500,0,200,0,0,0]
["Halton","MSD-85",100,0,7.13,0,0,0]
["Halton","MSD-85",125,0,11.3,0,0,0]
["Halton","MSD-85",160,0,18.8,0,0,0]
["Halton","MSD-85",200,0,30,0,0,0]
["Halton","MSD-85",250,0,47.3,0,0,0]
["Halton","MSD-85",315,0,76.3,0,0,0]
["Halton","MSD-85",400,0,125,0,0,0]
["Halton","MSD-85",500,0,198,0,0,0]
["Halton","MSD-85",630,0,319,0,0,0]
["Halton","MSD-85",800,0,521,0,0,0]
["Halton","MSD-85",1000,0,825,0,0,0]
["Halton","PDA/>8xD",200,0,"28,0","x",0,0]
["Halton","PDA/>8xD",250,0,"49,0","x",0,0]
["Halton","PDA/>8xD",315,0,"78,0","x",0,0]
["Halton","PDA/>min3xD",200,0,"32,0","x",0,0]
["Halton","PDA/>min3xD",250,0,"51,0","x",0,0]
["Halton","PDF/>8xD",100,0,"6,0","x",0,0]
["Halton","PDF/>8xD",125,0,"10,0","x",0,0]
["Halton","PDF/>8xD",160,0,"19,0","x",0,0]
["Halton","PDF/>8xD",200,0,"28,0","x",0,0]
["Halton","PDF/>8xD",250,0,"49,0","x",0,0]
["Halton","PDF/>8xD",315,0,"78,0","x",0,0]
["Halton","PDF/>min3xD",100,0,"7,0","x",0,0]
["Halton","PDF/>min3xD",125,0,"12,0","x",0,0]
["Halton","PDF/>min3xD",160,0,"22,0","x",0,0]
["Halton","PDF/>min3xD",200,0,"32,0","x",0,0]
["Halton","PDF/>min3xD",250,0,"51,0","x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/85-91","1200-1x200",1,13.42,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/85-91","1200-1x200",2,17.89,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/85-91","1200-1x200",4,23.6,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/85-91","1200-1x200",6,27.04,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/85-91","1200-1x200",7,27.04,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/85-91","1200-1x200",8,27.04,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/85-91","1200-1x200",9,27.04,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/85-91","1200-1x200",10,27.04,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/85-91","1200-2x200",3,28.46,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/85-91","1200-2x200",4,37.270000000000003,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/85-91","1200-2x200","(5-10)",49.5,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/85-91","1200-2x200","(4-10)",59.16,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/85-91","1500-1x200",1,14.23,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/85-91","1500-1x200","2 (1)",21.54,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/85-91","1500-1x200","3.4 (2)",28.46,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/85-91","1500-1x200","(6-10)",33.33,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/85-91","1500-2x250",3,38.729999999999997,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/85-91","1500-2x250",4,49.02,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/85-91","1500-2x250","5.6 (3)",63.25,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/85-91","1500-2x250","8.10 (4)",74.540000000000006,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/85-91","1500-2x250","(5-10)",91.29,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/85-91","1800-1x200",1,16.71,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/85-91","1800-1x200","2 (1)",24.12,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/85-91","1800-1x200","3 (2)",29.81,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/85-91","1800-1x200","(4-10)",34.299999999999997,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/85-91","1800-2x250",3,49.5,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/85-91","1800-2x250",4,63.64,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/85-91","1800-2x250","(5-6)",78.260000000000005,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/85-91","1800-2x250","8 (3)",100,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/85-91","1800-2x250","-4,5",118.32,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/85-91","1800-2x250","1 (6-10)",135.22,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/85-91","300-1x125",1,2.8,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/85-91","300-1x125",-1,3.81,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/85-91","300-1x125",3,4.24,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/85-91","300-1x125","2-3(2.3)",4.95,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/85-91","300-1x125",-4,5.98,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/85-91","600-1x125",1,4.95,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/85-91","600-1x125",2,8.94,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/85-91","600-1x125","(3-4)",11.79,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/85-91","600-1x125","(6-10)",14.61,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/85-91","600-1x200",3,16,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/85-91","600-1x200",-4,20,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/85-91","600-1x200",-3,22.63,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/85-91","600-1x200","5.6 (4)",25.46,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/85-91","600-1x200","8.1(5-10)",30.43,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/85-91","900-1x160",1,8.4,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/85-91","900-1x160","2(1)",13.42,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/85-91","900-1x160",3,16,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/85-91","900-1x160","4 (2.3)",18.260000000000002,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/85-91","900-1x160","(6-10)",20.83,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/85-91","900-2x200",3,20.28,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/85-91","900-2x200",4,25.56,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/85-91","900-2x200","4.6 (3)",36.51,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/85-91","900-2x200","8.1(4-10)",52.95,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/92-96","1200-1x200",1,13.42,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/92-96","1200-1x200",2,17.68,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/92-96","1200-1x200",4,25.46,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/92-96","1200-1x200",6,30.43,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/92-96","1200-1x200",7,30.43,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/92-96","1200-1x200",8,30.43,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/92-96","1200-1x200",9,30.43,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/92-96","1200-1x200",10,30.43,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/92-96","1200-2x200",3,28.58,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/92-96","1200-2x200",4,36.74,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/92-96","1200-2x200","5-10 (3)",49.49,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/92-96","1200-2x200","(4-10)",55.47,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/92-96","1500-1x200",1,14.23,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/92-96","1500-1x200","2 (1)",20.41,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/92-96","1500-1x200","3.4 (2)",28.46,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/92-96","1500-1x200","(6-10)",33.81,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/92-96","1500-2x250",3,40,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/92-96","1500-2x250",4,46.48,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/92-96","1500-2x250","5.6 (3)",63.9,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/92-96","1500-2x250","8.10 (4)",76.06,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/92-96","1500-2x250","(5-10)",94.87,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/92-96","1800-1x200",1,16.43,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/92-96","1800-1x200","2 (1)",28.35,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/92-96","1800-1x200","3 (2)",31.62,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/92-96","1800-1x200","(4-10)",33.54,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/92-96","1800-2x250",3,49.49,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/92-96","1800-2x250",4,63.9,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/92-96","1800-2x250","(5-6)",78.260000000000005,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/92-96","1800-2x250","8 (3)",100.62,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/92-96","1800-2x250","-4,5",109.54,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/92-96","1800-2x250","10(6-10)",127.28,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/92-96","300-1x125",1,2.83,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/92-96","300-1x125",-1,3.68,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/92-96","300-1x125",3,4.74,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/92-96","300-1x125","2-3(2.3)",4.95,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/92-96","300-1x125",-4,6.32,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/92-96","600-1x125",1,5,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/92-96","600-1x125","2 (1)",8.33,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/92-96","600-1x125","3.4 (2)",11.34,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/92-96","600-1x125","6-10 (3-10)",14.14,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/92-96","600-1x200",3,15.81,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/92-96","600-1x200",-4,20.12,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/92-96","600-1x200",-3,22.36,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/92-96","600-1x200","5.6 (4)",25,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/92-96","600-1x200","8.1(5-10)",30,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/92-96","900-1x160",1,8.16,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/92-96","900-1x160","2 (1)",13.42,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/92-96","900-1x160",3,15.81,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/92-96","900-1x160","4 (2.3)",18.260000000000002,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/92-96","900-1x160","(6-10)",21.1,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/92-96","900-2x200",3,22.36,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/92-96","900-2x200",4,23.72,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/92-96","900-2x200","4.6 (3)",36.51,"x",0,0]
["Halton","PLL+TLL/92-96","900-2x200","8.1(4-10)",56.57,"x",0,0]
["Halton","Pop PDI/>8xD",100,0,"5,7","x",0,0]
["Halton","Pop PDI/>8xD",125,0,"9,6","x",0,0]
["Halton","Pop PDI/>8xD",160,0,"16,4","x",0,0]
["Halton","Pop PDI/>8xD",200,0,"26,3","x",0,0]
["Halton","Pop PDI/>8xD",250,0,"47,1","x",0,0]
["Halton","Pop PDI/>8xD",315,0,"78,8","x",0,0]
["Halton","Pop PDI/>min3xD",100,0,"7,5","x",0,0]
["Halton","Pop PDI/>min3xD",125,0,"12,6","x",0,0]
["Halton","Pop PDI/>min3xD",160,0,"21,9","x",0,0]
["Halton","Pop PDI/>min3xD",200,0,"31,0","x",0,0]
["Halton","Pop PDI/>min3xD",250,0,"51,5","x",0,0]
["Halton","PRA",100,1,1.8,0,"x",0]
["Halton","PRA",100,"1,5",2.1,0,"x",0]
["Halton","PRA",100,2,2.4,0,"x",0]
["Halton","PRA",100,"2,5",2.7,0,"x",0]
["Halton","PRA",100,3,3.1,0,"x",0]
["Halton","PRA",100,"3,5",3.6,0,"x",0]
["Halton","PRA",100,4,4.0999999999999996,0,"x",0]
["Halton","PRA",100,"4,5",4.7,0,"x",0]
["Halton","PRA",100,5,5.5,0,"x",0]
["Halton","PRA",100,"5,5",6.4,0,"x",0]
["Halton","PRA",100,6,7.8,0,"x",0]
["Halton","PRA",1000,1,144,0,"x",0]
["Halton","PRA",1000,2,220,0,"x",0]
["Halton","PRA",1000,3,310,0,"x",0]
["Halton","PRA",1000,4,440,0,"x",0]
["Halton","PRA",1000,5,620,0,"x",0]
["Halton","PRA",1000,6,890,0,"x",0]
["Halton","PRA",125,1,2.5,0,"x",0]
["Halton","PRA",125,"1,5",2.9,0,"x",0]
["Halton","PRA",125,2,3.3,0,"x",0]
["Halton","PRA",125,"2,5",3.8,0,"x",0]
["Halton","PRA",125,3,4.4000000000000004,0,"x",0]
["Halton","PRA",125,"3,5",5,0,"x",0]
["Halton","PRA",125,4,5.9,0,"x",0]
["Halton","PRA",125,"4,5",6.8,0,"x",0]
["Halton","PRA",125,5,7.9,0,"x",0]
["Halton","PRA",125,"5,5",9.5,0,"x",0]
["Halton","PRA",125,6,11.6,0,"x",0]
["Halton","PRA",160,1,4.0999999999999996,0,"x",0]
["Halton","PRA",160,"1,5",4.7,0,"x",0]
["Halton","PRA",160,2,5.5,0,"x",0]
["Halton","PRA",160,"2,5",6.4,0,"x",0]
["Halton","PRA",160,3,7.6,0,"x",0]
["Halton","PRA",160,"3,5",9,0,"x",0]
["Halton","PRA",160,4,10.6,0,"x",0]
["Halton","PRA",160,"4,5",12.6,0,"x",0]
["Halton","PRA",160,5,15,0,"x",0]
["Halton","PRA",160,"5,5",18.2,0,"x",0]
["Halton","PRA",160,6,22.9,0,"x",0]
["Halton","PRA",200,1,7.1,0,"x",0]
["Halton","PRA",200,"1,5",8,0,"x",0]
["Halton","PRA",200,2,8.8000000000000007,0,"x",0]
["Halton","PRA",200,"2,5",10,0,"x",0]
["Halton","PRA",200,3,11.4,0,"x",0]
["Halton","PRA",200,"3,5",13.1,0,"x",0]
["Halton","PRA",200,4,15.1,0,"x",0]
["Halton","PRA",200,"4,5",17.5,0,"x",0]
["Halton","PRA",200,5,20.5,0,"x",0]
["Halton","PRA",200,"5,5",24.2,0,"x",0]
["Halton","PRA",200,6,29,0,"x",0]
["Halton","PRA",250,1,10.5,0,"x",0]
["Halton","PRA",250,"1,5",11.9,0,"x",0]
["Halton","PRA",250,2,13.8,0,"x",0]
["Halton","PRA",250,"2,5",16.100000000000001,0,"x",0]
["Halton","PRA",250,3,18.899999999999999,0,"x",0]
["Halton","PRA",250,"3,5",22,0,"x",0]
["Halton","PRA",250,4,25.6,0,"x",0]
["Halton","PRA",250,"4,5",30.1,0,"x",0]
["Halton","PRA",250,5,35.799999999999997,0,"x",0]
["Halton","PRA",250,"5,5",42.9,0,"x",0]
["Halton","PRA",250,6,52.8,0,"x",0]
["Halton","PRA",315,1,18.3,0,"x",0]
["Halton","PRA",315,"1,5",21.8,0,"x",0]
["Halton","PRA",315,2,26,0,"x",0]
["Halton","PRA",315,"2,5",30.7,0,"x",0]
["Halton","PRA",315,3,36.5,0,"x",0]
["Halton","PRA",315,"3,5",43.3,0,"x",0]
["Halton","PRA",315,4,51.3,0,"x",0]
["Halton","PRA",315,"4,5",61.5,0,"x",0]
["Halton","PRA",315,5,74.3,0,"x",0]
["Halton","PRA",315,"5,5",92.6,0,"x",0]
["Halton","PRA",315,6,120.2,0,"x",0]
["Halton","PRA",350,1,17.600000000000001,0,"x",0]
["Halton","PRA",350,2,24.3,0,"x",0]
["Halton","PRA",350,3,35.200000000000003,0,"x",0]
["Halton","PRA",350,4,50,0,"x",0]
["Halton","PRA",350,5,71.599999999999994,0,"x",0]
["Halton","PRA",350,6,99,0,"x",0]
["Halton","PRA",400,1,20.5,0,"x",0]
["Halton","PRA",400,2,26.5,0,"x",0]
["Halton","PRA",400,3,36,0,"x",0]
["Halton","PRA",400,4,55,0,"x",0]
["Halton","PRA",400,5,86,0,"x",0]
["Halton","PRA",400,6,137,0,"x",0]
["Halton","PRA",500,1,27.5,0,"x",0]
["Halton","PRA",500,2,39,0,"x",0]
["Halton","PRA",500,3,59,0,"x",0]
["Halton","PRA",500,4,86,0,"x",0]
["Halton","PRA",500,5,123,0,"x",0]
["Halton","PRA",500,6,175,0,"x",0]
["Halton","PRA",630,1,65,0,"x",0]
["Halton","PRA",630,2,90,0,"x",0]
["Halton","PRA",630,3,115,0,"x",0]
["Halton","PRA",630,4,154,0,"x",0]
["Halton","PRA",630,5,202,0,"x",0]
["Halton","PRA",630,6,295,0,"x",0]
["Halton","PRA",800,1,98,0,"x",0]
["Halton","PRA",800,2,137,0,"x",0]
["Halton","PRA",800,3,198,0,"x",0]
["Halton","PRA",800,4,280,0,"x",0]
["Halton","PRA",800,5,393,0,"x",0]
["Halton","PRA",800,6,570,0,"x",0]
["Halton","PRA","100 - Tulo",1,1.8,"x",0,0]
["Halton","PRA","100 - Tulo","1,5",2.1,"x",0,0]
["Halton","PRA","100 - Tulo",2,2.4,"x",0,0]
["Halton","PRA","100 - Tulo","2,5",2.7,"x",0,0]
["Halton","PRA","100 - Tulo",3,3.1,"x",0,0]
["Halton","PRA","100 - Tulo","3,5",3.6,"x",0,0]
["Halton","PRA","100 - Tulo",4,4.0999999999999996,"x",0,0]
["Halton","PRA","100 - Tulo","4,5",4.7,"x",0,0]
["Halton","PRA","100 - Tulo",5,5.5,"x",0,0]
["Halton","PRA","100 - Tulo","5,5",6.4,"x",0,0]
["Halton","PRA","100 - Tulo",6,7.8,"x",0,0]
["Halton","PRA","1000 - Tulo",1,144,"x",0,0]
["Halton","PRA","1000 - Tulo",2,220,"x",0,0]
["Halton","PRA","1000 - Tulo",3,310,"x",0,0]
["Halton","PRA","1000 - Tulo",4,440,"x",0,0]
["Halton","PRA","1000 - Tulo",5,620,"x",0,0]
["Halton","PRA","1000 - Tulo",6,890,"x",0,0]
["Halton","PRA","125 - Tulo",1,2.5,"x",0,0]
["Halton","PRA","125 - Tulo","1,5",2.9,"x",0,0]
["Halton","PRA","125 - Tulo",2,3.3,"x",0,0]
["Halton","PRA","125 - Tulo","2,5",3.8,"x",0,0]
["Halton","PRA","125 - Tulo",3,4.4000000000000004,"x",0,0]
["Halton","PRA","125 - Tulo","3,5",5,"x",0,0]
["Halton","PRA","125 - Tulo",4,5.9,"x",0,0]
["Halton","PRA","125 - Tulo","4,5",6.8,"x",0,0]
["Halton","PRA","125 - Tulo",5,7.9,"x",0,0]
["Halton","PRA","125 - Tulo","5,5",9.5,"x",0,0]
["Halton","PRA","125 - Tulo",6,11.6,"x",0,0]
["Halton","PRA","160 - Tulo",1,4.0999999999999996,"x",0,0]
["Halton","PRA","160 - Tulo","1,5",4.7,"x",0,0]
["Halton","PRA","160 - Tulo",2,5.5,"x",0,0]
["Halton","PRA","160 - Tulo","2,5",6.4,"x",0,0]
["Halton","PRA","160 - Tulo",3,7.6,"x",0,0]
["Halton","PRA","160 - Tulo","3,5",9,"x",0,0]
["Halton","PRA","160 - Tulo",4,10.6,"x",0,0]
["Halton","PRA","160 - Tulo","4,5",12.6,"x",0,0]
["Halton","PRA","160 - Tulo",5,15,"x",0,0]
["Halton","PRA","160 - Tulo","5,5",18.2,"x",0,0]
["Halton","PRA","160 - Tulo",6,22.9,"x",0,0]
["Halton","PRA","200 - Tulo",1,7.1,"x",0,0]
["Halton","PRA","200 - Tulo","1,5",8,"x",0,0]
["Halton","PRA","200 - Tulo",2,8.8000000000000007,"x",0,0]
["Halton","PRA","200 - Tulo","2,5",10,"x",0,0]
["Halton","PRA","200 - Tulo",3,11.4,"x",0,0]
["Halton","PRA","200 - Tulo","3,5",13.1,"x",0,0]
["Halton","PRA","200 - Tulo",4,15.1,"x",0,0]
["Halton","PRA","200 - Tulo","4,5",17.5,"x",0,0]
["Halton","PRA","200 - Tulo",5,20.5,"x",0,0]
["Halton","PRA","200 - Tulo","5,5",24.2,"x",0,0]
["Halton","PRA","200 - Tulo",6,29,"x",0,0]
["Halton","PRA","250 - Tulo",1,10.5,"x",0,0]
["Halton","PRA","250 - Tulo","1,5",11.9,"x",0,0]
["Halton","PRA","250 - Tulo",2,13.8,"x",0,0]
["Halton","PRA","250 - Tulo","2,5",16.100000000000001,"x",0,0]
["Halton","PRA","250 - Tulo",3,18.899999999999999,"x",0,0]
["Halton","PRA","250 - Tulo","3,5",22,"x",0,0]
["Halton","PRA","250 - Tulo",4,25.6,"x",0,0]
["Halton","PRA","250 - Tulo","4,5",30.1,"x",0,0]
["Halton","PRA","250 - Tulo",5,35.799999999999997,"x",0,0]
["Halton","PRA","250 - Tulo","5,5",42.9,"x",0,0]
["Halton","PRA","250 - Tulo",6,52.8,"x",0,0]
["Halton","PRA","315 - Tulo",1,18.3,"x",0,0]
["Halton","PRA","315 - Tulo","1,5",21.8,"x",0,0]
["Halton","PRA","315 - Tulo",2,26,"x",0,0]
["Halton","PRA","315 - Tulo","2,5",30.7,"x",0,0]
["Halton","PRA","315 - Tulo",3,36.5,"x",0,0]
["Halton","PRA","315 - Tulo","3,5",43.3,"x",0,0]
["Halton","PRA","315 - Tulo",4,51.3,"x",0,0]
["Halton","PRA","315 - Tulo","4,5",61.5,"x",0,0]
["Halton","PRA","315 - Tulo",5,74.3,"x",0,0]
["Halton","PRA","315 - Tulo","5,5",92.6,"x",0,0]
["Halton","PRA","315 - Tulo",6,120.2,"x",0,0]
["Halton","PRA","350 - Tulo",1,17.600000000000001,"x",0,0]
["Halton","PRA","350 - Tulo",2,24.3,"x",0,0]
["Halton","PRA","350 - Tulo",3,35.200000000000003,"x",0,0]
["Halton","PRA","350 - Tulo",4,50,"x",0,0]
["Halton","PRA","350 - Tulo",5,71.599999999999994,"x",0,0]
["Halton","PRA","350 - Tulo",6,99,"x",0,0]
["Halton","PRA","400 - Tulo",1,20.5,"x",0,0]
["Halton","PRA","400 - Tulo",2,26.5,"x",0,0]
["Halton","PRA","400 - Tulo",3,36,"x",0,0]
["Halton","PRA","400 - Tulo",4,55,"x",0,0]
["Halton","PRA","400 - Tulo",5,86,"x",0,0]
["Halton","PRA","400 - Tulo",6,137,"x",0,0]
["Halton","PRA","500 - Tulo",1,27.5,"x",0,0]
["Halton","PRA","500 - Tulo",2,39,"x",0,0]
["Halton","PRA","500 - Tulo",3,59,"x",0,0]
["Halton","PRA","500 - Tulo",4,86,"x",0,0]
["Halton","PRA","500 - Tulo",5,123,"x",0,0]
["Halton","PRA","500 - Tulo",6,175,"x",0,0]
["Halton","PRA","630 - Tulo",1,65,"x",0,0]
["Halton","PRA","630 - Tulo",2,90,"x",0,0]
["Halton","PRA","630 - Tulo",3,115,"x",0,0]
["Halton","PRA","630 - Tulo",4,154,"x",0,0]
["Halton","PRA","630 - Tulo",5,202,"x",0,0]
["Halton","PRA","630 - Tulo",6,295,"x",0,0]
["Halton","PRA","800 - Tulo",1,98,"x",0,0]
["Halton","PRA","800 - Tulo",2,137,"x",0,0]
["Halton","PRA","800 - Tulo",3,198,"x",0,0]
["Halton","PRA","800 - Tulo",4,280,"x",0,0]
["Halton","PRA","800 - Tulo",5,393,"x",0,0]
["Halton","PRA","800 - Tulo",6,570,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","100-78->",1,1,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","100-78->",2,1.4,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","100-78->",3,2.2000000000000002,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","100-78->",4,3.4,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","100-78->",5,5.8,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","100-78->",6,11.2,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","100-84->",1,1.8,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","100-84->",2,2.5499999999999998,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","100-84->",3,3.6,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","100-84->",4,5.0999999999999996,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","100-84->",5,7.1,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","100-84->",6,9.9,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","1000-78->",0,182,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","1000-78->","0,5",202,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","1000-78->",1,236,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","1000-78->","1,5",273,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","1000-78->",2,313,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","1000-78->","2,5",348,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","1000-78->",3,405,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","1000-78->","3,5",495,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","1000-78->",4,585,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","1000-78->","4,5",712,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","1000-78->",5,875,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","1000-78->","5,5",1080,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","1000-78->",6,1340,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","1000-84->",1,144,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","1000-84->",2,220,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","1000-84->",3,310,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","1000-84->",4,440,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","1000-84->",5,620,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","1000-84->",6,890,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","125-78->",1,1.8,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","125-78->",2,2,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","125-78->",3,3.1,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","125-78->",4,5,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","125-78->",5,8.6,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","125-78->",6,14.9,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","125-84->",1,2.6,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","125-84->",2,3.7,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","125-84->",3,5.2,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","125-84->",4,7.2,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","125-84->",5,10,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","125-84->",6,13.9,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","150-78->",1,1.8,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","150-78->",3,2.6,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","150-78->",4,4,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","150-78->",5,5.8,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","150-78->",6,8.1999999999999993,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","150-78->",7,11.2,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","150-78->",8,15,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","150-78->",9,27.5,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","150-84->",1,3.8,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","150-84->",2,5.3,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","150-84->",3,7.5,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","150-84->",4,10.4,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","150-84->",5,14.4,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","150-84->",6,19.600000000000001,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","160-78->",1,2.2999999999999998,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","160-78->",2,2.8,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","160-78->",3,3.5,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","160-78->",4,4.7,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","160-78->",5,6.5,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","160-78->",6,9.3000000000000007,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","160-78->",7,12.7,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","160-78->",8,18.2,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","160-78->",9,27.5,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","160-84->",1,4.5,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","160-84->",2,6.3,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","160-84->",3,8.6999999999999993,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","160-84->",4,11.8,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","160-84->",5,16.2,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","160-84->",6,22.4,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","200-78->",1,3.7,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","200-78->",3,4,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","200-78->",4,5.0999999999999996,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","200-78->",5,6.9,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","200-78->",6,9,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","200-78->",7,12.5,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","200-78->",8,16.100000000000001,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","200-78->",9,22,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","200-78->",10,30.5,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","200-84->",1,6.6,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","200-84->",2,9.1999999999999993,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","200-84->",3,13,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","200-84->",4,18.100000000000001,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","200-84->",5,25.3,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","200-84->",6,35,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","250-78->",1,5,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","250-78->",3,8,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","250-78->",4,10,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","250-78->",5,14.5,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","250-78->",6,21,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","250-78->",7,29,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","250-78->",8,36,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","250-78->",9,50,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","250-78->",10,65,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","250-78->",11,80,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","250-84->",1,9.6999999999999993,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","250-84->",2,13.8,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","250-84->",3,19.399999999999999,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","250-84->",4,26.8,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","250-84->",5,37.5,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","250-84->",6,52,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","300-78->",1,7.9,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","300-78->",3,10.4,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","300-78->",4,14.5,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","300-78->",5,20.5,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","300-78->",6,27.5,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","300-78->",7,39,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","300-78->",8,52.5,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","300-78->",9,72.5,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","300-78->",10,97.5,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","300-78->",11,128,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","300-78->",12,156.5,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","300-84->",1,15.5,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","300-84->",2,21.5,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","300-84->",3,30,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","300-84->",4,41.5,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","300-84->",5,58.5,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","300-84->",6,81.5,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","315-78->",1,10,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","315-78->",3,12,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","315-78->",4,16,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","315-78->",5,21,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","315-78->",6,29,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","315-78->",7,37,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","315-78->",8,49,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","315-78->",9,65,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","315-78->",10,90,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","315-78->",11,145,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","315-84->",1,16.2,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","315-84->",2,22.5,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","315-84->",3,31.5,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","315-84->",4,44,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","315-84->",5,61,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","315-84->",6,86,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","350-78->",0,8.1,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","350-78->","0,5",12,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","350-78->",1,16,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","350-78->","1,5",26.5,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","350-78->",2,47.5,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","350-78->","2,5",82,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","350-78->",3,200,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","350-84->",1,17.3,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","350-84->",2,24.5,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","350-84->",3,35.4,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","350-84->",4,50,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","350-84->",5,70.7,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","350-84->",6,100,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","400-78->","0,5",19.8,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","400-78->",1,27,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","400-78->","1,5",37.5,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","400-78->",2,54,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","400-78->","2,5",82,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","400-78->",3,132,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","400-78->","3,5",225,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","400-84->",1,20.5,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","400-84->",2,26.5,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","400-84->",3,36,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","400-84->",4,55,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","400-84->",5,86,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","400-84->",6,137,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","500-78->","0,5",27.5,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","500-78->",1,39.5,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","500-78->","1,5",59.5,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","500-78->",2,88,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","500-78->","2,5",128,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","500-78->",3,180,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","500-78->","3,5",260,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","500-84->","0,5",41,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","500-84->",1,63,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","500-84->","1,5",89,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","500-84->",2,120,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","500-84->","2,5",155,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","500-84->",3,205,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","500-84->","3,5",285,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","500-84->",4,408,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","500-84->","4,5",633,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","600-78->","0,5",19.8,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","600-78->",1,27,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","600-78->","1,5",37.5,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","600-78->",2,54,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","600-78->","2,5",82,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","600-78->",3,132,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","600-78->","3,5",225,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","600-84->",1,20.5,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","600-84->",2,26.5,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","600-84->",3,36,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","600-84->",4,55,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","600-84->",5,86,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","600-84->",6,137,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","630-78->","0,5",41.5,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","630-78->",1,64,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","630-78->","1,5",91,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","630-78->",2,119,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","630-78->","2,5",151,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","630-78->",3,203,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","630-78->","3,5",265,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","630-78->",4,405,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","630-78->","4,5",566,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","630-84->",1,65,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","630-84->",2,90,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","630-84->",3,115,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","630-84->",4,154,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","630-84->",5,202,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","630-84->",6,265,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD",80,1,0.86,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD",80,2,1.3,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD",80,3,2,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD",80,4,3.1,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD",80,5,4.7,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD",80,6,7.4,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","800-78->",0,133,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","800-78->","0,5",160,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","800-78->",1,183,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","800-78->","1,5",218,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","800-78->",2,255,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","800-78->","2,5",313,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","800-78->",3,395,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","800-78->","3,5",466,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","800-78->",4,600,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","800-78->","4,5",790,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","800-78->",5,1000,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","800-84->",1,98,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","800-84->",2,137,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","800-84->",3,198,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","800-84->",4,280,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","800-84->",5,393,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","800-84->",6,570,0,"x",0]
["Halton","PRA-OLD","100-78-> Tulo",1,1,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","100-78-> Tulo",2,1.4,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","100-78-> Tulo",3,2.2000000000000002,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","100-78-> Tulo",4,3.4,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","100-78-> Tulo",5,5.8,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","100-78-> Tulo",6,11.2,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","100-84-> Tulo",1,1.8,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","100-84-> Tulo",2,2.5499999999999998,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","100-84-> Tulo",3,3.6,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","100-84-> Tulo",4,5.0999999999999996,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","100-84-> Tulo",5,7.1,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","100-84-> Tulo",6,9.9,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","1000-78-> Tulo",0,182,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","1000-78-> Tulo","0,5",202,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","1000-78-> Tulo",1,236,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","1000-78-> Tulo","1,5",273,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","1000-78-> Tulo",2,313,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","1000-78-> Tulo","2,5",348,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","1000-78-> Tulo",3,405,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","1000-78-> Tulo","3,5",495,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","1000-78-> Tulo",4,585,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","1000-78-> Tulo","4,5",712,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","1000-78-> Tulo",5,875,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","1000-78-> Tulo","5,5",1080,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","1000-78-> Tulo",6,1340,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","1000-84-> Tulo",1,144,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","1000-84-> Tulo",2,220,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","1000-84-> Tulo",3,310,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","1000-84-> Tulo",4,440,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","1000-84-> Tulo",5,620,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","1000-84-> Tulo",6,890,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","125-78-> Tulo",1,1.8,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","125-78-> Tulo",2,2,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","125-78-> Tulo",3,3.1,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","125-78-> Tulo",4,5,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","125-78-> Tulo",5,8.6,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","125-78-> Tulo",6,14.9,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","125-84-> Tulo",1,2.6,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","125-84-> Tulo",2,3.7,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","125-84-> Tulo",3,5.2,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","125-84-> Tulo",4,7.2,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","125-84-> Tulo",5,10,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","125-84-> Tulo",6,13.9,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","150-78-> Tulo",1,1.8,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","150-78-> Tulo",3,2.6,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","150-78-> Tulo",4,4,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","150-78-> Tulo",5,5.8,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","150-78-> Tulo",6,8.1999999999999993,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","150-78-> Tulo",7,11.2,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","150-78-> Tulo",8,15,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","150-78-> Tulo",9,27.5,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","150-84-> Tulo",1,3.8,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","150-84-> Tulo",2,5.3,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","150-84-> Tulo",3,7.5,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","150-84-> Tulo",4,10.4,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","150-84-> Tulo",5,14.4,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","150-84-> Tulo",6,19.600000000000001,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","160-78-> Tulo",1,2.2999999999999998,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","160-78-> Tulo",2,2.8,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","160-78-> Tulo",3,3.5,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","160-78-> Tulo",4,4.7,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","160-78-> Tulo",5,6.5,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","160-78-> Tulo",6,9.3000000000000007,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","160-78-> Tulo",7,12.7,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","160-78-> Tulo",8,18.2,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","160-78-> Tulo",9,27.5,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","160-84-> Tulo",1,4.5,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","160-84-> Tulo",2,6.3,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","160-84-> Tulo",3,8.6999999999999993,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","160-84-> Tulo",4,11.8,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","160-84-> Tulo",5,16.2,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","160-84-> Tulo",6,22.4,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","200-78-> Tulo",1,3.7,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","200-78-> Tulo",3,4,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","200-78-> Tulo",4,5.0999999999999996,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","200-78-> Tulo",5,6.9,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","200-78-> Tulo",6,9,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","200-78-> Tulo",7,12.5,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","200-78-> Tulo",8,16.100000000000001,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","200-78-> Tulo",9,22,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","200-78-> Tulo",10,30.5,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","200-84-> Tulo",1,6.6,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","200-84-> Tulo",2,9.1999999999999993,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","200-84-> Tulo",3,13,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","200-84-> Tulo",4,18.100000000000001,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","200-84-> Tulo",5,25.3,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","200-84-> Tulo",6,35,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","250-78-> Tulo",1,5,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","250-78-> Tulo",3,8,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","250-78-> Tulo",4,10,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","250-78-> Tulo",5,14.5,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","250-78-> Tulo",6,21,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","250-78-> Tulo",7,29,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","250-78-> Tulo",8,36,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","250-78-> Tulo",9,50,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","250-78-> Tulo",10,65,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","250-78-> Tulo",11,80,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","250-84-> Tulo",1,9.6999999999999993,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","250-84-> Tulo",2,13.8,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","250-84-> Tulo",3,19.399999999999999,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","250-84-> Tulo",4,26.8,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","250-84-> Tulo",5,37.5,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","250-84-> Tulo",6,52,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","300-78-> Tulo",1,7.9,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","300-78-> Tulo",3,10.4,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","300-78-> Tulo",4,14.5,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","300-78-> Tulo",5,20.5,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","300-78-> Tulo",6,27.5,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","300-78-> Tulo",7,39,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","300-78-> Tulo",8,52.5,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","300-78-> Tulo",9,72.5,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","300-78-> Tulo",10,97.5,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","300-78-> Tulo",11,128,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","300-78-> Tulo",12,156.5,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","300-84-> Tulo",1,15.5,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","300-84-> Tulo",2,21.5,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","300-84-> Tulo",3,30,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","300-84-> Tulo",4,41.5,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","300-84-> Tulo",5,58.5,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","300-84-> Tulo",6,81.5,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","315-78-> Tulo",1,10,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","315-78-> Tulo",3,12,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","315-78-> Tulo",4,16,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","315-78-> Tulo",5,21,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","315-78-> Tulo",6,29,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","315-78-> Tulo",7,37,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","315-78-> Tulo",8,49,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","315-78-> Tulo",9,65,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","315-78-> Tulo",10,90,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","315-78-> Tulo",11,145,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","315-84-> Tulo",1,16.2,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","315-84-> Tulo",2,22.5,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","315-84-> Tulo",3,31.5,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","315-84-> Tulo",4,44,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","315-84-> Tulo",5,61,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","315-84-> Tulo",6,86,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","350-78-> Tulo",0,8.1,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","350-78-> Tulo","0,5",12,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","350-78-> Tulo",1,16,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","350-78-> Tulo","1,5",26.5,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","350-78-> Tulo",2,47.5,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","350-78-> Tulo","2,5",82,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","350-78-> Tulo",3,200,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","350-84-> Tulo",1,17.3,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","350-84-> Tulo",2,24.5,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","350-84-> Tulo",3,35.4,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","350-84-> Tulo",4,50,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","350-84-> Tulo",5,70.7,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","350-84-> Tulo",6,100,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","400-78-> Tulo","0,5",19.8,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","400-78-> Tulo",1,27,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","400-78-> Tulo","1,5",37.5,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","400-78-> Tulo",2,54,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","400-78-> Tulo","2,5",82,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","400-78-> Tulo",3,132,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","400-78-> Tulo","3,5",225,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","400-84-> Tulo",1,20.5,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","400-84-> Tulo",2,26.5,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","400-84-> Tulo",3,36,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","400-84-> Tulo",4,55,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","400-84-> Tulo",5,86,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","400-84-> Tulo",6,137,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","500-78-> Tulo","0,5",27.5,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","500-78-> Tulo",1,39.5,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","500-78-> Tulo","1,5",59.5,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","500-78-> Tulo",2,88,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","500-78-> Tulo","2,5",128,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","500-78-> Tulo",3,180,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","500-78-> Tulo","3,5",260,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","500-84-> Tulo","0,5",41,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","500-84-> Tulo",1,63,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","500-84-> Tulo","1,5",89,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","500-84-> Tulo",2,120,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","500-84-> Tulo","2,5",155,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","500-84-> Tulo",3,205,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","500-84-> Tulo","3,5",285,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","500-84-> Tulo",4,408,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","500-84-> Tulo","4,5",633,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","600-78-> Tulo","0,5",19.8,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","600-78-> Tulo",1,27,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","600-78-> Tulo","1,5",37.5,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","600-78-> Tulo",2,54,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","600-78-> Tulo","2,5",82,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","600-78-> Tulo",3,132,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","600-78-> Tulo","3,5",225,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","600-84-> Tulo",1,20.5,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","600-84-> Tulo",2,26.5,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","600-84-> Tulo",3,36,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","600-84-> Tulo",4,55,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","600-84-> Tulo",5,86,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","600-84-> Tulo",6,137,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","630-78-> Tulo","0,5",41.5,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","630-78-> Tulo",1,64,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","630-78-> Tulo","1,5",91,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","630-78-> Tulo",2,119,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","630-78-> Tulo","2,5",151,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","630-78-> Tulo",3,203,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","630-78-> Tulo","3,5",265,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","630-78-> Tulo",4,405,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","630-78-> Tulo","4,5",566,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","630-84-> Tulo",1,65,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","630-84-> Tulo",2,90,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","630-84-> Tulo",3,115,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","630-84-> Tulo",4,154,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","630-84-> Tulo",5,202,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","630-84-> Tulo",6,265,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","80 - Tulo",1,0.86,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","80 - Tulo",2,1.3,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","80 - Tulo",3,2,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","80 - Tulo",4,3.1,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","80 - Tulo",5,4.7,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","80 - Tulo",6,7.4,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","800-78-> Tulo",0,133,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","800-78-> Tulo","0,5",160,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","800-78-> Tulo",1,183,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","800-78-> Tulo","1,5",218,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","800-78-> Tulo",2,255,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","800-78-> Tulo","2,5",313,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","800-78-> Tulo",3,395,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","800-78-> Tulo","3,5",466,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","800-78-> Tulo",4,600,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","800-78-> Tulo","4,5",790,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","800-78-> Tulo",5,1000,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","800-84-> Tulo",1,98,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","800-84-> Tulo",2,137,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","800-84-> Tulo",3,198,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","800-84-> Tulo",4,280,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","800-84-> Tulo",5,393,"x",0,0]
["Halton","PRA-OLD","800-84-> Tulo",6,570,"x",0,0]
["Halton","PRG+TS+HV","200x100",0,8.6999999999999993,"x",0,0]
["Halton","PRG+TS+HV","300x100",0,14,"x",0,0]
["Halton","PRG+TS+HV","400x100",0,17.399999999999999,"x",0,0]
["Halton","PRG+TS+HV","500x100",0,23.7,"x",0,0]
["Halton","PRG+TS+HV","300x150",0,21.6,"x",0,0]
["Halton","PRG+TS+HV","400x150",0,31.3,"x",0,0]
["Halton","PRG+TS+HV","500x150",0,39.5,"x",0,0]
["Halton","PRG+TS+HV","800x150",0,58,"x",0,0]
["Halton","PRG+TS+HV","500x200",0,54,"x",0,0]
["Halton","PRG+TS+HV","600x200",0,58,"x",0,0]
["Halton","PRG-1+TS+HV/88-91","150x100",0,5.0999999999999996,"x",0,0]
["Halton","PRG-1+TS+HV/88-91","200x100",0,9.1,"x",0,0]
["Halton","PRG-1+TS+HV/88-91","300x100",0,13.5,"x",0,0]
["Halton","PRG-1+TS+HV/88-91","400x100",0,17.100000000000001,"x",0,0]
["Halton","PRG-1+TS+HV/88-91","500x100",0,23.7,"x",0,0]
["Halton","PRG-1+TS+HV/88-91","300x150",0,21.5,"x",0,0]
["Halton","PRG-1+TS+HV/88-91","400x150",0,31.6,"x",0,0]
["Halton","PRG-1+TS+HV/88-91","500x150",0,41.8,"x",0,0]
["Halton","PRG-1+TS+HV/88-91","600x150",0,45.6,"x",0,0]
["Halton","PRG-1+TS+HV/88-91","800x150",0,60.9,"x",0,0]
["Halton","PRG-1+TS+HV/88-91","300x200",0,31.6,"x",0,0]
["Halton","PRG-1+TS+HV/88-91","400x200",0,37.299999999999997,"x",0,0]
["Halton","PRG-1+TS+HV/88-91","500x200",0,53.8,"x",0,0]
["Halton","PRG-1+TS+HV/88-91","600x200",0,60.9,"x",0,0]
["Halton","PRG-1+TS+HV/88-91","1000x200",0,93.7,"x",0,0]
["Halton","PRG-1+TS+HV/92-96","150x100",0,5.0599999999999996,"x",0,0]
["Halton","PRG-1+TS+HV/92-96","200x100",0,9.1300000000000008,"x",0,0]
["Halton","PRG-1+TS+HV/92-96","300x100",0,14.14,"x",0,0]
["Halton","PRG-1+TS+HV/92-96","400x100",0,16.899999999999999,"x",0,0]
["Halton","PRG-1+TS+HV/92-96","500x100",0,25,"x",0,0]
["Halton","PRG-1+TS+HV/92-96","300x150",0,20.12,"x",0,0]
["Halton","PRG-1+TS+HV/92-96","400x150",0,33.54,"x",0,0]
["Halton","PRG-1+TS+HV/92-96","500x150",0,42.43,"x",0,0]
["Halton","PRG-1+TS+HV/92-96","600x150",0,50,"x",0,0]
["Halton","PRG-1+TS+HV/92-96","800x150",0,56.92,"x",0,0]
["Halton","PRG-1+TS+HV/92-96","300x200",0,33.54,"x",0,0]
["Halton","PRG-1+TS+HV/92-96","400x200",0,35.78,"x",0,0]
["Halton","PRG-1+TS+HV/92-96","500x200",0,50.6,"x",0,0]
["Halton","PRG-1+TS+HV/92-96","600x200",0,56.92,"x",0,0]
["Halton","PRG-1+TS+HV/92-96","1000x200",0,91.25,"x",0,0]
["Halton","PRG-2+TS+HV/88-91","150x100",0,6.4,"x",0,0]
["Halton","PRG-2+TS+HV/88-91","200x100",0,9.1,"x",0,0]
["Halton","PRG-2+TS+HV/88-91","300x100",0,14.1,"x",0,0]
["Halton","PRG-2+TS+HV/88-91","400x100",0,17.899999999999999,"x",0,0]
["Halton","PRG-2+TS+HV/88-91","500x100",0,24,"x",0,0]
["Halton","PRG-2+TS+HV/88-91","600x100",0,24,"x",0,0]
["Halton","PRG-2+TS+HV/88-91","200x150",0,11.8,"x",0,0]
["Halton","PRG-2+TS+HV/88-91","300x150",0,22.1,"x",0,0]
["Halton","PRG-2+TS+HV/88-91","400x150",0,31.6,"x",0,0]
["Halton","PRG-2+TS+HV/88-91","500x150",0,36.5,"x",0,0]
["Halton","PRG-2+TS+HV/88-91","600x150",0,59.6,"x",0,0]
["Halton","PRG-2+TS+HV/88-91","1000x150",0,76.099999999999994,"x",0,0]
["Halton","PRG-2+TS+HV/88-91","400x200",0,44.7,"x",0,0]
["Halton","PRG-2+TS+HV/88-91","500x200",0,50,"x",0,0]
["Halton","PRG-2+TS+HV/88-91","600x200",0,63.9,"x",0,0]
["Halton","PRG-2+TS+HV/88-91","800x200",0,84.5,"x",0,0]
["Halton","PRG-2+TS+HV/88-91","600x300",0,94.9,"x",0,0]
["Halton","PRG-2+TS+HV/92-96","150x100",0,6.39,"x",0,0]
["Halton","PRG-2+TS+HV/92-96","200x100",0,9.1300000000000008,"x",0,0]
["Halton","PRG-2+TS+HV/92-96","300x100",0,14.14,"x",0,0]
["Halton","PRG-2+TS+HV/92-96","400x100",0,15.81,"x",0,0]
["Halton","PRG-2+TS+HV/92-96","500x100",0,22.14,"x",0,0]
["Halton","PRG-2+TS+HV/92-96","600x100",0,22.14,"x",0,0]
["Halton","PRG-2+TS+HV/92-96","200x150",0,11.1,"x",0,0]
["Halton","PRG-2+TS+HV/92-96","300x150",0,20.079999999999998,"x",0,0]
["Halton","PRG-2+TS+HV/92-96","400x150",0,28.46,"x",0,0]
["Halton","PRG-2+TS+HV/92-96","500x150",0,40,"x",0,0]
["Halton","PRG-2+TS+HV/92-96","600x150",0,60,"x",0,0]
["Halton","PRG-2+TS+HV/92-96","1000x150",0,76.06,"x",0,0]
["Halton","PRG-2+TS+HV/92-96","400x200",0,45,"x",0,0]
["Halton","PRG-2+TS+HV/92-96","500x200",0,50,"x",0,0]
["Halton","PRG-2+TS+HV/92-96","600x200",0,63.64,"x",0,0]
["Halton","PRG-2+TS+HV/92-96","800x200",0,79.05,"x",0,0]
["Halton","PRG-2+TS+HV/92-96","600x300",0,98.99,"x",0,0]
["Halton","PRG-3+TS+HV/88-91","200x100",0,8,"x",0,0]
["Halton","PRG-3+TS+HV/88-91","300x100",0,14,"x",0,0]
["Halton","PRG-3+TS+HV/88-91","400x100",0,16.399999999999999,"x",0,0]
["Halton","PRG-3+TS+HV/88-91","500x100",0,35.4,"x",0,0]
["Halton","PRG-3+TS+HV/88-91","300x150",0,20.9,"x",0,0]
["Halton","PRG-3+TS+HV/88-91","400x150",0,29.8,"x",0,0]
["Halton","PRG-3+TS+HV/88-91","500x150",0,35.4,"x",0,0]
["Halton","PRG-3+TS+HV/88-91","600x150",0,35.4,"x",0,0]
["Halton","PRG-3+TS+HV/88-91","800x150",0,52.8,"x",0,0]
["Halton","PRG-3+TS+HV/88-91","300x200",0,25.6,"x",0,0]
["Halton","PRG-3+TS+HV/88-91","500x200",0,48,"x",0,0]
["Halton","PRG-3+TS+HV/88-91","600x200",0,59.8,"x",0,0]
["Halton","PRG-3+TS+HV/88-91","800x200",0,67.099999999999994,"x",0,0]
["Halton","PRG-3+TS+HV/88-91","500x300",0,67.099999999999994,"x",0,0]
["Halton","PRG-3+TS+HV/88-91","600x300",0,85.7,"x",0,0]
["Halton","PRG-3+TS+HV/88-91","800x300",0,99,"x",0,0]
["Halton","PRG-3+TS+HV/92-96","200x100",0,8.2200000000000006,"x",0,0]
["Halton","PRG-3+TS+HV/92-96","300x100",0,14.14,"x",0,0]
["Halton","PRG-3+TS+HV/92-96","400x100",0,17.68,"x",0,0]
["Halton","PRG-3+TS+HV/92-96","500x100",0,34.64,"x",0,0]
["Halton","PRG-3+TS+HV/92-96","300x150",0,20.12,"x",0,0]
["Halton","PRG-3+TS+HV/92-96","400x150",0,30,"x",0,0]
["Halton","PRG-3+TS+HV/92-96","500x150",0,34.64,"x",0,0]
["Halton","PRG-3+TS+HV/92-96","600x150",0,34.64,"x",0,0]
["Halton","PRG-3+TS+HV/92-96","800x150",0,55.9,"x",0,0]
["Halton","PRG-3+TS+HV/92-96","300x200",0,27.39,"x",0,0]
["Halton","PRG-3+TS+HV/92-96","500x200",0,50,"x",0,0]
["Halton","PRG-3+TS+HV/92-96","600x200",0,59.76,"x",0,0]
["Halton","PRG-3+TS+HV/92-96","800x200",0,75,"x",0,0]
["Halton","PRG-3+TS+HV/92-96","500x300",0,75,"x",0,0]
["Halton","PRG-3+TS+HV/92-96","600x300",0,84.85,"x",0,0]
["Halton","PRG-3+TS+HV/92-96","800x300",0,94.87,"x",0,0]
["Halton","PRH",100,0,4,"x",0,0]
["Halton","PRH",125,0,6.4,"x",0,0]
["Halton","PRH",160,0,10.7,"x",0,0]
["Halton","PRH",200,0,17.5,"x",0,0]
["Halton","PRH",250,0,26,"x",0,0]
["Halton","PRH",315,0,43,"x",0,0]
["Halton","PRH",400,0,60,"x",0,0]
["Halton","PRI/E-AGC","200x100",0,0,0,"x",0]
["Halton","PRI/E-AGC","300x100",0,17.899999999999999,0,"x",0]
["Halton","PRI/E-AGC","400x100",0,0,0,"x",0]
["Halton","PRI/E-AGC","500x100",0,30.8,0,"x",0]
["Halton","PRI/E-AGC","300x150",0,0,0,"x",0]
["Halton","PRI/E-AGC","400x150",0,40.5,0,"x",0]
["Halton","PRI/E-AGC","500x150",0,0,0,"x",0]
["Halton","PRI/E-AGC","600x150",0,0,0,"x",0]
["Halton","PRI/E-AGC","800x150",0,0,0,"x",0]
["Halton","PRI/E-AGC","400x200",0,58,0,"x",0]
["Halton","PRI/E-AGC","500x200",0,71.7,0,"x",0]
["Halton","PRI/E-AGC","600x200",0,88.9,0,"x",0]
["Halton","PRI/E-AGC","800x200",0,0,0,"x",0]
["Halton","PRI/E-ALE","200x100",0,9.9,0,"x",0]
["Halton","PRI/E-ALE","300x100",0,14.2,0,"x",0]
["Halton","PRI/E-ALE","400x100",0,18.3,0,"x",0]
["Halton","PRI/E-ALE","500x100",0,19.100000000000001,0,"x",0]
["Halton","PRI/E-ALE","300x150",0,21.9,0,"x",0]
["Halton","PRI/E-ALE","400x150",0,30.7,0,"x",0]
["Halton","PRI/E-ALE","500x150",0,39,0,"x",0]
["Halton","PRI/E-ALE","600x150",0,52.6,0,"x",0]
["Halton","PRI/E-ALE","800x150",0,54.9,0,"x",0]
["Halton","PRI/E-ALE","400x200",0,39.9,0,"x",0]
["Halton","PRI/E-ALE","500x200",0,62.9,0,"x",0]
["Halton","PRI/E-ALE","600x200",0,72.3,0,"x",0]
["Halton","PRI/E-ALE","800x200",0,84.2,0,"x",0]
["Halton","PRI/E-WDD","200x100",0,12.4,0,"x",0]
["Halton","PRI/E-WDD","300x100",0,19.7,0,"x",0]
["Halton","PRI/E-WDD","400x100",0,26.9,0,"x",0]
["Halton","PRI/E-WDD","500x100",0,33.1,0,"x",0]
["Halton","PRI/E-WDD","300x150",0,31.1,0,"x",0]
["Halton","PRI/E-WDD","400x150",0,43.3,0,"x",0]
["Halton","PRI/E-WDD","500x150",0,54.5,0,"x",0]
["Halton","PRI/E-WDD","600x150",0,61.9,0,"x",0]
["Halton","PRI/E-WDD","800x150",0,86.9,0,"x",0]
["Halton","PRI/E-WDD","400x200",0,53.7,0,"x",0]
["Halton","PRI/E-WDD","500x200",0,65.3,0,"x",0]
["Halton","PRI/E-WDD","600x200",0,85.6,0,"x",0]
["Halton","PRI/E-WDD","800x200",0,116.4,0,"x",0]
["Halton","PRI/S->3xD","200x100",0,10.1,0,"x",0]
["Halton","PRI/S->3xD","300x100",0,17,0,"x",0]
["Halton","PRI/S->3xD","400x100",0,17,0,"x",0]
["Halton","PRI/S->3xD","500x100",0,27.7,0,"x",0]
["Halton","PRI/S->3xD","300x150",0,27.8,0,"x",0]
["Halton","PRI/S->3xD","400x150",0,47.2,0,"x",0]
["Halton","PRI/S->3xD","500x150",0,46.2,0,"x",0]
["Halton","PRI/S->3xD","600x150",0,45.8,0,"x",0]
["Halton","PRI/S->3xD","800x150",0,80.8,0,"x",0]
["Halton","PRI/S->3xD","400x200",0,51.2,0,"x",0]
["Halton","PRI/S->3xD","500x200",0,92.9,0,"x",0]
["Halton","PRI/S->3xD","600x200",0,82.7,0,"x",0]
["Halton","PRI/S->3xD","800x200",0,79.3,0,"x",0]
["Halton","PRI/S-min3xD","200x100",0,12.6,0,"x",0]
["Halton","PRI/S-min3xD","300x100",0,21.7,0,"x",0]
["Halton","PRI/S-min3xD","400x100",0,21.7,0,"x",0]
["Halton","PRI/S-min3xD","500x100",0,33.9,0,"x",0]
["Halton","PRI/S-min3xD","300x150",0,33.9,0,"x",0]
["Halton","PRI/S-min3xD","400x150",0,55.5,0,"x",0]
["Halton","PRI/S-min3xD","500x150",0,50.1,0,"x",0]
["Halton","PRI/S-min3xD","600x150",0,51.1,0,"x",0]
["Halton","PRI/S-min3xD","800x150",0,83.3,0,"x",0]
["Halton","PRI/S-min3xD","400x200",0,55.5,0,"x",0]
["Halton","PRI/S-min3xD","500x200",0,83.3,0,"x",0]
["Halton","PRI/S-min3xD","600x200",0,93.1,0,"x",0]
["Halton","PRI/S-min3xD","800x200",0,83.3,0,"x",0]
["Halton","PRL/>8xD","200 x 100",0,"8,2","x",0,0]
["Halton","PRL/>8xD","300 x 100",0,"14,1","x",0,0]
["Halton","PRL/>8xD","400 x 100",0,"17,7","x",0,0]
["Halton","PRL/>8xD","500 x 100",0,"34,6","x",0,0]
["Halton","PRL/>8xD","300 x 150",0,"20,1","x",0,0]
["Halton","PRL/>8xD","400 x 150",0,"30,0","x",0,0]
["Halton","PRL/>8xD","500 x 150",0,"34,6","x",0,0]
["Halton","PRL/>8xD","800 x 150",0,"34,6","x",0,0]
["Halton","PRL/>8xD","400 x 200",0,"55,9","x",0,0]
["Halton","PRL/>8xD","500 x 200",0,"27,4","x",0,0]
["Halton","PRL/>8xD","800 x 200",0,"50,0","x",0,0]
["Halton","PRL/>min3xD","200 x 100",0,"12,6","x",0,0]
["Halton","PRL/>min3xD","300 x 100",0,"21,7","x",0,0]
["Halton","PRL/>min3xD","400 x 100",0,"21,7","x",0,0]
["Halton","PRL/>min3xD","500 x 100",0,"33,9","x",0,0]
["Halton","PRL/>min3xD","300 x 150",0,"33,9","x",0,0]
["Halton","PRL/>min3xD","400 x 150",0,"55,5","x",0,0]
["Halton","PRL/>min3xD","500 x 150",0,"50,1","x",0,0]
["Halton","PRL/>min3xD","800 x 150",0,"83,3","x",0,0]
["Halton","PRL/>min3xD","400 x 200",0,"55,5","x",0,0]
["Halton","PRL/>min3xD","500 x 200",0,"83,3","x",0,0]
["Halton","PRL/>min3xD","800 x 200",0,"83,3","x",0,0]
["Halton","PRL->3xD","200x100",0,8.2200000000000006,"x",0,0]
["Halton","PRL->3xD","300x100",0,14.14,"x",0,0]
["Halton","PRL->3xD","400x100",0,17.68,"x",0,0]
["Halton","PRL->3xD","500x100",0,34.64,"x",0,0]
["Halton","PRL->3xD","300x150",0,20.12,"x",0,0]
["Halton","PRL->3xD","400x150",0,30,"x",0,0]
["Halton","PRL->3xD","500x150",0,34.64,"x",0,0]
["Halton","PRL->3xD","800x150",0,34.64,"x",0,0]
["Halton","PRL->3xD","400x200",0,55.9,"x",0,0]
["Halton","PRL->3xD","500x200",0,27.39,"x",0,0]
["Halton","PRL->3xD","800x200",0,50,"x",0,0]
["Halton","PRL-min3xD","200x100",0,12.6,"x",0,0]
["Halton","PRL-min3xD","300x100",0,21.7,"x",0,0]
["Halton","PRL-min3xD","400x100",0,21.7,"x",0,0]
["Halton","PRL-min3xD","500x100",0,33.9,"x",0,0]
["Halton","PRL-min3xD","300x150",0,33.9,"x",0,0]
["Halton","PRL-min3xD","400x150",0,55.5,"x",0,0]
["Halton","PRL-min3xD","500x150",0,50.1,"x",0,0]
["Halton","PRL-min3xD","800x150",0,83.3,"x",0,0]
["Halton","PRL-min3xD","400x200",0,55.5,"x",0,0]
["Halton","PRL-min3xD","500x200",0,83.3,"x",0,0]
["Halton","PRL-min3xD","800x200",0,83.3,"x",0,0]
["Halton","PRL-P/ALE","200x100",0,9.1999999999999993,0,"x",0]
["Halton","PRL-P/ALE","300x100",0,14.3,0,"x",0]
["Halton","PRL-P/ALE","400x100",0,20.2,0,"x",0]
["Halton","PRL-P/ALE","500x100",0,25.8,0,"x",0]
["Halton","PRL-P/ALE","300x150",0,23.8,0,"x",0]
["Halton","PRL-P/ALE","400x150",0,30.4,0,"x",0]
["Halton","PRL-P/ALE","500x150",0,38.6,0,"x",0]
["Halton","PRL-P/ALE","800x150",0,67.099999999999994,0,"x",0]
["Halton","PRL-P/ALE","400x200",0,42.9,0,"x",0]
["Halton","PRL-P/ALE","500x200",0,56.1,0,"x",0]
["Halton","PRL-P/ALE","800x200",0,92.4,0,"x",0]
["Halton","PRL-P/WDD","200x100",0,13.4,0,"x",0]
["Halton","PRL-P/WDD","300x100",0,19.7,0,"x",0]
["Halton","PRL-P/WDD","400x100",0,26.6,0,"x",0]
["Halton","PRL-P/WDD","500x100",0,34.799999999999997,0,"x",0]
["Halton","PRL-P/WDD","300x150",0,32.700000000000003,0,"x",0]
["Halton","PRL-P/WDD","400x150",0,39.9,0,"x",0]
["Halton","PRL-P/WDD","500x150",0,52.3,0,"x",0]
["Halton","PRL-P/WDD","800x150",0,94.4,0,"x",0]
["Halton","PRL-P/WDD","400x200",0,58.6,0,"x",0]
["Halton","PRL-P/WDD","500x200",0,77.7,0,"x",0]
["Halton","PRL-P/WDD","800x200",0,130.80000000000001,0,"x",0]
["Halton","Rex RE10","Suutin E",0,3.33,"x",0,0]
["Halton","Rex RE6","Suutin A",0,0.71,"x",0,0]
["Halton","Rex RE7","Suutin B",0,0.99,"x",0,0]
["Halton","Rex RE8","Suutin C",0,1.36,"x",0,0]
["Halton","Rex RE9","Suutin D",0,2.09,"x",0,0]
["Halton","Rex REE","Suutin A",0,0.71,"x",0,0]
["Halton","Rex REE","Suutin B",0,0.99,"x",0,0]
["Halton","Rex REE","Suutin C",0,1.36,"x",0,0]
["Halton","Rex REE","Suutin D",0,2.09,"x",0,0]
["Halton","Rex REE","Suutin E",0,3.33,"x",0,0]
["Halton","SLL+PLL/1172/>6xD","1x160",1,19,"x",0,0]
["Halton","SLL+PLL/1172/>6xD","1x200"," 2-3",28,"x",0,0]
["Halton","SLL+PLL/1172/>6xD","1x250",4,49,"x",0,0]
["Halton","SLL+PLL/1172/min3xD","1x160",1,22,"x",0,0]
["Halton","SLL+PLL/1172/min3xD","1x200"," 2-3",32,"x",0,0]
["Halton","SLL+PLL/1172/min3xD","1x250",4,51,"x",0,0]
["Halton","SLL+PLL/1472/>6xD","1x160",1,19,"x",0,0]
["Halton","SLL+PLL/1472/>6xD","1x200"," 2-3",28,"x",0,0]
["Halton","SLL+PLL/1472/>6xD","1x250",4,49,"x",0,0]
["Halton","SLL+PLL/1472/min3xD","1x160",1,22,"x",0,0]
["Halton","SLL+PLL/1472/min3xD","1x200"," 2-3",32,"x",0,0]
["Halton","SLL+PLL/1472/min3xD","1x250",4,51,"x",0,0]
["Halton","SLL+PLL/1772/>6xD","1x160",1,19,"x",0,0]
["Halton","SLL+PLL/1772/>6xD","1x200"," 2-3",28,"x",0,0]
["Halton","SLL+PLL/1772/>6xD","1x250",4,49,"x",0,0]
["Halton","SLL+PLL/1772/min3xD","1x160",1,22,"x",0,0]
["Halton","SLL+PLL/1772/min3xD","1x200"," 2-3",32,"x",0,0]
["Halton","SLL+PLL/1772/min3xD","1x250",4,51,"x",0,0]
["Halton","SLL+PLL/572/>6xD","1x160",1,19,"x",0,0]
["Halton","SLL+PLL/572/>6xD","1x200"," 2-3",28,"x",0,0]
["Halton","SLL+PLL/572/>6xD","1x250",4,49,"x",0,0]
["Halton","SLL+PLL/572/min3xD","1x160",1,22,"x",0,0]
["Halton","SLL+PLL/572/min3xD","1x200"," 2-3",32,"x",0,0]
["Halton","SLL+PLL/572/min3xD","1x250",4,51,"x",0,0]
["Halton","SLL+PLL/872/>6xD","1x160",1,19,"x",0,0]
["Halton","SLL+PLL/872/>6xD","1x200"," 2-3",28,"x",0,0]
["Halton","SLL+PLL/872/>6xD","1x250",4,49,"x",0,0]
["Halton","SLL+PLL/872/min3xD","1x160",1,22,"x",0,0]
["Halton","SLL+PLL/872/min3xD","1x200"," 2-3",32,"x",0,0]
["Halton","SLL+PLL/872/min3xD","1x250",4,51,"x",0,0]
["Halton","TBV",100,0,8.8000000000000007,0,"x",0]
["Halton","TBV",125,0,21.8,0,"x",0]
["Halton","TBV",160,0,21.8,0,"x",0]
["Halton","TBV",200,0,51.2,0,"x",0]
["Halton","TBV",250,0,53.2,0,"x",0]
["Halton","TBV/>8xD",100,0,6,"x",0,0]
["Halton","TBV/>8xD",125,0,10,"x",0,0]
["Halton","TBV/>8xD",160,0,17.100000000000001,"x",0,0]
["Halton","TBV/>8xD",200,0,27.5,"x",0,0]
["Halton","TBV/>8xD",250,0,47.9,"x",0,0]
["Halton","TBV/min3xD",100,0,8.5,"x",0,0]
["Halton","TBV/min3xD",125,0,13,"x",0,0]
["Halton","TBV/min3xD",160,0,22.8,"x",0,0]
["Halton","TBV/min3xD",200,0,32.1,"x",0,0]
["Halton","TBV/min3xD",250,0,55.5,"x",0,0]
["Halton","TCV",100,0,8.6999999999999993,0,"x",0]
["Halton","TCV",125,0,21.6,0,"x",0]
["Halton","TCV",160,0,21.6,0,"x",0]
["Halton","TCV",200,0,53.1,0,"x",0]
["Halton","TCV",250,0,53.1,0,"x",0]
["Halton","TCV",100,0,"8,7  ",0,"x",0]
["Halton","TCV",125,0,"21,6 ",0,"x",0]
["Halton","TCV",160,0,"21,6 ",0,"x",0]
["Halton","TCV",200,0,"53,1 ",0,"x",0]
["Halton","TCV",250,0,"53,1 ",0,"x",0]
["Halton","TCV/>8xD",100,0,6,"x",0,0]
["Halton","TCV/>8xD",125,0,10,"x",0,0]
["Halton","TCV/>8xD",160,0,17.100000000000001,"x",0,0]
["Halton","TCV/>8xD",200,0,27.5,"x",0,0]
["Halton","TCV/>8xD",250,0,47.9,"x",0,0]
["Halton","TCV/>8xD",100,0,"6,0","x",0,0]
["Halton","TCV/>8xD",125,0,"10,0","x",0,0]
["Halton","TCV/>8xD",160,0,"17,1","x",0,0]
["Halton","TCV/>8xD",200,0,"27,5","x",0,0]
["Halton","TCV/>8xD",250,0,"47,9","x",0,0]
["Halton","TCV/>min3xD",100,0,"8,5","x",0,0]
["Halton","TCV/>min3xD",125,0,"13,0","x",0,0]
["Halton","TCV/>min3xD",160,0,"22,8","x",0,0]
["Halton","TCV/>min3xD",200,0,"32,1","x",0,0]
["Halton","TCV/>min3xD",250,0,"55,5","x",0,0]
["Halton","TCV/min3xD",100,0,8.5,"x",0,0]
["Halton","TCV/min3xD",125,0,13,"x",0,0]
["Halton","TCV/min3xD",160,0,22.8,"x",0,0]
["Halton","TCV/min3xD",200,0,32.1,"x",0,0]
["Halton","TCV/min3xD",250,0,55.5,"x",0,0]
["Halton","TKA/85",80,0,3.1,"x",0,0]
["Halton","TKA/85",100,0,4.8,"x",0,0]
["Halton","TKA/85",125,0,7.8,"x",0,0]
["Halton","TKA/85",160,0,13.2,"x",0,0]
["Halton","TKA/85",200,0,20.9,"x",0,0]
["Halton","TKA/85",250,0,32.4,"x",0,0]
["Halton","TKA/90",80,0,3.7,"x",0,0]
["Halton","TKA/90",100,0,5.3,"x",0,0]
["Halton","TKA/90",125,0,9.5,"x",0,0]
["Halton","TKA/90",160,0,14.4,"x",0,0]
["Halton","TKA/90",200,0,24,"x",0,0]
["Halton","TKA/90",250,0,36,"x",0,0]
["Halton","TKB",80,0,8.8000000000000007,"x",0,0]
["Halton","TKB",100,0,8.8000000000000007,"x",0,0]
["Halton","TKB",125,0,21.8,"x",0,0]
["Halton","TKB",160,0,21.8,"x",0,0]
["Halton","TKB",200,0,51.2,"x",0,0]
["Halton","TKB",250,0,53.2,"x",0,0]
["Halton","TKB",315,0,52.8,"x",0,0]
["Halton","TKB/TKC/93",80,0,3.7,"x",0,0]
["Halton","TKB/TKC/93",100,0,5.3,"x",0,0]
["Halton","TKB/TKC/93",125,0,8.9,"x",0,0]
["Halton","TKB/TKC/93",160,0,15.7,"x",0,0]
["Halton","TKB/TKC/93",200,0,25.5,"x",0,0]
["Halton","TKB/TKC/93",250,0,40.700000000000003,"x",0,0]
["Halton","TKB/TKC/94>3xD",80,0,3.7,"x",0,0]
["Halton","TKB/TKC/94>3xD",100,0,6.5,"x",0,0]
["Halton","TKB/TKC/94>3xD",125,0,10.8,"x",0,0]
["Halton","TKB/TKC/94>3xD",160,0,19.399999999999999,"x",0,0]
["Halton","TKB/TKC/94>3xD",200,0,29.7,"x",0,0]
["Halton","TKB/TKC/94>3xD",250,0,48.8,"x",0,0]
["Halton","TKB/TKC/94min3xD",80,0,4.3,"x",0,0]
["Halton","TKB/TKC/94min3xD",100,0,7.5,"x",0,0]
["Halton","TKB/TKC/94min3xD",125,0,12.6,"x",0,0]
["Halton","TKB/TKC/94min3xD",160,0,21.9,"x",0,0]
["Halton","TKB/TKC/94min3xD",200,0,31,"x",0,0]
["Halton","TKB/TKC/94min3xD",250,0,51.5,"x",0,0]
["Halton","TKB/TKC/99>3xD",100,0,6,"x",0,0]
["Halton","TKB/TKC/99>3xD",125,0,9.9,"x",0,0]
["Halton","TKB/TKC/99>3xD",160,0,16.899999999999999,"x",0,0]
["Halton","TKB/TKC/99>3xD",200,0,28.3,"x",0,0]
["Halton","TKB/TKC/99>3xD",250,0,47.9,"x",0,0]
["Halton","TKB/TKC/99>3xD",315,0,78.599999999999994,"x",0,0]
["Halton","TKB/TKC/99min3xD",100,0,7.5,"x",0,0]
["Halton","TKB/TKC/99min3xD",125,0,12.6,"x",0,0]
["Halton","TKB/TKC/99min3xD",160,0,21.9,"x",0,0]
["Halton","TKB/TKC/99min3xD",200,0,31,"x",0,0]
["Halton","TKB/TKC/99min3xD",250,0,51.5,"x",0,0]
["Halton","TKB/TKC/99min3xD",315,0,0,"x",0,0]
["Halton","TKC",80,0,8.8000000000000007,"x",0,0]
["Halton","TKC",100,0,8.8000000000000007,"x",0,0]
["Halton","TKC",125,0,21.8,"x",0,0]
["Halton","TKC",160,0,21.8,"x",0,0]
["Halton","TKC",200,0,51.2,"x",0,0]
["Halton","TKC",250,0,53.2,"x",0,0]
["Halton","TKC",315,0,52.8,"x",0,0]
["Halton","TLA/85","300x100",0,4,"x",0,0]
["Halton","TLA/85","400x150",0,5.47,"x",0,0]
["Halton","TLA/85","500x100",0,8.75,"x",0,0]
["Halton","TLA/85","500x200",0,12,"x",0,0]
["Halton","TLA/85","600x200",0,16.010000000000002,"x",0,0]
["Halton","TLA/85","800x250",0,20.58,"x",0,0]
["Halton","TLA/90","300x100",0,4,"x",0,0]
["Halton","TLA/90","400x150",0,5.47,"x",0,0]
["Halton","TLA/90","500x100",0,8.75,"x",0,0]
["Halton","TLA/90","500x200",0,12,"x",0,0]
["Halton","TLA/90","600x200",0,16.010000000000002,"x",0,0]
["Halton","TLA/90","800x250",0,20.58,"x",0,0]
["Halton","TLB/B>8xD",100,0,"6,2","x",0,0]
["Halton","TLB/B>8xD",125,0,"10,5","x",0,0]
["Halton","TLB/B>8xD",160,0,"18,8","x",0,0]
["Halton","TLB/B>8xD",200,0,"27,8","x",0,0]
["Halton","TLB/B>8xD",250,0,"45,7","x",0,0]
["Halton","TLB/B>8xD",100,0,"6,2","x",0,0]
["Halton","TLB/B>8xD",125,0,"10,5","x",0,0]
["Halton","TLB/B>8xD",160,0,"18,8","x",0,0]
["Halton","TLB/B>8xD",200,0,"27,8","x",0,0]
["Halton","TLB/B>8xD",250,0,"45,7","x",0,0]
["Halton","TLB/C",100,0,8.1999999999999993,0,"x",0]
["Halton","TLB/C",125,0,9.6999999999999993,0,"x",0]
["Halton","TLB/C",160,0,12.1,0,"x",0]
["Halton","TLB/C",200,0,21.5,0,"x",0]
["Halton","TLB/C",250,0,31.1,0,"x",0]
["Halton","TLB/F",100,0,8.1999999999999993,0,"x",0]
["Halton","TLB/F",125,0,9.1999999999999993,0,"x",0]
["Halton","TLB/F",160,0,13.4,0,"x",0]
["Halton","TLB/F",200,0,23.5,0,"x",0]
["Halton","TLB/min3xD",100,0,"6,8","x",0,0]
["Halton","TLB/min3xD",125,0,"12,9","x",0,0]
["Halton","TLB/min3xD",160,0,"22,4","x",0,0]
["Halton","TLB/min3xD",200,0,"32,9","x",0,0]
["Halton","TLB/min3xD",250,0,"55,5","x",0,0]
["Halton","TLB/min3xD",100,0,"6,8","x",0,0]
["Halton","TLB/min3xD",125,0,"12,9","x",0,0]
["Halton","TLB/min3xD",160,0,"22,4","x",0,0]
["Halton","TLB/min3xD",200,0,"32,9","x",0,0]
["Halton","TLB/min3xD",250,0,"55,5","x",0,0]
["Halton","TLB/TLC>8xD",80,0,3.8,"x",0,0]
["Halton","TLB/TLC>8xD",100,0,6.2,"x",0,0]
["Halton","TLB/TLC>8xD",125,0,10.5,"x",0,0]
["Halton","TLB/TLC>8xD",160,0,18.8,"x",0,0]
["Halton","TLB/TLC>8xD",200,0,27.8,"x",0,0]
["Halton","TLB/TLC>min3xD",80,0,4.3,"x",0,0]
["Halton","TLB/TLC>min3xD",100,0,6.8,"x",0,0]
["Halton","TLB/TLC>min3xD",125,0,12.9,"x",0,0]
["Halton","TLB/TLC>min3xD",160,0,22.4,"x",0,0]
["Halton","TLB/TLC>min3xD",200,0,32.9,"x",0,0]
["Halton","TLB-POISTO",100,0,5.0999999999999996,0,"x",0]
["Halton","TLB-POISTO",125,0,8.1999999999999993,0,"x",0]
["Halton","TLB-POISTO",160,0,9.6999999999999993,0,"x",0]
["Halton","TLB-POISTO",200,0,12.1,0,"x",0]
["Halton","TLB-POISTO",250,0,21.5,0,"x",0]
["Halton","TLC-POISTO",80,0,5.2,0,"x",0]
["Halton","TLC-POISTO",100,0,8.1999999999999993,0,"x",0]
["Halton","TLC-POISTO",125,0,9.1999999999999993,0,"x",0]
["Halton","TLC-POISTO",160,0,13.4,0,"x",0]
["Halton","TLC-POISTO",200,0,23.5,0,"x",0]
["Halton","TLD/>8xD",100,0,5.8,"x",0,0]
["Halton","TLD/>8xD",125,0,9.4,"x",0,0]
["Halton","TLD/>8xD",160,0,16.100000000000001,"x",0,0]
["Halton","TLD/>8xD",200,0,26.9,"x",0,0]
["Halton","TLD/>8xD",100,0,"5,8","x",0,0]
["Halton","TLD/>8xD",125,0,"9,4","x",0,0]
["Halton","TLD/>8xD",160,0,"16,1","x",0,0]
["Halton","TLD/>8xD",200,0,"26,9","x",0,0]
["Halton","TLD/>8xD",250,0,"45,8","x",0,0]
["Halton","TLD/>min3xD",100,0,6.4,"x",0,0]
["Halton","TLD/>min3xD",125,0,12.6,"x",0,0]
["Halton","TLD/>min3xD",160,0,22,"x",0,0]
["Halton","TLD/>min3xD",200,0,32.700000000000003,"x",0,0]
["Halton","TLD/>min3xD",100,0,"6,4","x",0,0]
["Halton","TLD/>min3xD",125,0,"12,6","x",0,0]
["Halton","TLD/>min3xD",160,0,"22,0","x",0,0]
["Halton","TLD/>min3xD",200,0,"32,7","x",0,0]
["Halton","TLD/>min3xD",250,0,"55,5","x",0,0]
["Halton","TRI/A>8xD",200,0,26.9,"x",0,0]
["Halton","TRI/A>8xD",250,0,46.2,"x",0,0]
["Halton","TRI/A>min3xD",200,0,32.6,"x",0,0]
["Halton","TRI/A>min3xD",250,0,52.9,"x",0,0]
["Halton","TRI/S>8xD",100,0,6,"x",0,0]
["Halton","TRI/S>8xD",125,0,9.9,"x",0,0]
["Halton","TRI/S>8xD",160,0,16.899999999999999,"x",0,0]
["Halton","TRI/S>8xD",200,0,28.3,"x",0,0]
["Halton","TRI/S>8xD",250,0,47.9,"x",0,0]
["Halton","TRI/S>8xD",315,0,78.599999999999994,"x",0,0]
["Halton","TRI/S>min3xD",100,0,7.5,"x",0,0]
["Halton","TRI/S>min3xD",125,0,12.6,"x",0,0]
["Halton","TRI/S>min3xD",160,0,21.9,"x",0,0]
["Halton","TRI/S>min3xD",200,0,32,"x",0,0]
["Halton","TRI/S>min3xD",250,0,51.5,"x",0,0]
["Halton","TRI/S>min3xD",315,0,0,"x",0,0]
["Halton","ULA ","100/ 180° kanava",3,0.82,"x",0,0]
["Halton","ULA ","100/ 180° kanava",4,1.1000000000000001,"x",0,0]
["Halton","ULA ","100/ 180° kanava",5,1.37,"x",0,0]
["Halton","ULA ","100/ 180° kanava",6,1.65,"x",0,0]
["Halton","ULA ","100/ 180° kanava",7,1.88,"x",0,0]
["Halton","ULA ","100/ 180° kanava",8,2.1,"x",0,0]
["Halton","ULA ","100/ 180° kanava",9,2.33,"x",0,0]
["Halton","ULA ","100/ 180° kanava",10,2.5499999999999998,"x",0,0]
["Halton","ULA ","100/ 180° kanava",11,2.78,"x",0,0]
["Halton","ULA ","100/ 180° kanava",12,3,"x",0,0]
["Halton","ULA ","100/ 180° t-haara",3,0.9,"x",0,0]
["Halton","ULA ","100/ 180° t-haara",4,1.1499999999999999,"x",0,0]
["Halton","ULA ","100/ 180° t-haara",5,1.39,"x",0,0]
["Halton","ULA ","100/ 180° t-haara",6,1.64,"x",0,0]
["Halton","ULA ","100/ 180° t-haara",7,1.86,"x",0,0]
["Halton","ULA ","100/ 180° t-haara",8,2.09,"x",0,0]
["Halton","ULA ","100/ 180° t-haara",9,2.31,"x",0,0]
["Halton","ULA ","100/ 180° t-haara",10,2.5099999999999998,"x",0,0]
["Halton","ULA ","100/ 180° t-haara",11,2.7,"x",0,0]
["Halton","ULA ","100/ 180° t-haara",12,2.9,"x",0,0]
["Halton","ULA ","100/ 180° 90°käyrä",3,0.9,"x",0,0]
["Halton","ULA ","100/ 180° 90°käyrä",4,1.1399999999999999,"x",0,0]
["Halton","ULA ","100/ 180° 90°käyrä",5,1.39,"x",0,0]
["Halton","ULA ","100/ 180° 90°käyrä",6,1.63,"x",0,0]
["Halton","ULA ","100/ 180° 90°käyrä",7,1.86,"x",0,0]
["Halton","ULA ","100/ 180° 90°käyrä",8,2.08,"x",0,0]
["Halton","ULA ","100/ 180° 90°käyrä",9,2.31,"x",0,0]
["Halton","ULA ","100/ 180° 90°käyrä",10,2.52,"x",0,0]
["Halton","ULA ","100/ 180° 90°käyrä",11,2.74,"x",0,0]
["Halton","ULA ","100/ 180° 90°käyrä",12,2.95,"x",0,0]
["Halton","ULA ","100/ 360° kanava",3,1.4,"x",0,0]
["Halton","ULA ","100/ 360° kanava",4,1.69,"x",0,0]
["Halton","ULA ","100/ 360° kanava",5,2.5299999999999998,"x",0,0]
["Halton","ULA ","100/ 360° kanava",6,3.09,"x",0,0]
["Halton","ULA ","100/ 360° kanava",7,3.57,"x",0,0]
["Halton","ULA ","100/ 360° kanava",8,4.04,"x",0,0]
["Halton","ULA ","100/ 360° kanava",9,4.5199999999999996,"x",0,0]
["Halton","ULA ","100/ 360° kanava",10,4.88,"x",0,0]
["Halton","ULA ","100/ 360° kanava",11,5.25,"x",0,0]
["Halton","ULA ","100/ 360° kanava",12,5.61,"x",0,0]
["Halton","ULA ","100/ 360° t-haara",3,1.41,"x",0,0]
["Halton","ULA ","100/ 360° t-haara",4,1.96,"x",0,0]
["Halton","ULA ","100/ 360° t-haara",5,2.5,"x",0,0]
["Halton","ULA ","100/ 360° t-haara",6,3.06,"x",0,0]
["Halton","ULA ","100/ 360° t-haara",7,3.49,"x",0,0]
["Halton","ULA ","100/ 360° t-haara",8,3.94,"x",0,0]
["Halton","ULA ","100/ 360° t-haara",9,4.38,"x",0,0]
["Halton","ULA ","100/ 360° t-haara",10,4.6900000000000004,"x",0,0]
["Halton","ULA ","100/ 360° t-haara",11,5,"x",0,0]
["Halton","ULA ","100/ 360° t-haara",12,5.31,"x",0,0]
["Halton","ULA ","100/ 360° 90°käyrä",3,1.41,"x",0,0]
["Halton","ULA ","100/ 360° 90°käyrä",4,1.96,"x",0,0]
["Halton","ULA ","100/ 360° 90°käyrä",5,2.5099999999999998,"x",0,0]
["Halton","ULA ","100/ 360° 90°käyrä",6,3.06,"x",0,0]
["Halton","ULA ","100/ 360° 90°käyrä",7,3.51,"x",0,0]
["Halton","ULA ","100/ 360° 90°käyrä",8,3.95,"x",0,0]
["Halton","ULA ","100/ 360° 90°käyrä",9,4.4000000000000004,"x",0,0]
["Halton","ULA ","100/ 360° 90°käyrä",10,4.72,"x",0,0]
["Halton","ULA ","100/ 360° 90°käyrä",11,5.04,"x",0,0]
["Halton","ULA ","100/ 360° 90°käyrä",12,5.36,"x",0,0]
["Halton","ULA ","125/ 180° kanava",3,1.04,"x",0,0]
["Halton","ULA ","125/ 180° kanava",4,1.35,"x",0,0]
["Halton","ULA ","125/ 180° kanava",5,1.67,"x",0,0]
["Halton","ULA ","125/ 180° kanava",6,1.98,"x",0,0]
["Halton","ULA ","125/ 180° kanava",7,2.2599999999999998,"x",0,0]
["Halton","ULA ","125/ 180° kanava",8,2.54,"x",0,0]
["Halton","ULA ","125/ 180° kanava",9,2.82,"x",0,0]
["Halton","ULA ","125/ 180° kanava",10,3.36,"x",0,0]
["Halton","ULA ","125/ 180° kanava",11,3.91,"x",0,0]
["Halton","ULA ","125/ 180° kanava",12,4.45,"x",0,0]
["Halton","ULA ","125/ 180° t-haara",3,1.03,"x",0,0]
["Halton","ULA ","125/ 180° t-haara",4,1.34,"x",0,0]
["Halton","ULA ","125/ 180° t-haara",5,1.64,"x",0,0]
["Halton","ULA ","125/ 180° t-haara",6,1.95,"x",0,0]
["Halton","ULA ","125/ 180° t-haara",7,2.25,"x",0,0]
["Halton","ULA ","125/ 180° t-haara",8,2.54,"x",0,0]
["Halton","ULA ","125/ 180° t-haara",9,2.84,"x",0,0]
["Halton","ULA ","125/ 180° t-haara",10,3.38,"x",0,0]
["Halton","ULA ","125/ 180° t-haara",11,3.92,"x",0,0]
["Halton","ULA ","125/ 180° t-haara",12,4.46,"x",0,0]
["Halton","ULA ","125/ 180° 90°käyrä",3,1.03,"x",0,0]
["Halton","ULA ","125/ 180° 90°käyrä",4,1.34,"x",0,0]
["Halton","ULA ","125/ 180° 90°käyrä",5,1.64,"x",0,0]
["Halton","ULA ","125/ 180° 90°käyrä",6,1.95,"x",0,0]
["Halton","ULA ","125/ 180° 90°käyrä",7,2.25,"x",0,0]
["Halton","ULA ","125/ 180° 90°käyrä",8,2.54,"x",0,0]
["Halton","ULA ","125/ 180° 90°käyrä",9,2.84,"x",0,0]
["Halton","ULA ","125/ 180° 90°käyrä",10,3.38,"x",0,0]
["Halton","ULA ","125/ 180° 90°käyrä",11,3.92,"x",0,0]
["Halton","ULA ","125/ 180° 90°käyrä",12,4.46,"x",0,0]
["Halton","ULA ","125/ 360° kanava",3,1.61,"x",0,0]
["Halton","ULA ","125/ 360° kanava",4,2.25,"x",0,0]
["Halton","ULA ","125/ 360° kanava",5,2.88,"x",0,0]
["Halton","ULA ","125/ 360° kanava",6,3.52,"x",0,0]
["Halton","ULA ","125/ 360° kanava",7,4.1399999999999997,"x",0,0]
["Halton","ULA ","125/ 360° kanava",8,4.7699999999999996,"x",0,0]
["Halton","ULA ","125/ 360° kanava",9,5.39,"x",0,0]
["Halton","ULA ","125/ 360° kanava",10,6.34,"x",0,0]
["Halton","ULA ","125/ 360° kanava",11,7.3,"x",0,0]
["Halton","ULA ","125/ 360° kanava",12,8.25,"x",0,0]
["Halton","ULA ","125/ 360° t-haara",3,1.6,"x",0,0]
["Halton","ULA ","125/ 360° t-haara",4,2.2400000000000002,"x",0,0]
["Halton","ULA ","125/ 360° t-haara",5,2.87,"x",0,0]
["Halton","ULA ","125/ 360° t-haara",6,3.51,"x",0,0]
["Halton","ULA ","125/ 360° t-haara",7,4.12,"x",0,0]
["Halton","ULA ","125/ 360° t-haara",8,4.72,"x",0,0]
["Halton","ULA ","125/ 360° t-haara",9,5.33,"x",0,0]
["Halton","ULA ","125/ 360° t-haara",10,6.24,"x",0,0]
["Halton","ULA ","125/ 360° t-haara",11,7.16,"x",0,0]
["Halton","ULA ","125/ 360° t-haara",12,8.07,"x",0,0]
["Halton","ULA ","125/ 360° 90°käyrä",3,1.6,"x",0,0]
["Halton","ULA ","125/ 360° 90°käyrä",4,2.2400000000000002,"x",0,0]
["Halton","ULA ","125/ 360° 90°käyrä",5,2.87,"x",0,0]
["Halton","ULA ","125/ 360° 90°käyrä",6,3.51,"x",0,0]
["Halton","ULA ","125/ 360° 90°käyrä",7,4.12,"x",0,0]
["Halton","ULA ","125/ 360° 90°käyrä",8,4.72,"x",0,0]
["Halton","ULA ","125/ 360° 90°käyrä",9,5.33,"x",0,0]
["Halton","ULA ","125/ 360° 90°käyrä",10,6.24,"x",0,0]
["Halton","ULA ","125/ 360° 90°käyrä",11,7.16,"x",0,0]
["Halton","ULA ","125/ 360° 90°käyrä",12,8.07,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 180° kanava",3,1.18,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 180° kanava",4,1.59,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 180° kanava",5,2,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 180° kanava",6,2.41,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 180° kanava",7,2.76,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 180° kanava",8,3.12,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 180° kanava",9,3.47,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 180° kanava",10,3.83,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 180° kanava",11,4.1900000000000004,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 180° kanava",12,4.55,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 180° kanava",13,4.9000000000000004,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 180° kanava",14,5.25,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 180° kanava",15,5.6,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 180° kanava",16,5.95,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 180° kanava",17,6.3,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 180° kanava",18,6.65,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 180° t-haara",3,1.23,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 180° t-haara",4,1.63,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 180° t-haara",5,2.02,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 180° t-haara",6,2.42,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 180° t-haara",7,2.75,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 180° t-haara",8,3.08,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 180° t-haara",9,3.41,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 180° t-haara",10,3.74,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 180° t-haara",11,4.0599999999999996,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 180° t-haara",12,4.3899999999999997,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 180° t-haara",13,4.7699999999999996,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 180° t-haara",14,5.15,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 180° t-haara",15,5.53,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 180° t-haara",16,5.92,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 180° t-haara",17,6.3,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 180° t-haara",18,6.68,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 180° 90°käyrä",3,1.23,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 180° 90°käyrä",4,1.63,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 180° 90°käyrä",5,2.02,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 180° 90°käyrä",6,2.42,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 180° 90°käyrä",7,2.75,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 180° 90°käyrä",8,3.08,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 180° 90°käyrä",9,3.41,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 180° 90°käyrä",10,3.74,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 180° 90°käyrä",11,4.0599999999999996,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 180° 90°käyrä",12,4.3899999999999997,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 180° 90°käyrä",13,4.7699999999999996,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 180° 90°käyrä",14,5.15,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 180° 90°käyrä",15,5.53,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 180° 90°käyrä",16,5.92,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 180° 90°käyrä",17,6.3,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 180° 90°käyrä",18,6.68,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 360° kanava",3,2,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 360° kanava",4,2.7,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 360° kanava",5,3.41,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 360° kanava",6,4.1100000000000003,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 360° kanava",7,4.9400000000000004,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 360° kanava",8,5.78,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 360° kanava",9,6.61,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 360° kanava",10,7.33,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 360° kanava",11,8.06,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 360° kanava",12,8.7799999999999994,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 360° kanava",13,9.4700000000000006,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 360° kanava",14,10.16,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 360° kanava",15,10.85,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 360° kanava",16,11.54,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 360° kanava",17,12.23,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 360° kanava",18,12.92,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 360° t-haara",3,2.0099999999999998,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 360° t-haara",4,2.72,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 360° t-haara",5,3.42,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 360° t-haara",6,4.13,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 360° t-haara",7,5.01,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 360° t-haara",8,5.9,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 360° t-haara",9,6.78,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 360° t-haara",10,7.47,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 360° t-haara",11,8.17,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 360° t-haara",12,8.86,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 360° t-haara",13,9.52,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 360° t-haara",14,10.19,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 360° t-haara",15,10.85,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 360° t-haara",16,11.52,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 360° t-haara",17,12.18,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 360° t-haara",18,12.85,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 360° 90°käyrä",3,2.0099999999999998,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 360° 90°käyrä",4,2.72,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 360° 90°käyrä",5,3.42,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 360° 90°käyrä",6,4.13,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 360° 90°käyrä",7,5.01,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 360° 90°käyrä",8,5.9,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 360° 90°käyrä",9,6.78,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 360° 90°käyrä",10,7.47,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 360° 90°käyrä",11,8.17,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 360° 90°käyrä",12,8.86,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 360° 90°käyrä",13,9.52,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 360° 90°käyrä",14,10.19,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 360° 90°käyrä",15,10.85,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 360° 90°käyrä",16,11.52,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 360° 90°käyrä",17,12.18,"x",0,0]
["Halton","ULA ","160/ 360° 90°käyrä",18,12.85,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 180° kanava",3,1.39,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 180° kanava",4,1.91,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 180° kanava",5,2.44,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 180° kanava",6,2.96,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 180° kanava",7,3.43,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 180° kanava",8,3.9,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 180° kanava",9,4.37,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 180° kanava",10,4.84,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 180° kanava",11,5.31,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 180° kanava",12,5.78,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 180° kanava",13,6.22,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 180° kanava",14,6.66,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 180° kanava",15,7.1,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 180° kanava",16,7.54,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 180° kanava",17,7.98,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 180° kanava",18,8.42,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 180° kanava",19,8.86,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 180° kanava",20,9.3000000000000007,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 180° t-haara",3,1.44,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 180° t-haara",4,1.98,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 180° t-haara",5,2.52,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 180° t-haara",6,3.06,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 180° t-haara",7,3.49,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 180° t-haara",8,3.93,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 180° t-haara",9,4.3600000000000003,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 180° t-haara",10,4.84,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 180° t-haara",11,5.31,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 180° t-haara",12,5.79,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 180° t-haara",13,6.22,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 180° t-haara",14,6.66,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 180° t-haara",15,7.09,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 180° t-haara",16,7.53,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 180° t-haara",17,7.96,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 180° t-haara",18,8.39,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 180° t-haara",19,8.83,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 180° t-haara",20,9.26,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 180° 90°käyrä",3,1.44,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 180° 90°käyrä",4,1.98,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 180° 90°käyrä",5,2.52,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 180° 90°käyrä",6,3.06,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 180° 90°käyrä",7,3.49,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 180° 90°käyrä",8,3.93,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 180° 90°käyrä",9,4.3600000000000003,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 180° 90°käyrä",10,4.84,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 180° 90°käyrä",11,5.31,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 180° 90°käyrä",12,5.79,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 180° 90°käyrä",13,6.22,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 180° 90°käyrä",14,6.66,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 180° 90°käyrä",15,7.09,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 180° 90°käyrä",16,7.53,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 180° 90°käyrä",17,7.96,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 180° 90°käyrä",18,8.39,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 180° 90°käyrä",19,8.83,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 180° 90°käyrä",20,9.26,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 360° kanava",3,2.46,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 360° kanava",4,3.34,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 360° kanava",5,4.2300000000000004,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 360° kanava",6,5.1100000000000003,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 360° kanava",7,6.08,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 360° kanava",8,7.04,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 360° kanava",9,8.01,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 360° kanava",10,8.99,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 360° kanava",11,9.98,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 360° kanava",12,10.96,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 360° kanava",13,11.83,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 360° kanava",14,12.7,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 360° kanava",15,13.56,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 360° kanava",16,14.43,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 360° kanava",17,15.3,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 360° kanava",18,16.170000000000002,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 360° kanava",19,17.03,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 360° kanava",20,17.899999999999999,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 360° t-haara",3,2.44,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 360° t-haara",4,3.35,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 360° t-haara",5,4.25,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 360° t-haara",6,5.16,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 360° t-haara",7,6.11,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 360° t-haara",8,7.05,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 360° t-haara",9,8,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 360° t-haara",10,8.9,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 360° t-haara",11,9.7899999999999991,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 360° t-haara",12,10.69,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 360° t-haara",13,11.56,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 360° t-haara",14,12.43,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 360° t-haara",15,13.3,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 360° t-haara",16,14.17,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 360° t-haara",17,15.04,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 360° t-haara",18,15.91,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 360° t-haara",19,16.78,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 360° t-haara",20,17.649999999999999,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 360° 90°käyrä",3,2.44,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 360° 90°käyrä",4,3.35,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 360° 90°käyrä",5,4.25,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 360° 90°käyrä",6,5.16,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 360° 90°käyrä",7,6.11,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 360° 90°käyrä",8,7.05,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 360° 90°käyrä",9,8,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 360° 90°käyrä",10,8.9,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 360° 90°käyrä",11,9.7899999999999991,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 360° 90°käyrä",12,10.69,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 360° 90°käyrä",13,11.56,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 360° 90°käyrä",14,12.43,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 360° 90°käyrä",15,13.3,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 360° 90°käyrä",16,14.17,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 360° 90°käyrä",17,15.04,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 360° 90°käyrä",18,15.91,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 360° 90°käyrä",19,16.78,"x",0,0]
["Halton","ULA ","200/ 360° 90°käyrä",20,17.649999999999999,"x",0,0]
["Halton","ULA ","100/kanava",3,1.43,0,"x",0]
["Halton","ULA ","100/kanava",4,1.83,0,"x",0]
["Halton","ULA ","100/kanava",5,2.23,0,"x",0]
["Halton","ULA ","100/kanava",6,2.63,0,"x",0]
["Halton","ULA ","100/kanava",7,2.93,0,"x",0]
["Halton","ULA ","100/kanava",8,3.22,0,"x",0]
["Halton","ULA ","100/kanava",9,3.52,0,"x",0]
["Halton","ULA ","100/kanava",10,3.73,0,"x",0]
["Halton","ULA ","100/kanava",11,3.95,0,"x",0]
["Halton","ULA ","100/kanava",12,4.16,0,"x",0]
["Halton","ULA ","100/90°käyrä",3,1.44,0,"x",0]
["Halton","ULA ","100/90°käyrä",4,1.84,0,"x",0]
["Halton","ULA ","100/90°käyrä",5,2.2400000000000002,0,"x",0]
["Halton","ULA ","100/90°käyrä",6,2.64,0,"x",0]
["Halton","ULA ","100/90°käyrä",7,2.93,0,"x",0]
["Halton","ULA ","100/90°käyrä",8,3.23,0,"x",0]
["Halton","ULA ","100/90°käyrä",9,3.52,0,"x",0]
["Halton","ULA ","100/90°käyrä",10,3.73,0,"x",0]
["Halton","ULA ","100/90°käyrä",11,3.93,0,"x",0]
["Halton","ULA ","100/90°käyrä",12,4.1399999999999997,0,"x",0]
["Halton","ULA ","100/t-haara",3,1.45,0,"x",0]
["Halton","ULA ","100/t-haara",4,1.84,0,"x",0]
["Halton","ULA ","100/t-haara",5,2.2400000000000002,0,"x",0]
["Halton","ULA ","100/t-haara",6,2.63,0,"x",0]
["Halton","ULA ","100/t-haara",7,2.93,0,"x",0]
["Halton","ULA ","100/t-haara",8,3.23,0,"x",0]
["Halton","ULA ","100/t-haara",9,3.53,0,"x",0]
["Halton","ULA ","100/t-haara",10,3.74,0,"x",0]
["Halton","ULA ","100/t-haara",11,3.96,0,"x",0]
["Halton","ULA ","100/t-haara",12,4.17,0,"x",0]
["Halton","ULA ","125/kanava",3,1.65,0,"x",0]
["Halton","ULA ","125/kanava",4,2.1,0,"x",0]
["Halton","ULA ","125/kanava",5,2.54,0,"x",0]
["Halton","ULA ","125/kanava",6,2.99,0,"x",0]
["Halton","ULA ","125/kanava",7,3.31,0,"x",0]
["Halton","ULA ","125/kanava",8,3.64,0,"x",0]
["Halton","ULA ","125/kanava",9,3.96,0,"x",0]
["Halton","ULA ","125/kanava",10,4.28,0,"x",0]
["Halton","ULA ","125/kanava",11,4.59,0,"x",0]
["Halton","ULA ","125/kanava",12,4.91,0,"x",0]
["Halton","ULA ","125/kanava",13,5.22,0,"x",0]
["Halton","ULA ","125/kanava",14,5.54,0,"x",0]
["Halton","ULA ","125/kanava",15,5.85,0,"x",0]
["Halton","ULA ","125/90°käyrä",3,1.65,0,"x",0]
["Halton","ULA ","125/90°käyrä",4,2.1,0,"x",0]
["Halton","ULA ","125/90°käyrä",5,2.54,0,"x",0]
["Halton","ULA ","125/90°käyrä",6,2.99,0,"x",0]
["Halton","ULA ","125/90°käyrä",7,3.31,0,"x",0]
["Halton","ULA ","125/90°käyrä",8,3.64,0,"x",0]
["Halton","ULA ","125/90°käyrä",9,3.96,0,"x",0]
["Halton","ULA ","125/90°käyrä",10,4.28,0,"x",0]
["Halton","ULA ","125/90°käyrä",11,4.59,0,"x",0]
["Halton","ULA ","125/90°käyrä",12,4.91,0,"x",0]
["Halton","ULA ","125/90°käyrä",13,5.22,0,"x",0]
["Halton","ULA ","125/90°käyrä",14,5.54,0,"x",0]
["Halton","ULA ","125/90°käyrä",15,5.85,0,"x",0]
["Halton","ULA ","125/t-haara",3,1.65,0,"x",0]
["Halton","ULA ","125/t-haara",4,2.1,0,"x",0]
["Halton","ULA ","125/t-haara",5,2.54,0,"x",0]
["Halton","ULA ","125/t-haara",6,2.99,0,"x",0]
["Halton","ULA ","125/t-haara",7,3.31,0,"x",0]
["Halton","ULA ","125/t-haara",8,3.64,0,"x",0]
["Halton","ULA ","125/t-haara",9,3.96,0,"x",0]
["Halton","ULA ","125/t-haara",10,4.28,0,"x",0]
["Halton","ULA ","125/t-haara",11,4.59,0,"x",0]
["Halton","ULA ","125/t-haara",12,4.91,0,"x",0]
["Halton","ULA ","125/t-haara",13,5.22,0,"x",0]
["Halton","ULA ","125/t-haara",14,5.54,0,"x",0]
["Halton","ULA ","125/t-haara",15,5.85,0,"x",0]
["Halton","ULA ","160/kanava",3,1.58,0,"x",0]
["Halton","ULA ","160/kanava",4,2.2599999999999998,0,"x",0]
["Halton","ULA ","160/kanava",5,2.93,0,"x",0]
["Halton","ULA ","160/kanava",6,3.61,0,"x",0]
["Halton","ULA ","160/kanava",7,4.1399999999999997,0,"x",0]
["Halton","ULA ","160/kanava",8,4.66,0,"x",0]
["Halton","ULA ","160/kanava",9,5.19,0,"x",0]
["Halton","ULA ","160/kanava",10,5.59,0,"x",0]
["Halton","ULA ","160/kanava",11,5.98,0,"x",0]
["Halton","ULA ","160/kanava",12,6.38,0,"x",0]
["Halton","ULA ","160/kanava",13,6.77,0,"x",0]
["Halton","ULA ","160/kanava",14,7.16,0,"x",0]
["Halton","ULA ","160/kanava",15,7.56,0,"x",0]
["Halton","ULA ","160/90°käyrä",3,1.54,0,"x",0]
["Halton","ULA ","160/90°käyrä",4,2.23,0,"x",0]
["Halton","ULA ","160/90°käyrä",5,2.91,0,"x",0]
["Halton","ULA ","160/90°käyrä",6,3.6,0,"x",0]
["Halton","ULA ","160/90°käyrä",7,4.13,0,"x",0]
["Halton","ULA ","160/90°käyrä",8,4.66,0,"x",0]
["Halton","ULA ","160/90°käyrä",9,5.19,0,"x",0]
["Halton","ULA ","160/90°käyrä",10,5.59,0,"x",0]
["Halton","ULA ","160/90°käyrä",11,5.99,0,"x",0]
["Halton","ULA ","160/90°käyrä",12,6.39,0,"x",0]
["Halton","ULA ","160/90°käyrä",13,6.78,0,"x",0]
["Halton","ULA ","160/90°käyrä",14,7.18,0,"x",0]
["Halton","ULA ","160/90°käyrä",15,7.58,0,"x",0]
["Halton","ULA ","160/t-haara",3,1.54,0,"x",0]
["Halton","ULA ","160/t-haara",4,2.23,0,"x",0]
["Halton","ULA ","160/t-haara",5,2.91,0,"x",0]
["Halton","ULA ","160/t-haara",6,3.6,0,"x",0]
["Halton","ULA ","160/t-haara",7,4.13,0,"x",0]
["Halton","ULA ","160/t-haara",8,4.66,0,"x",0]
["Halton","ULA ","160/t-haara",9,5.19,0,"x",0]
["Halton","ULA ","160/t-haara",10,5.59,0,"x",0]
["Halton","ULA ","160/t-haara",11,5.99,0,"x",0]
["Halton","ULA ","160/t-haara",12,6.39,0,"x",0]
["Halton","ULA ","160/t-haara",13,6.78,0,"x",0]
["Halton","ULA ","160/t-haara",14,7.18,0,"x",0]
["Halton","ULA ","160/t-haara",15,7.58,0,"x",0]
["Halton","ULA ","200/kanava",3,2.5299999999999998,0,"x",0]
["Halton","ULA ","200/kanava",4,3.26,0,"x",0]
["Halton","ULA ","200/kanava",5,3.99,0,"x",0]
["Halton","ULA ","200/kanava",6,4.72,0,"x",0]
["Halton","ULA ","200/kanava",7,5.31,0,"x",0]
["Halton","ULA ","200/kanava",8,5.89,0,"x",0]
["Halton","ULA ","200/kanava",9,6.48,0,"x",0]
["Halton","ULA ","200/kanava",10,7.09,0,"x",0]
["Halton","ULA ","200/kanava",11,7.69,0,"x",0]
["Halton","ULA ","200/kanava",12,8.3000000000000007,0,"x",0]
["Halton","ULA ","200/kanava",13,8.9,0,"x",0]
["Halton","ULA ","200/kanava",14,9.5,0,"x",0]
["Halton","ULA ","200/kanava",15,10.11,0,"x",0]
["Halton","ULA ","200/90°käyrä",3,2.2799999999999998,0,"x",0]
["Halton","ULA ","200/90°käyrä",4,3.12,0,"x",0]
["Halton","ULA ","200/90°käyrä",5,3.96,0,"x",0]
["Halton","ULA ","200/90°käyrä",6,4.8,0,"x",0]
["Halton","ULA ","200/90°käyrä",7,5.38,0,"x",0]
["Halton","ULA ","200/90°käyrä",8,5.97,0,"x",0]
["Halton","ULA ","200/90°käyrä",9,6.55,0,"x",0]
["Halton","ULA ","200/90°käyrä",10,7.15,0,"x",0]
["Halton","ULA ","200/90°käyrä",11,7.74,0,"x",0]
["Halton","ULA ","200/90°käyrä",12,8.34,0,"x",0]
["Halton","ULA ","200/90°käyrä",13,8.94,0,"x",0]
["Halton","ULA ","200/90°käyrä",14,9.5299999999999994,0,"x",0]
["Halton","ULA ","200/90°käyrä",15,10.130000000000001,0,"x",0]
["Halton","ULA ","200/t-haara",3,2.4,0,"x",0]
["Halton","ULA ","200/t-haara",4,3.18,0,"x",0]
["Halton","ULA ","200/t-haara",5,3.97,0,"x",0]
["Halton","ULA ","200/t-haara",6,4.75,0,"x",0]
["Halton","ULA ","200/t-haara",7,5.37,0,"x",0]
["Halton","ULA ","200/t-haara",8,5.98,0,"x",0]
["Halton","ULA ","200/t-haara",9,6.6,0,"x",0]
["Halton","ULA ","200/t-haara",10,7.19,0,"x",0]
["Halton","ULA ","200/t-haara",11,7.78,0,"x",0]
["Halton","ULA ","200/t-haara",12,8.36,0,"x",0]
["Halton","ULA ","200/t-haara",13,8.9499999999999993,0,"x",0]
["Halton","ULA ","200/t-haara",14,9.5399999999999991,0,"x",0]
["Halton","ULA ","200/t-haara",15,10.130000000000001,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","100/85-87",3,1.64,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","100/85-87",4,2.12,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","100/85-87",5,2.6,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","100/85-87",6,3.08,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","100/85-87",7,3.39,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","100/85-87",8,3.69,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","100/85-87",9,4,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","100/85-87",10,4.17,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","100/85-87",11,4.3499999999999996,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","100/85-87",12,4.5199999999999996,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","100/85-87",13,4.68,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","100/85-87",14,4.84,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","100/kanava/85-87",15,5,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","100/kanava/88-01",3,1.3,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","100/kanava/88-01",4,1.67,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","100/kanava/88-01",5,2.04,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","100/kanava/88-01",6,2.41,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","100/kanava/88-01",7,2.7,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","100/kanava/88-01",8,2.99,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","100/kanava/88-01",9,3.28,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","100/kanava/88-01",10,3.54,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","100/kanava/88-01",11,3.8,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","100/kanava/88-01",12,4.0599999999999996,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","100/kanava/88-01",13,4.2300000000000004,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","100/kanava/88-01",14,4.4000000000000004,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","100/kanava/88-01",15,4.57,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","100/90˚/t-haara/88-01",3,1.36,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","100/90˚/t-haara/88-01",4,1.74,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","100/90˚/t-haara/88-01",5,2.13,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","100/90˚/t-haara/88-01",6,2.5099999999999998,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","100/90˚/t-haara/88-01",7,2.81,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","100/90˚/t-haara/88-01",8,3.12,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","100/90˚/t-haara/88-01",9,3.42,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","100/90˚/t-haara/88-01",10,3.69,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","100/90˚/t-haara/88-01",11,3.96,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","100/90˚/t-haara/88-01",12,4.2300000000000004,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","100/90˚/t-haara/88-01",13,4.41,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","100/90˚/t-haara/88-01",14,4.59,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","100/90˚/t-haara/88-01",15,4.7699999999999996,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","125/85-87",3,2.0099999999999998,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","125/85-87",4,2.5,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","125/85-87",5,2.99,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","125/85-87",6,3.48,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","125/85-87",7,3.82,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","125/85-87",8,4.16,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","125/85-87",9,4.5,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","125/85-87",10,4.9000000000000004,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","125/85-87",11,5.3,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","125/85-87",12,5.7,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","125/85-87",13,6.05,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","125/85-87",14,6.4,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","125/85-87",15,6.75,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","125/kanava/88-01",3,1.48,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","125/kanava/88-01",4,2.09,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","125/kanava/88-01",5,2.7,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","125/kanava/88-01",6,3.31,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","125/kanava/88-01",7,3.63,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","125/kanava/88-01",8,3.94,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","125/kanava/88-01",9,4.26,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","125/kanava/88-01",10,4.59,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","125/kanava/88-01",11,4.92,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","125/kanava/88-01",12,5.25,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","125/kanava/88-01",13,5.61,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","125/kanava/88-01",14,5.97,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","125/kanava/88-01",15,6.33,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","125/90˚/t-haara/88-01",3,1.51,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","125/90˚/t-haara/88-01",4,2.13,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","125/90˚/t-haara/88-01",5,2.76,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","125/90˚/t-haara/88-01",6,3.38,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","125/90˚/t-haara/88-01",7,3.7,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","125/90˚/t-haara/88-01",8,4.03,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","125/90˚/t-haara/88-01",9,4.3499999999999996,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","125/90˚/t-haara/88-01",10,4.6900000000000004,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","125/90˚/t-haara/88-01",11,5.0199999999999996,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","125/90˚/t-haara/88-01",12,5.36,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","125/90˚/t-haara/88-01",13,5.73,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","125/90˚/t-haara/88-01",14,6.09,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","125/90˚/t-haara/88-01",15,6.46,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","160/85-87",3,2.2799999999999998,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","160/85-87",4,2.9,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","160/85-87",5,3.53,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","160/85-87",6,4.1500000000000004,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","160/85-87",7,4.76,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","160/85-87",8,5.37,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","160/85-87",9,5.98,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","160/85-87",10,6.39,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","160/85-87",11,6.81,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","160/85-87",12,7.22,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","160/85-87",13,7.62,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","160/85-87",14,8.0299999999999994,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","160/85-87",15,8.43,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","160/kanava/88-01",3,1.85,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","160/kanava/88-01",4,2.61,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","160/kanava/88-01",5,3.36,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","160/kanava/88-01",6,4.12,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","160/kanava/88-01",7,4.5,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","160/kanava/88-01",8,4.88,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","160/kanava/88-01",9,5.26,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","160/kanava/88-01",10,5.69,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","160/kanava/88-01",11,6.13,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","160/kanava/88-01",12,6.56,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","160/kanava/88-01",13,6.89,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","160/kanava/88-01",14,7.22,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","160/kanava/88-01",15,7.55,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","160/90˚/t-haara/88-01",3,1.77,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","160/90˚/t-haara/88-01",4,2.4900000000000002,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","160/90˚/t-haara/88-01",5,3.21,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","160/90˚/t-haara/88-01",6,3.93,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","160/90˚/t-haara/88-01",7,4.29,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","160/90˚/t-haara/88-01",8,4.6500000000000004,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","160/90˚/t-haara/88-01",9,5.01,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","160/90˚/t-haara/88-01",10,5.42,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","160/90˚/t-haara/88-01",11,5.84,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","160/90˚/t-haara/88-01",12,6.25,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","160/90˚/t-haara/88-01",13,6.57,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","160/90˚/t-haara/88-01",14,6.88,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","160/90˚/t-haara/88-01",15,7.2,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","200/85-87",3,2.2599999999999998,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","200/85-87",4,3,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","200/85-87",5,3.75,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","200/85-87",6,4.49,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","200/85-87",7,5.14,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","200/85-87",8,5.8,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","200/85-87",9,6.45,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","200/85-87",10,7.31,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","200/85-87",11,8.18,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","200/85-87",12,9.0399999999999991,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","200/85-87",13,10.01,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","200/85-87",14,10.98,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","200/85-87",15,11.95,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","200/kanava/88-01",3,2.92,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","200/kanava/88-01",4,3.66,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","200/kanava/88-01",5,4.4000000000000004,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","200/kanava/88-01",6,5.14,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","200/kanava/88-01",7,5.74,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","200/kanava/88-01",8,6.34,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","200/kanava/88-01",9,6.94,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","200/kanava/88-01",10,7.54,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","200/kanava/88-01",11,8.14,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","200/kanava/88-01",12,8.74,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","200/kanava/88-01",13,9.5,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","200/kanava/88-01",14,10.27,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","200/kanava/88-01",15,11.03,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","200/90˚/t-haara/88-01",3,3.13,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","200/90˚/t-haara/88-01",4,3.92,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","200/90˚/t-haara/88-01",5,4.72,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","200/90˚/t-haara/88-01",6,5.51,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","200/90˚/t-haara/88-01",7,6.15,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","200/90˚/t-haara/88-01",8,6.8,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","200/90˚/t-haara/88-01",9,7.44,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","200/90˚/t-haara/88-01",10,8.08,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","200/90˚/t-haara/88-01",11,8.73,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","200/90˚/t-haara/88-01",12,9.3699999999999992,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","200/90˚/t-haara/88-01",13,10.19,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","200/90˚/t-haara/88-01",14,11.01,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-P","200/90˚/t-haara/88-01",15,11.83,0,"x",0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-85/180˚",3,1.48,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-85/180˚",4,1.65,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-85/180˚",5,1.83,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-85/180˚",6,2,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-85/180˚",7,2.09,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-85/180˚",8,2.17,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-85/180˚",9,2.2599999999999998,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-85/180˚",10,2.4300000000000002,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-85/180˚",11,2.59,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-85/180˚",12,2.76,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-85/180˚",13,2.92,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-85/180˚",14,3.07,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-85/180˚",15,3.23,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-85/360˚",3,1.8,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-85/360˚",4,2.2400000000000002,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-85/360˚",5,2.67,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-85/360˚",6,3.11,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-85/360˚",7,3.45,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-85/360˚",8,3.79,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-85/360˚",9,4.13,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-85/360˚",10,4.3499999999999996,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-85/360˚",11,4.5599999999999996,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-85/360˚",12,4.78,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-88/360˚-1",3,1.58,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-88/360˚-1",4,2.17,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-88/360˚-1",5,2.76,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-88/360˚-1",6,3.35,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-88/360˚-1",7,3.57,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-88/360˚-1",8,3.78,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-88/360˚-1",9,4,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-88/360˚-1",10,4.17,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-88/360˚-1",11,4.3499999999999996,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-88/360˚-1",12,4.5199999999999996,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-88/360˚-1",13,4.66,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-88/360˚-1",14,4.8099999999999996,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-88/360˚-1",15,4.95,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-88/360˚-2",3,1.48,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-88/360˚-2",4,2.0299999999999998,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-88/360˚-2",5,2.59,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-88/360˚-2",6,3.14,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-88/360˚-2",7,3.34,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-88/360˚-2",8,3.55,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-88/360˚-2",9,3.75,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-88/360˚-2",10,3.91,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-88/360˚-2",11,4.07,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-88/360˚-2",12,4.2300000000000004,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-88/360˚-2",13,4.37,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-88/360˚-2",14,4.5,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-88/360˚-2",15,4.6399999999999997,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-88/180˚-1",3,1.37,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-88/180˚-1",4,1.65,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-88/180˚-1",5,1.92,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-88/180˚-1",6,2.2000000000000002,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-88/180˚-1",7,2.29,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-88/180˚-1",8,2.37,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-88/180˚-1",9,2.46,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-88/180˚-1",10,2.57,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-88/180˚-1",11,2.69,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-88/180˚-1",12,2.8,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-88/180˚-1",13,2.87,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-88/180˚-1",14,2.93,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-88/180˚-1",15,3,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-88/180˚-2",3,1.31,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-88/180˚-2",4,1.58,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-88/180˚-2",5,1.84,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-88/180˚-2",6,2.11,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-88/180˚-2",7,2.19,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-88/180˚-2",8,2.2799999999999998,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-88/180˚-2",9,2.36,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-88/180˚-2",10,2.4700000000000002,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-88/180˚-2",11,2.57,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-88/180˚-2",12,2.68,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-88/180˚-2",13,2.74,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-88/180˚-2",14,2.81,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","100-88/180˚-2",15,2.87,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-85/360˚-1",3,1.9,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-85/360˚-1",4,2.6,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-85/360˚-1",5,3.3,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-85/360˚-1",6,4,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-85/360˚-1",7,4.51,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-85/360˚-1",8,5.0199999999999996,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-85/360˚-1",9,5.53,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-85/360˚-1",10,6.15,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-85/360˚-1",11,6.76,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-85/360˚-1",12,7.38,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-85/360˚-1",13,7.71,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-85/360˚-1",14,8.0399999999999991,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-85/360˚-1",15,8.3699999999999992,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-85/360˚-2",3,1.67,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-85/360˚-2",4,2.11,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-85/360˚-2",5,2.56,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-85/360˚-2",6,3,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-85/360˚-2",7,3.2,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-85/360˚-2",8,3.4,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-85/360˚-2",9,3.6,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-85/360˚-2",10,3.7,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-85/360˚-2",11,3.79,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-85/360˚-2",12,3.89,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-85/360˚-2",13,4.05,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-85/360˚-2",14,4.2,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-85/360˚-2",15,4.3600000000000003,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-88/360˚-1",3,2.6,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-88/360˚-1",4,2.96,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-88/360˚-1",5,3.32,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-88/360˚-1",6,3.68,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-88/360˚-1",7,4.17,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-88/360˚-1",8,4.67,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-88/360˚-1",9,5.16,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-88/360˚-1",10,5.68,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-88/360˚-1",11,6.19,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-88/360˚-1",12,6.71,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-88/360˚-1",13,6.85,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-88/360˚-1",14,6.98,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-88/360˚-1",15,7.12,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-88/360˚-2",3,2.4900000000000002,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-88/360˚-2",4,2.83,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-88/360˚-2",5,3.18,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-88/360˚-2",6,3.52,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-88/360˚-2",7,4,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-88/360˚-2",8,4.47,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-88/360˚-2",9,4.95,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-88/360˚-2",10,5.44,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-88/360˚-2",11,5.94,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-88/360˚-2",12,6.43,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-88/360˚-2",13,6.56,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-88/360˚-2",14,6.69,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-88/360˚-2",15,6.82,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-88/180˚-1",3,1.79,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-88/180˚-1",4,2.19,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-88/180˚-1",5,2.6,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-88/180˚-1",6,3,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-88/180˚-1",7,3.17,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-88/180˚-1",8,3.33,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-88/180˚-1",9,3.5,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-88/180˚-1",10,3.67,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-88/180˚-1",11,3.83,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-88/180˚-1",12,4,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-88/180˚-1",13,4.17,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-88/180˚-1",14,4.33,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-88/180˚-1",15,4.5,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-88/180˚-2",3,1.57,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-88/180˚-2",4,1.92,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-88/180˚-2",5,2.2799999999999998,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-88/180˚-2",6,2.63,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-88/180˚-2",7,2.78,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-88/180˚-2",8,2.92,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-88/180˚-2",9,3.07,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-88/180˚-2",10,3.22,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-88/180˚-2",11,3.36,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-88/180˚-2",12,3.51,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-88/180˚-2",13,3.66,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-88/180˚-2",14,3.8,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","125-88/180˚-2",15,3.95,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-85/360˚",3,2.2799999999999998,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-85/360˚",4,3.1,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-85/360˚",5,3.92,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-85/360˚",6,4.74,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-85/360˚",7,5.47,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-85/360˚",8,6.2,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-85/360˚",9,6.93,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-85/360˚",10,7.61,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-85/360˚",11,8.2799999999999994,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-85/360˚",12,8.9600000000000009,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-85/360˚",13,9.7100000000000009,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-85/360˚",14,10.45,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-85/360˚",15,11.2,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-85/360˚",16,11.76,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-85/360˚",17,12.32,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-85/360˚",18,12.88,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-85/360˚",19,13.44,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-85/360˚",20,14,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-85/180˚",3,2.09,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-85/180˚",4,2.5099999999999998,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-85/180˚",5,2.93,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-85/180˚",6,3.35,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-85/180˚",7,3.57,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-85/180˚",8,3.79,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-85/180˚",9,4.01,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-85/180˚",10,4.25,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-85/180˚",11,4.5,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-85/180˚",12,4.74,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-85/180˚",13,4.88,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-85/180˚",14,5.0199999999999996,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-85/180˚",15,5.16,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-85/180˚",16,5.37,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-85/180˚",17,5.58,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-85/180˚",18,5.78,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-85/180˚",19,5.99,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-85/180˚",20,6.2,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/360˚-1",3,2.58,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/360˚-1",4,3.21,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/360˚-1",5,3.84,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/360˚-1",6,4.47,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/360˚-1",7,5.22,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/360˚-1",8,5.96,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/360˚-1",9,6.71,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/360˚-1",10,7.45,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/360˚-1",11,8.1999999999999993,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/360˚-1",12,8.94,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/360˚-1",13,9.69,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/360˚-1",14,10.43,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/360˚-1",15,11.18,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/360˚-1",16,11.64,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/360˚-1",17,12.1,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/360˚-1",18,12.56,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/360˚-1",19,13.02,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/360˚-1",20,13.48,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/360˚-2",3,2.52,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/360˚-2",4,3.2,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/360˚-2",5,3.88,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/360˚-2",6,4.5599999999999996,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/360˚-2",7,5.22,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/360˚-2",8,5.89,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/360˚-2",9,6.55,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/360˚-2",10,7.28,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/360˚-2",11,8,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/360˚-2",12,8.73,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/360˚-2",13,9.4600000000000009,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/360˚-2",14,10.18,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/360˚-2",15,10.91,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/360˚-2",16,11.36,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/360˚-2",17,11.81,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/360˚-2",18,12.26,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/360˚-2",19,12.71,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/360˚-2",20,13.16,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/180˚-1",3,1.79,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/180˚-1",4,2.19,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/180˚-1",5,2.6,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/180˚-1",6,3,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/180˚-1",7,3.29,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/180˚-1",8,3.58,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/180˚-1",9,3.87,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/180˚-1",10,4.16,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/180˚-1",11,4.45,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/180˚-1",12,4.74,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/180˚-1",13,5.0199999999999996,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/180˚-1",14,5.31,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/180˚-1",15,5.59,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/180˚-1",16,5.74,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/180˚-1",17,5.88,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/180˚-1",18,6.03,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/180˚-1",19,6.17,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/180˚-1",20,6.32,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/180˚-2",3,1.79,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/180˚-2",4,2.19,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/180˚-2",5,2.6,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/180˚-2",6,3,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/180˚-2",7,3.29,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/180˚-2",8,3.58,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/180˚-2",9,3.87,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/180˚-2",10,4.16,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/180˚-2",11,4.45,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/180˚-2",12,4.74,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/180˚-2",13,5.0199999999999996,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/180˚-2",14,5.31,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/180˚-2",15,5.59,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/180˚-2",16,5.74,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/180˚-2",17,5.88,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/180˚-2",18,6.03,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/180˚-2",19,6.17,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","160-88/180˚-2",20,6.32,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-85/360˚",3,2.5499999999999998,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-85/360˚",4,3.46,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-85/360˚",5,4.3600000000000003,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-85/360˚",6,5.27,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-85/360˚",7,5.87,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-85/360˚",8,6.47,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-85/360˚",9,7.07,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-85/360˚",10,8.1300000000000008,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-85/360˚",11,9.18,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-85/360˚",12,10.24,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-85/360˚",13,11.03,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-85/360˚",14,11.81,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-85/360˚",15,12.6,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-85/360˚",16,13.24,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-85/360˚",17,13.88,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-85/360˚",18,14.53,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-85/360˚",19,15.17,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-85/360˚",20,15.81,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-85/180˚",3,2.34,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-85/180˚",4,2.79,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-85/180˚",5,3.24,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-85/180˚",6,3.69,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-85/180˚",7,3.9,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-85/180˚",8,4.12,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-85/180˚",9,4.33,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-85/180˚",10,4.59,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-85/180˚",11,4.8600000000000003,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-85/180˚",12,5.12,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-85/180˚",13,5.35,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-85/180˚",14,5.58,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-85/180˚",15,5.81,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-85/180˚",16,6,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-85/180˚",17,6.18,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-85/180˚",18,6.37,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-85/180˚",19,6.55,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-85/180˚",20,6.74,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/360˚-1",3,2.68,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/360˚-1",4,3.92,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/360˚-1",5,5.15,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/360˚-1",6,6.39,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/360˚-1",7,7.42,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/360˚-1",8,8.4600000000000009,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/360˚-1",9,9.49,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/360˚-1",10,10.050000000000001,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/360˚-1",11,10.62,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/360˚-1",12,11.18,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/360˚-1",13,12.17,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/360˚-1",14,13.15,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/360˚-1",15,14.14,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/360˚-1",16,14.71,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/360˚-1",17,15.27,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/360˚-1",18,15.84,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/360˚-1",19,16.399999999999999,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/360˚-1",20,16.97,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/360˚-2",3,2.4300000000000002,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/360˚-2",4,3.55,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/360˚-2",5,4.67,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/360˚-2",6,5.79,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/360˚-2",7,6.72,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/360˚-2",8,7.66,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/360˚-2",9,8.59,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/360˚-2",10,9.1,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/360˚-2",11,9.61,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/360˚-2",12,10.119999999999999,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/360˚-2",13,11.01,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/360˚-2",14,11.91,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/360˚-2",15,12.8,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/360˚-2",16,13.31,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/360˚-2",17,13.82,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/360˚-2",18,14.34,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/360˚-2",19,14.85,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/360˚-2",20,15.36,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/180˚-1",3,2.83,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/180˚-1",4,3.18,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/180˚-1",5,3.52,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/180˚-1",6,3.87,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/180˚-1",7,4.47,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/180˚-1",8,5.0599999999999996,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/180˚-1",9,5.66,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/180˚-1",10,6.03,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/180˚-1",11,6.39,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/180˚-1",12,6.76,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/180˚-1",13,7.34,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/180˚-1",14,7.91,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/180˚-1",15,8.49,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/180˚-1",16,8.69,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/180˚-1",17,8.89,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/180˚-1",18,9.09,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/180˚-1",19,9.2899999999999991,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/180˚-1",20,9.49,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/180˚-2",3,2.86,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/180˚-2",4,3.21,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/180˚-2",5,3.56,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/180˚-2",6,3.91,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/180˚-2",7,4.51,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/180˚-2",8,5.1100000000000003,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/180˚-2",9,5.71,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/180˚-2",10,6.08,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/180˚-2",11,6.46,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/180˚-2",12,6.83,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/180˚-2",13,7.41,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/180˚-2",14,7.99,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/180˚-2",15,8.57,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/180˚-2",16,8.77,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/180˚-2",17,8.9700000000000006,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/180˚-2",18,9.18,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/180˚-2",19,9.3800000000000008,"x",0,0]
["Halton","ULA-OLD-T","200-88/180˚-2",20,9.58,"x",0,0]
["Halton","ULC",100,3,0.75,"x",0,0]
["Halton","ULC",100,4,1.1100000000000001,"x",0,0]
["Halton","ULC",100,5,1.56,"x",0,0]
["Halton","ULC",100,6,1.9,"x",0,0]
["Halton","ULC",100,8,2.3199999999999998,"x",0,0]
["Halton","ULC",100,10,2.77,"x",0,0]
["Halton","ULC",100,11,3.16,"x",0,0]
["Halton","ULC",100,12,3.53,"x",0,0]
["Halton","ULC",100,13,3.88,"x",0,0]
["Halton","ULE",100,3,0.8,"x",0,0]
["Halton","ULE",100,4,1.05,"x",0,0]
["Halton","ULE",100,5,1.3,"x",0,0]
["Halton","ULE",100,6,1.49,"x",0,0]
["Halton","ULE",100,7,1.74,"x",0,0]
["Halton","ULE",100,8,1.98,"x",0,0]
["Halton","ULE",100,9,2.23,"x",0,0]
["Halton","ULE",100,10,2.48,"x",0,0]
["Halton","ULE",100,11,2.72,"x",0,0]
["Halton","ULE",100,12,2.96,"x",0,0]
["Halton","ULE",100,13,3.14,"x",0,0]
["Halton","ULE",100,14,3.32,"x",0,0]
["Halton","ULE",100,15,3.5,"x",0,0]
["Halton","ULS",100,3.5,1.06,"x",0,0]
["Halton","ULS",100,6.5,1.44,"x",0,0]
["Halton","ULS",100,11,1.95,"x",0,0]
["Halton","URA",100,-12,0.62,0,"x",0]
["Halton","URA",100,-11,0.75,0,"x",0]
["Halton","URA",100,-10,0.88,0,"x",0]
["Halton","URA",100,-9,1.01,0,"x",0]
["Halton","URA",100,-8,1.1399999999999999,0,"x",0]
["Halton","URA",100,-7,1.27,0,"x",0]
["Halton","URA",100,-6,1.4,0,"x",0]
["Halton","URA",100,-5,1.52,0,"x",0]
["Halton","URA",100,-4,1.63,0,"x",0]
["Halton","URA",100,-3,1.75,0,"x",0]
["Halton","URA",100,-2,1.9,0,"x",0]
["Halton","URA",100,-1,2.0499999999999998,0,"x",0]
["Halton","URA",100,0,2.2000000000000002,0,"x",0]
["Halton","URA",100,1,2.2999999999999998,0,"x",0]
["Halton","URA",100,2,2.4,0,"x",0]
["Halton","URA",100,3,2.5,0,"x",0]
["Halton","URA",100,4,2.62,0,"x",0]
["Halton","URA",100,5,2.73,0,"x",0]
["Halton","URA",100,6,2.85,0,"x",0]
["Halton","URA",100,7,2.84,0,"x",0]
["Halton","URA",100,8,2.84,0,"x",0]
["Halton","URA",100,9,2.83,0,"x",0]
["Halton","URA",100,10,2.99,0,"x",0]
["Halton","URA",100,11,3.14,0,"x",0]
["Halton","URA",100,12,3.3,0,"x",0]
["Halton","URA",100,13,3.4,0,"x",0]
["Halton","URA",100,14,3.51,0,"x",0]
["Halton","URA",100,15,3.61,0,"x",0]
["Halton","URA",150,-6,1.1200000000000001,0,"x",0]
["Halton","URA",150,-5,1.32,0,"x",0]
["Halton","URA",150,-4,1.53,0,"x",0]
["Halton","URA",150,-3,1.73,0,"x",0]
["Halton","URA",150,-2,1.97,0,"x",0]
["Halton","URA",150,-1,2.21,0,"x",0]
["Halton","URA",150,0,2.4500000000000002,0,"x",0]
["Halton","URA",150,1,2.6,0,"x",0]
["Halton","URA",150,2,2.75,0,"x",0]
["Halton","URA",150,3,2.9,0,"x",0]
["Halton","URA",150,4,3.07,0,"x",0]
["Halton","URA",150,5,3.23,0,"x",0]
["Halton","URA",150,6,3.4,0,"x",0]
["Halton","URA",150,7,3.64,0,"x",0]
["Halton","URA",150,8,3.87,0,"x",0]
["Halton","URA",150,9,4.1100000000000003,0,"x",0]
["Halton","URA",150,10,4.3099999999999996,0,"x",0]
["Halton","URA",150,11,4.5199999999999996,0,"x",0]
["Halton","URA",150,12,4.72,0,"x",0]
["Halton","URA",200,3,1.21,0,"x",0]
["Halton","URA",200,4,1.59,0,"x",0]
["Halton","URA",200,5,1.97,0,"x",0]
["Halton","URA",200,6,2.35,0,"x",0]
["Halton","URA",200,7,2.64,0,"x",0]
["Halton","URA",200,8,2.93,0,"x",0]
["Halton","URA",200,9,3.22,0,"x",0]
["Halton","URA",200,10,3.53,0,"x",0]
["Halton","URA",200,11,3.84,0,"x",0]
["Halton","URA",200,12,4.1500000000000004,0,"x",0]
["Halton","URA",200,13,4.49,0,"x",0]
["Halton","URA",200,14,4.84,0,"x",0]
["Halton","URA",200,15,5.18,0,"x",0]
["Halton","URA",200,16,5.5,0,"x",0]
["Halton","URA",200,17,5.83,0,"x",0]
["Halton","URA",200,18,6.15,0,"x",0]
["Halton","URA",200,19,6.57,0,"x",0]
["Halton","URA",200,20,6.98,0,"x",0]
["Halton","URA",200,21,7.4,0,"x",0]
["Halton","URA",200,22,7.87,0,"x",0]
["Halton","URA",200,23,8.33,0,"x",0]
["Halton","URA",200,24,8.8000000000000007,0,"x",0]
["Halton","URH",100,-15,0.43,0,"x",0]
["Halton","URH",100,-14,0.5,0,"x",0]
["Halton","URH",100,-13,0.56999999999999995,0,"x",0]
["Halton","URH",100,-12,0.63,0,"x",0]
["Halton","URH",100,-11,0.7,0,"x",0]
["Halton","URH",100,-10,0.77,0,"x",0]
["Halton","URH",100,-9,0.83,0,"x",0]
["Halton","URH",100,-8,0.89,0,"x",0]
["Halton","URH",100,-7,0.95,0,"x",0]
["Halton","URH",100,-6,1.02,0,"x",0]
["Halton","URH",100,-5,1.0900000000000001,0,"x",0]
["Halton","URH",100,-4,1.1599999999999999,0,"x",0]
["Halton","URH",100,-3,1.22,0,"x",0]
["Halton","URH",100,-2,1.29,0,"x",0]
["Halton","URH",100,-1,1.36,0,"x",0]
["Halton","URH",100,0,1.42,0,"x",0]
["Halton","URH",100,1,1.5,0,"x",0]
["Halton","URH",100,2,1.58,0,"x",0]
["Halton","URH",100,3,1.65,0,"x",0]
["Halton","URH",100,4,1.73,0,"x",0]
["Halton","URH",100,5,1.81,0,"x",0]
["Halton","URH",100,6,1.88,0,"x",0]
["Halton","URH",100,7,1.96,0,"x",0]
["Halton","URH",100,8,2.04,0,"x",0]
["Halton","URH",100,9,2.11,0,"x",0]
["Halton","URH",100,10,2.1800000000000002,0,"x",0]
["Halton","URH",100,11,2.25,0,"x",0]
["Halton","URH",100,12,2.33,0,"x",0]
["Halton","URH",125,-15,0.65,0,"x",0]
["Halton","URH",125,-14,0.74,0,"x",0]
["Halton","URH",125,-13,0.83,0,"x",0]
["Halton","URH",125,-12,0.92,0,"x",0]
["Halton","URH",125,-11,1.02,0,"x",0]
["Halton","URH",125,-10,1.1200000000000001,0,"x",0]
["Halton","URH",125,-9,1.22,0,"x",0]
["Halton","URH",125,-8,1.32,0,"x",0]
["Halton","URH",125,-7,1.42,0,"x",0]
["Halton","URH",125,-6,1.53,0,"x",0]
["Halton","URH",125,-5,1.63,0,"x",0]
["Halton","URH",125,-4,1.73,0,"x",0]
["Halton","URH",125,-3,1.84,0,"x",0]
["Halton","URH",125,-2,1.95,0,"x",0]
["Halton","URH",125,-1,2.06,0,"x",0]
["Halton","URH",125,0,2.17,0,"x",0]
["Halton","URH",125,1,2.2799999999999998,0,"x",0]
["Halton","URH",125,2,2.39,0,"x",0]
["Halton","URH",125,3,2.52,0,"x",0]
["Halton","URH",125,4,2.62,0,"x",0]
["Halton","URH",125,5,2.72,0,"x",0]
["Halton","URH",125,6,2.83,0,"x",0]
["Halton","URH",125,7,2.93,0,"x",0]
["Halton","URH",125,8,3.03,0,"x",0]
["Halton","URH",125,9,3.14,0,"x",0]
["Halton","URH",125,10,3.24,0,"x",0]
["Halton","URH",125,11,3.34,0,"x",0]
["Halton","URH",125,12,3.46,0,"x",0]
["Halton","URH",125,13,3.56,0,"x",0]
["Halton","URH",125,14,3.66,0,"x",0]
["Halton","URH",125,15,3.77,0,"x",0]
["Halton","URH",150,-12,1.17,0,"x",0]
["Halton","URH",150,-11,1.29,0,"x",0]
["Halton","URH",150,-10,1.41,0,"x",0]
["Halton","URH",150,-9,1.53,0,"x",0]
["Halton","URH",150,-8,1.66,0,"x",0]
["Halton","URH",150,-7,1.78,0,"x",0]
["Halton","URH",150,-6,1.91,0,"x",0]
["Halton","URH",150,-5,2.0499999999999998,0,"x",0]
["Halton","URH",150,-4,2.2000000000000002,0,"x",0]
["Halton","URH",150,-3,2.34,0,"x",0]
["Halton","URH",150,-2,2.4700000000000002,0,"x",0]
["Halton","URH",150,-1,2.6,0,"x",0]
["Halton","URH",150,0,2.73,0,"x",0]
["Halton","URH",150,1,2.87,0,"x",0]
["Halton","URH",150,2,3.02,0,"x",0]
["Halton","URH",150,3,3.16,0,"x",0]
["Halton","URH",150,4,3.3,0,"x",0]
["Halton","URH",150,5,3.44,0,"x",0]
["Halton","URH",150,6,3.58,0,"x",0]
["Halton","URH",150,7,3.72,0,"x",0]
["Halton","URH",150,8,3.87,0,"x",0]
["Halton","URH",150,9,4.01,0,"x",0]
["Halton","URH",150,10,4.16,0,"x",0]
["Halton","URH",150,11,4.3099999999999996,0,"x",0]
["Halton","URH",150,12,4.46,0,"x",0]
["Halton","URH",150,13,4.5999999999999996,0,"x",0]
["Halton","URH",150,14,4.7300000000000004,0,"x",0]
["Halton","URH",150,15,4.87,0,"x",0]
["Halton","URH",150,16,5.01,0,"x",0]
["Halton","URH",150,17,5.14,0,"x",0]
["Halton","URH",150,18,5.28,0,"x",0]
["Halton","URH",160,-12,1.1599999999999999,0,"x",0]
["Halton","URH",160,-11,1.28,0,"x",0]
["Halton","URH",160,-10,1.39,0,"x",0]
["Halton","URH",160,-9,1.51,0,"x",0]
["Halton","URH",160,-8,1.64,0,"x",0]
["Halton","URH",160,-7,1.77,0,"x",0]
["Halton","URH",160,-6,1.9,0,"x",0]
["Halton","URH",160,-5,2.04,0,"x",0]
["Halton","URH",160,-4,2.17,0,"x",0]
["Halton","URH",160,-3,2.31,0,"x",0]
["Halton","URH",160,-2,2.46,0,"x",0]
["Halton","URH",160,-1,2.6,0,"x",0]
["Halton","URH",160,0,2.75,0,"x",0]
["Halton","URH",160,1,2.92,0,"x",0]
["Halton","URH",160,2,3.08,0,"x",0]
["Halton","URH",160,3,3.25,0,"x",0]
["Halton","URH",160,4,3.41,0,"x",0]
["Halton","URH",160,5,3.57,0,"x",0]
["Halton","URH",160,6,3.73,0,"x",0]
["Halton","URH",160,7,3.89,0,"x",0]
["Halton","URH",160,8,4.0599999999999996,0,"x",0]
["Halton","URH",160,9,4.22,0,"x",0]
["Halton","URH",160,10,4.37,0,"x",0]
["Halton","URH",160,11,4.5199999999999996,0,"x",0]
["Halton","URH",160,12,4.67,0,"x",0]
["Halton","URH",160,13,4.82,0,"x",0]
["Halton","URH",160,14,4.97,0,"x",0]
["Halton","URH",160,15,5.12,0,"x",0]
["Halton","URH",160,16,5.27,0,"x",0]
["Halton","URH",160,17,5.43,0,"x",0]
["Halton","URH",160,18,5.58,0,"x",0]
["Halton","URH",200,3,1.78,0,"x",0]
["Halton","URH",200,4,2.0099999999999998,0,"x",0]
["Halton","URH",200,5,2.23,0,"x",0]
["Halton","URH",200,6,2.46,0,"x",0]
["Halton","URH",200,7,2.72,0,"x",0]
["Halton","URH",200,8,2.98,0,"x",0]
["Halton","URH",200,9,3.24,0,"x",0]
["Halton","URH",200,10,3.48,0,"x",0]
["Halton","URH",200,11,3.73,0,"x",0]
["Halton","URH",200,12,3.97,0,"x",0]
["Halton","URH",200,13,4.21,0,"x",0]
["Halton","URH",200,14,4.45,0,"x",0]
["Halton","URH",200,15,4.6900000000000004,0,"x",0]
["Halton","URH",200,16,4.93,0,"x",0]
["Halton","URH",200,17,5.17,0,"x",0]
["Halton","URH",200,18,5.4,0,"x",0]
["Halton","URH",200,19,5.64,0,"x",0]
["Halton","URH",200,20,5.88,0,"x",0]
["Halton","URH",200,21,6.09,0,"x",0]
["Halton","URH",200,22,6.31,0,"x",0]
["Halton","URH",200,23,6.52,0,"x",0]
["Halton","URH",200,24,6.74,0,"x",0]
["Halton","URH",200,25,6.95,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-78",-15,0.52,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-78",-14,0.6,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-78",-13,0.68,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-78",-12,0.76,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-78",-11,0.82,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-78",-10,0.89,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-78",-9,0.95,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-78",-8,1.03,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-78",-7,1.1000000000000001,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-78",-6,1.18,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-78",-5,1.25,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-78",-4,1.31,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-78",-3,1.38,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-78",-2,1.45,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-78",-1,1.53,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-78",0,1.6,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-78",1,1.7,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-78",2,1.8,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-78",3,1.9,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-78",4,1.99,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-78",5,2.0699999999999998,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-78",6,2.16,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-78",7,2.25,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-78",8,2.34,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-78",9,2.4300000000000002,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-78",10,2.5299999999999998,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-78",11,2.62,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-78",12,2.72,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-88",-12,0.55000000000000004,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-88",-11,0.62,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-88",-10,0.68,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-88",-9,0.75,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-88",-8,0.82,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-88",-7,0.9,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-88",-6,0.97,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-88",-5,1.04,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-88",-4,1.1200000000000001,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-88",-3,1.19,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-88",-2,1.27,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-88",-1,1.34,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-88",0,1.42,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-88",1,1.51,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-88",2,1.61,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-88",3,1.7,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-88",4,1.8,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-88",5,1.9,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-88",6,2,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-88",7,2.08,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-88",8,2.17,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-88",9,2.25,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-88",10,2.33,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-88",11,2.42,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-88",12,2.5,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-97",-15,0.43,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-97",-14,0.5,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-97",-13,0.56000000000000005,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-97",-12,0.63,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-97",-11,0.7,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-97",-10,0.76,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-97",-9,0.83,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-97",-8,0.89,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-97",-7,0.96,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-97",-6,1.02,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-97",-5,1.0900000000000001,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-97",-4,1.1499999999999999,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-97",-3,1.22,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-97",-2,1.29,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-97",-1,1.35,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-97",0,1.42,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-97",1,1.5,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-97",2,1.57,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-97",3,1.65,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-97",4,1.73,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-97",5,1.8,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-97",6,1.88,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-97",7,1.96,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-97",8,2.0299999999999998,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-97",9,2.11,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-97",10,2.1800000000000002,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-97",11,2.2599999999999998,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","100-97",12,2.33,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-80",-15,0.41,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-80",-14,0.51,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-80",-13,0.6,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-80",-12,0.7,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-80",-11,0.8,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-80",-10,0.9,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-80",-9,0.99,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-80",-8,1.0900000000000001,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-80",-7,1.18,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-80",-6,1.26,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-80",-5,1.35,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-80",-4,1.44,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-80",-3,1.53,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-80",-2,1.67,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-80",-1,1.82,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-80",0,1.96,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-80",1,2.06,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-80",2,2.17,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-80",3,2.27,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-80",4,2.36,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-80",5,2.4500000000000002,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-80",6,2.56,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-80",7,2.67,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-80",8,2.78,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-80",9,2.89,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-80",10,3,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-80",11,3.14,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-80",12,3.29,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-80",13,3.43,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-80",14,3.58,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-88",-12,0.65,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-88",-11,0.74,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-88",-10,0.84,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-88",-9,0.93,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-88",-8,1.03,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-88",-7,1.1299999999999999,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-88",-6,1.23,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-88",-5,1.35,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-88",-4,1.47,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-88",-3,1.59,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-88",-2,1.69,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-88",-1,1.79,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-88",0,1.89,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-88",1,1.99,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-88",2,2.09,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-88",3,2.19,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-88",4,2.3199999999999998,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-88",5,2.4500000000000002,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-88",6,2.58,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-88",7,2.69,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-88",8,2.81,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-88",9,2.92,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-88",10,3.01,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-88",11,3.11,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-88",12,3.2,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-88",13,3.33,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-88",14,3.45,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-88",15,3.58,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-97",-15,0.41,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-97",-14,0.51,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-97",-13,0.6,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-97",-12,0.7,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-97",-11,0.8,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-97",-10,0.9,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-97",-9,0.99,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-97",-8,1.0900000000000001,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-97",-7,1.18,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-97",-6,1.26,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-97",-5,1.35,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-97",-4,1.44,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-97",-3,1.53,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-97",-2,1.67,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-97",-1,1.82,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-97",0,1.96,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-97",1,2.06,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-97",2,2.17,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-97",3,2.27,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-97",4,2.36,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-97",5,2.4500000000000002,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-97",6,2.56,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-97",7,2.67,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-97",8,2.78,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-97",9,2.89,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-97",10,3,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-97",11,3.12,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-97",12,3.23,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-97",13,3.35,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-97",14,3.46,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","125-97",15,3.58,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","150-90",-12,1.01,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","150-90",-11,1.1200000000000001,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","150-90",-10,1.22,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","150-90",-9,1.33,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","150-90",-8,1.47,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","150-90",-7,1.61,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","150-90",-6,1.75,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","150-90",-5,1.88,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","150-90",-4,2.0099999999999998,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","150-90",-3,2.14,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","150-90",-2,2.2799999999999998,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","150-90",-1,2.42,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","150-90",0,2.56,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","150-90",1,2.7,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","150-90",2,2.84,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","150-90",3,2.98,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","150-90",4,3.08,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","150-90",5,3.19,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","150-90",6,3.29,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","150-90",7,3.44,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","150-90",8,3.59,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","150-90",9,3.74,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","150-90",10,3.91,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","150-90",11,4.07,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","150-90",12,4.24,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","150-90",13,4.32,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","150-90",14,4.3899999999999997,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","150-90",15,4.47,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","150-90",16,4.59,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","150-90",17,4.71,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","150-90",18,4.83,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","150-90",19,4.95,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","150-97",-12,1.17,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","150-97",-11,1.29,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","150-97",-10,1.41,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","150-97",-9,1.53,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","150-97",-8,1.66,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","150-97",-7,1.78,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","150-97",-6,1.91,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","150-97",-5,2.0499999999999998,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","150-97",-4,2.2000000000000002,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","150-97",-3,2.34,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","150-97",-2,2.4700000000000002,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","150-97",-1,2.6,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","150-97",0,2.73,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","150-97",1,2.87,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","150-97",2,3.02,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","150-97",3,3.16,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","150-97",4,3.3,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","150-97",5,3.44,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","150-97",6,3.58,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","150-97",7,3.72,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","150-97",8,3.87,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","150-97",9,4.01,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","150-97",10,4.16,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","150-97",11,4.3099999999999996,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","150-97",12,4.46,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","150-97",13,4.5999999999999996,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","150-97",14,4.7300000000000004,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","150-97",15,4.87,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","150-97",16,5.01,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","150-97",17,5.14,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","150-97",18,5.28,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-78",-15,0.8,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-78",-14,0.93,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-78",-13,1.05,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-78",-12,1.18,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-78",-11,1.29,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-78",-10,1.4,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-78",-9,1.54,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-78",-8,1.69,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-78",-7,1.83,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-78",-6,1.98,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-78",-5,2.12,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-78",-4,2.2200000000000002,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-78",-3,2.3199999999999998,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-78",-2,2.46,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-78",-1,2.61,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-78",0,2.75,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-78",1,2.9,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-78",2,3.05,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-78",3,3.2,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-78",4,3.37,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-78",5,3.54,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-78",6,3.68,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-78",7,3.82,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-78",8,3.95,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-78",9,4.09,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-78",10,4.2300000000000004,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-78",11,4.4000000000000004,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-78",12,4.57,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-78",13,4.7300000000000004,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-78",14,4.9000000000000004,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-78",15,5.07,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-88",-12,1,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-88",-11,1.0900000000000001,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-88",-10,1.19,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-88",-9,1.28,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-88",-8,1.39,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-88",-7,1.51,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-88",-6,1.62,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-88",-5,1.78,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-88",-4,1.93,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-88",-3,2.09,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-88",-2,2.21,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-88",-1,2.34,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-88",0,2.46,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-88",1,2.62,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-88",2,2.79,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-88",3,2.95,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-88",4,3.08,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-88",5,3.22,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-88",6,3.35,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-88",7,3.49,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-88",8,3.63,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-88",9,3.77,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-88",10,3.97,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-88",11,4.18,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-88",12,4.38,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-88",13,4.5,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-88",14,4.6100000000000003,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-88",15,4.7300000000000004,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-88",16,4.8899999999999997,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-88",17,5.04,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-88",18,5.2,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-97",-12,1.1599999999999999,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-97",-11,1.28,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-97",-10,1.39,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-97",-9,1.51,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-97",-8,1.64,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-97",-7,1.77,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-97",-6,1.9,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-97",-5,2.04,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-97",-4,2.17,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-97",-3,2.31,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-97",-2,2.46,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-97",-1,2.6,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-97",0,2.75,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-97",1,2.92,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-97",2,3.08,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-97",3,3.25,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-97",4,3.41,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-97",5,3.57,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-97",6,3.73,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-97",7,3.89,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-97",8,4.0599999999999996,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-97",9,4.22,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-97",10,4.37,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-97",11,4.5199999999999996,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-97",12,4.67,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-97",13,4.82,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-97",14,4.97,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-97",15,5.12,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-97",16,5.27,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-97",17,5.43,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","160-97",18,5.58,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-80",-18,1.1000000000000001,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-80",-17,1.26,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-80",-16,1.41,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-80",-15,1.57,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-80",-14,1.72,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-80",-13,1.87,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-80",-12,2.0299999999999998,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-80",-11,2.1800000000000002,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-80",-10,2.33,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-80",-9,2.5299999999999998,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-80",-8,2.72,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-80",-7,2.92,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-80",-6,3.11,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-80",-5,3.31,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-80",-4,3.45,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-80",-3,3.59,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-80",-2,3.76,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-80",-1,3.94,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-80",0,4.1100000000000003,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-80",1,4.26,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-80",2,4.41,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-80",3,4.5599999999999996,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-80",4,4.78,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-80",5,5,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-80",6,5.23,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-80",7,5.47,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-80",8,5.7,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-80",9,5.94,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-80",10,6.17,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-80",11,6.37,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-80",12,6.57,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-80",13,6.77,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-80",14,6.97,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-80",15,7.17,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-80",16,7.36,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-80",17,7.56,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-80",18,7.75,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-83",0,1,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-83",1,1.2,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-83",2,1.4,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-83",3,1.6,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-83",4,1.98,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-83",5,2.37,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-83",6,2.65,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-83",7,2.92,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-83",8,3.2,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-83",9,3.47,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-83",10,3.75,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-83",11,4.0599999999999996,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-83",12,4.37,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-83",13,4.68,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-83",14,4.99,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-83",15,5.3,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-83",16,5.63,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-83",17,5.96,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-83",18,6.29,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-83",19,6.62,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-83",20,6.95,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-83",21,7.21,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-83",22,7.47,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-83",23,7.73,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-83",24,7.99,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-83",25,8.25,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-83",26,8.56,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-83",27,8.8699999999999992,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-83",28,9.18,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-83",29,9.49,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-83",30,9.8000000000000007,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-88",3,1.52,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-88",4,1.69,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-88",5,1.85,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-88",6,2.02,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-88",7,2.29,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-88",8,2.56,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-88",9,2.83,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-88",10,3.08,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-88",11,3.33,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-88",12,3.58,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-88",13,3.8,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-88",14,4.0199999999999996,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-88",15,4.24,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-88",16,4.49,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-88",17,4.74,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-88",18,4.9800000000000004,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-88",19,5.23,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-88",20,5.48,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-88",21,5.7,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-88",22,5.93,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-88",23,6.15,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-88",24,6.38,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-88",25,6.6,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-97",3,1.78,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-97",4,2.0099999999999998,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-97",5,2.23,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-97",6,2.46,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-97",7,2.72,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-97",8,2.98,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-97",9,3.24,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-97",10,3.48,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-97",11,3.73,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-97",12,3.97,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-97",13,4.21,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-97",14,4.45,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-97",15,4.6900000000000004,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-97",16,4.93,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-97",17,5.17,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-97",18,5.4,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-97",19,5.64,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-97",20,5.88,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-97",21,6.09,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-97",22,6.31,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-97",23,6.52,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-97",24,6.74,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-P","200-97",25,6.95,0,"x",0]
["Halton","URH-OLD-T","100-78",-9,0.9,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","100-78",-8,0.99,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","100-78",-7,1.0900000000000001,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","100-78",-6,1.18,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","100-78",-5,1.25,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","100-78",-4,1.33,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","100-78",-3,1.4,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","100-78",-2,1.52,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","100-78",-1,1.65,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","100-78",0,1.77,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","100-78",1,1.94,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","100-78",2,2.12,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","100-78",3,2.29,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","100-78",4,2.44,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","100-78",5,2.59,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","100-78",6,2.74,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","100-78",7,2.82,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","100-78",8,2.9,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","100-78",9,2.98,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","100-78",10,3.1,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","100-78",11,3.23,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","100-78",12,3.35,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","125-78",-9,1.18,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","125-78",-8,1.31,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","125-78",-7,1.45,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","125-78",-6,1.58,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","125-78",-5,1.71,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","125-78",-4,1.83,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","125-78",-3,1.96,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","125-78",-2,2.08,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","125-78",-1,2.2000000000000002,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","125-78",0,2.3199999999999998,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","125-78",1,2.5299999999999998,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","125-78",2,2.75,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","125-78",3,2.96,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","125-78",4,3.09,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","125-78",5,3.22,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","125-78",6,3.35,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","125-78",7,3.46,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","125-78",8,3.58,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","125-78",9,3.69,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","125-78",10,3.79,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","125-78",11,3.9,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","125-78",12,4,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","125-78",13,4.13,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","125-78",14,4.2699999999999996,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","125-78",15,4.4000000000000004,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","160-78",-9,1.58,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","160-78",-8,1.71,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","160-78",-7,1.85,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","160-78",-6,1.98,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","160-78",-5,2.17,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","160-78",-4,2.35,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","160-78",-3,2.54,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","160-78",-2,2.69,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","160-78",-1,2.83,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","160-78",0,2.98,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","160-78",1,3.25,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","160-78",2,3.53,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","160-78",3,3.8,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","160-78",4,4,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","160-78",5,4.1900000000000004,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","160-78",6,4.3899999999999997,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","160-78",7,4.51,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","160-78",8,4.62,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","160-78",9,4.74,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","160-78",10,4.92,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","160-78",11,5.09,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","160-78",12,5.27,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","160-78",13,5.43,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","160-78",14,5.6,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","160-78",15,5.76,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","200-78",-12,2.37,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","200-78",-11,2.58,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","200-78",-10,2.8,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","200-78",-9,3.01,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","200-78",-8,3.27,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","200-78",-7,3.52,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","200-78",-6,3.78,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","200-78",-5,3.93,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","200-78",-4,4.09,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","200-78",-3,4.24,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","200-78",-2,4.42,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","200-78",-1,4.5999999999999996,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","200-78",0,4.78,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","200-78",1,5.0199999999999996,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","200-78",2,5.26,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","200-78",3,5.5,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","200-78",4,5.77,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","200-78",5,6.05,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","200-78",6,6.32,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","200-78",7,6.64,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","200-78",8,6.95,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","200-78",9,7.27,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","200-78",10,7.39,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","200-78",11,7.5,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","200-78",12,7.62,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","200-78",13,7.83,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","200-78",14,8.0399999999999991,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","200-78",15,8.25,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","200-78",16,8.48,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","200-78",17,8.7100000000000009,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","200-78",18,8.94,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","200-83",0,1.34,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","200-83",1,1.68,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","200-83",2,2.02,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","200-83",3,2.36,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","200-83",4,2.87,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","200-83",5,3.38,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","200-83",6,3.89,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","200-83",7,4.16,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","200-83",8,4.43,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","200-83",9,4.7,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","200-83",10,4.93,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","200-83",11,5.15,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","200-83",12,5.38,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","200-83",13,5.58,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","200-83",14,5.78,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","200-83",15,5.98,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","200-83",16,6.14,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","200-83",17,6.29,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","200-83",18,6.45,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","200-83",19,6.67,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","200-83",20,6.9,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","200-83",21,7.12,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","200-83",22,7.34,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","200-83",23,7.56,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","200-83",24,7.78,"x",0,0]
["Halton","URH-OLD-T","200-83",25,8,"x",0,0]
["Halton","URS",100,-15,0.5,0,"x",0]
["Halton","URS",100,-14,0.6,0,"x",0]
["Halton","URS",100,-13,0.7,0,"x",0]
["Halton","URS",100,-12,0.8,0,"x",0]
["Halton","URS",100,-11,0.9,0,"x",0]
["Halton","URS",100,-10,1,0,"x",0]
["Halton","URS",100,-9,1.08,0,"x",0]
["Halton","URS",100,-8,1.1599999999999999,0,"x",0]
["Halton","URS",100,-7,1.24,0,"x",0]
["Halton","URS",100,-6,1.32,0,"x",0]
["Halton","URS",100,-5,1.4,0,"x",0]
["Halton","URS",100,-4,1.5,0,"x",0]
["Halton","URS",100,-3,1.6,0,"x",0]
["Halton","URS",100,-2,1.7,0,"x",0]
["Halton","URS",100,-1,1.8,0,"x",0]
["Halton","URS",100,0,1.9,0,"x",0]
["Halton","URS",100,1,1.98,0,"x",0]
["Halton","URS",100,2,2.06,0,"x",0]
["Halton","URS",100,3,2.14,0,"x",0]
["Halton","URS",100,4,2.2200000000000002,0,"x",0]
["Halton","URS",100,5,2.2999999999999998,0,"x",0]
["Halton","URS",100,6,2.4,0,"x",0]
["Halton","URS",100,7,2.5,0,"x",0]
["Halton","URS",100,8,2.6,0,"x",0]
["Halton","URS",100,9,2.7,0,"x",0]
["Halton","URS",100,10,2.8,0,"x",0]
["Halton","UVF","k(l/s)",2,27.6,0,"x",0]
["Halton","UVF","k(l/s)",3,41.4,0,"x",0]
["Halton","UVF","k(l/s)",4,55.1,0,"x",0]
["Halton","UVF","k(l/s)",5,68.900000000000006,0,"x",0]
["Halton","UVF","k(l/s)",6,82.7,0,"x",0]
["Halton","UVF","k(l/s)",2,27.6,0,"x",0]
["Halton","UVI","k(l/s)",3,41.4,0,"x",0]
["Halton","UVI","k(l/s)",4,55.1,0,"x",0]
["Halton","UVI","k(l/s)",5,68.900000000000006,0,"x",0]
["Halton","UVI","k(l/s)",6,82.7,0,"x",0]
["Halton","VHB",160,0,"15,9","x",0,0]
["Halton","VHB",200,0,"26,2","x",0,0]
["Halton","VHB",250,0," 44,5","x",0,0]
["Halton","VHB/VHD",160,0,15.9,"x",0,0]
["Halton","VHB/VHD",200,0,26.2,"x",0,0]
["Halton","VHB/VHD",250,0,44.5,"x",0,0]
["Halton","VHD",160,0,"15,9","x",0,0]
["Halton","VHD",200,0,"26,2","x",0,0]
["Halton ","VHD",250,0," 44,5","x",0,0]
["Lindab","AD21","VBX-1-200x100","auki",7.6,"x",""," "]
["Lindab","AD21","VBX-1-300x100","auki",12.3,"x",""," "]
["Lindab","AD21","VBX-1-300x150","auki",17.899999999999999,"x",""," "]
["Lindab","AD21","VBX-1-400x100","auki",15.9,"x",""," "]
["Lindab","AD21","VBX-1-400x150","auki",26,"x",""," "]
["Lindab","AD21","VBX-1-400x200","auki",37.1,"x",""," "]
["Lindab","AD21","VBX-1-500x100","auki",20.399999999999999,"x",""," "]
["Lindab","AD21","VBX-1-500x150","auki",31.4,"x",""," "]
["Lindab","AD21","VBX-1-500x200","auki",44.5,"x",""," "]
["Lindab","AD21","VBX-1-600x150","auki",38.200000000000003,"x",""," "]
["Lindab","AD21","VBX-1-600x200","auki",56.5,"x",""," "]
["Lindab","AD21","VBX-2-200x100","auki",7.4,"x",""," "]
["Lindab","AD21","VBX-2-300x100","auki",11.9,"x",""," "]
["Lindab","AD21","VBX-2-300x150","auki",17.100000000000001,"x",""," "]
["Lindab","AD21","VBX-2-400x100","auki",14,"x",""," "]
["Lindab","AD21","VBX-2-400x150","auki",25.2,"x",""," "]
["Lindab","AD21","VBX-2-400x200","auki",36.299999999999997,"x",""," "]
["Lindab","AD21","VBX-2-500x100","auki",20.7,"x",""," "]
["Lindab","AD21","VBX-2-500x150","auki",31.3,"x",""," "]
["Lindab","AD21","VBX-2-500x200","auki",43.2,"x",""," "]
["Lindab","AD21","VBX-2-600x150","auki",38.200000000000003,"x",""," "]
["Lindab","AD21","VBX-2-600x200","auki",54.5,"x",""," "]
["Lindab","AD21","VBX-4-200x100","auki",7.5,"x",""," "]
["Lindab","AD21","VBX-4-300x100","auki",11.7,"x",""," "]
["Lindab","AD21","VBX-4-300x150","auki",18.2,"x",""," "]
["Lindab","AD21","VBX-4-400x100","auki",14.8,"x",""," "]
["Lindab","AD21","VBX-4-400x150","auki",24.8,"x",""," "]
["Lindab","AD21","VBX-4-400x200","auki",38.200000000000003,"x",""," "]
["Lindab","AD21","VBX-4-500x100","auki",21,"x",""," "]
["Lindab","AD21","VBX-4-500x150","auki",31.7,"x",""," "]
["Lindab","AD21","VBX-4-500x200","auki",43,"x",""," "]
["Lindab","AD21","VBX-4-600x150","auki",38.200000000000003,"x",""," "]
["Lindab","AD21","VBX-4-600x200","auki",54.8,"x",""," "]
["Lindab","AE11","VBX-1-200x100","auki",7.5,"","x"," "]
["Lindab","AE11","VBX-1-300x100","auki",11.9,"","x"," "]
["Lindab","AE11","VBX-1-300x150","auki",18.100000000000001,"","x"," "]
["Lindab","AE11","VBX-1-400x100","auki",15.4,"","x"," "]
["Lindab","AE11","VBX-1-400x150","auki",25.3,"","x"," "]
["Lindab","AE11","VBX-1-400x200","auki",39.799999999999997,"","x"," "]
["Lindab","AE11","VBX-1-500x100","auki",20.7,"","x"," "]
["Lindab","AE11","VBX-1-500x150","auki",32.5,"","x"," "]
["Lindab","AE11","VBX-1-500x200","auki",46.7,"","x"," "]
["Lindab","AE11","VBX-1-600x150","auki",38.1,"","x"," "]
["Lindab","AE11","VBX-1-600x200","auki",60.3,"","x"," "]
["Lindab","AE11","VBX-2-200x100","auki",7.4,"","x"," "]
["Lindab","AE11","VBX-2-300x100","auki",11.5,"","x"," "]
["Lindab","AE11","VBX-2-300x150","auki",17.7,"","x"," "]
["Lindab","AE11","VBX-2-400x100","auki",15.4,"","x"," "]
["Lindab","AE11","VBX-2-400x150","auki",24.9,"","x"," "]
["Lindab","AE11","VBX-2-400x200","auki",35.5,"","x"," "]
["Lindab","AE11","VBX-2-500x100","auki",20.5,"","x"," "]
["Lindab","AE11","VBX-2-500x150","auki",31.1,"","x"," "]
["Lindab","AE11","VBX-2-500x200","auki",46.4,"","x"," "]
["Lindab","AE11","VBX-2-600x150","auki",38.1,"","x"," "]
["Lindab","AE11","VBX-2-600x200","auki",58.7,"","x"," "]
["Lindab","AE11","VBX-4-200x100","auki",7.2,"","x"," "]
["Lindab","AE11","VBX-4-300x100","auki",11.5,"","x"," "]
["Lindab","AE11","VBX-4-300x150","auki",17.5,"","x"," "]
["Lindab","AE11","VBX-4-400x100","auki",15,"","x"," "]
["Lindab","AE11","VBX-4-400x150","auki",24.9,"","x"," "]
["Lindab","AE11","VBX-4-400x200","auki",37.299999999999997,"","x"," "]
["Lindab","AE11","VBX-4-500x100","auki",19.399999999999999,"","x"," "]
["Lindab","AE11","VBX-4-500x150","auki",31.2,"","x"," "]
["Lindab","AE11","VBX-4-500x200","auki",43.8,"","x"," "]
["Lindab","AE11","VBX-4-600x150","auki",38.1,"","x"," "]
["Lindab","AE11","VBX-4-600x200","auki",56,"","x"," "]
["Lindab","AIRY",100,5,0.9,0,"x","Vaimennuselementillä"]
["Lindab","AIRY",100,6,1.2,0,"x","Vaimennuselementillä"]
["Lindab","AIRY",100,7,1.5,0,"x","Vaimennuselementillä"]
["Lindab","AIRY",100,8,1.8,0,"x","Vaimennuselementillä"]
["Lindab","AIRY",100,9,2,0,"x","Vaimennuselementillä"]
["Lindab","AIRY",100,10,2.2000000000000002,0,"x","Vaimennuselementillä"]
["Lindab","AIRY",100,11,2.5299999999999998,0,"x","Vaimennuselementillä"]
["Lindab","AIRY",100,12,2.87,0,"x","Vaimennuselementillä"]
["Lindab","AIRY",100,13,3.2,0,"x","Vaimennuselementillä"]
["Lindab","AIRY",100,14,3.36,0,"x","Vaimennuselementillä"]
["Lindab","AIRY",100,15,3.52,0,"x","Vaimennuselementillä"]
["Lindab","AIRY",100,16,3.68,0,"x","Vaimennuselementillä"]
["Lindab","AIRY",100,17,3.84,0,"x","Vaimennuselementillä"]
["Lindab","AIRY",100,18,4,0,"x","Vaimennuselementillä"]
["Lindab","AIRY",125,4,1.1000000000000001,0,"x","Vaimennuselementillä"]
["Lindab","AIRY",125,5,1.33,0,"x","Vaimennuselementillä"]
["Lindab","AIRY",125,6,1.57,0,"x","Vaimennuselementillä"]
["Lindab","AIRY",125,7,1.8,0,"x","Vaimennuselementillä"]
["Lindab","AIRY",125,8,2.1,0,"x","Vaimennuselementillä"]
["Lindab","AIRY",125,9,2.4,0,"x","Vaimennuselementillä"]
["Lindab","AIRY",125,10,2.7,0,"x","Vaimennuselementillä"]
["Lindab","AIRY",125,11,3,0,"x","Vaimennuselementillä"]
["Lindab","AIRY",125,12,3.3,0,"x","Vaimennuselementillä"]
["Lindab","AIRY",125,13,3.56,0,"x","Vaimennuselementillä"]
["Lindab","AIRY",125,14,2.82,0,"x","Vaimennuselementillä"]
["Lindab","AIRY",125,15,4.08,0,"x","Vaimennuselementillä"]
["Lindab","AIRY",125,16,4.34,0,"x","Vaimennuselementillä"]
["Lindab","AIRY",125,17,4.5999999999999996,0,"x","Vaimennuselementillä"]
["Lindab","AIRY",160,4,1,0,"x","Vaimennuselementillä"]
["Lindab","AIRY",160,5,1.23,0,"x","Vaimennuselementillä"]
["Lindab","AIRY",160,6,1.47,0,"x","Vaimennuselementillä"]
["Lindab","AIRY",160,7,1.7,0,"x","Vaimennuselementillä"]
["Lindab","AIRY",160,8,2.15,0,"x","Vaimennuselementillä"]
["Lindab","AIRY",160,9,2.6,0,"x","Vaimennuselementillä"]
["Lindab","AIRY",160,10,2.97,0,"x","Vaimennuselementillä"]
["Lindab","AIRY",160,11,3.33,0,"x","Vaimennuselementillä"]
["Lindab","AIRY",160,12,3.7,0,"x","Vaimennuselementillä"]
["Lindab","AIRY",160,13,4.18,0,"x","Vaimennuselementillä"]
["Lindab","AIRY",160,14,4.66,0,"x","Vaimennuselementillä"]
["Lindab","AIRY",160,15,5.14,0,"x","Vaimennuselementillä"]
["Lindab","AIRY",160,16,5.62,0,"x","Vaimennuselementillä"]
["Lindab","AIRY",160,17,6.1,0,"x","Vaimennuselementillä"]
["Lindab","AIRY",100,5,0.6,"x",0,0]
["Lindab","AIRY",100,6,0.77,"x",0,0]
["Lindab","AIRY",100,7,0.93,"x",0,0]
["Lindab","AIRY",100,8,1.1000000000000001,"x",0,0]
["Lindab","AIRY",100,9,1.4,"x",0,0]
["Lindab","AIRY",100,10,1.7,"x",0,0]
["Lindab","AIRY",100,11,2.2000000000000002,"x",0,0]
["Lindab","AIRY",100,12,2.7,"x",0,0]
["Lindab","AIRY",100,13,3.2,"x",0,0]
["Lindab","AIRY",100,14,3.44,"x",0,0]
["Lindab","AIRY",100,15,3.68,"x",0,0]
["Lindab","AIRY",100,16,3.92,"x",0,0]
["Lindab","AIRY",100,17,4.16,"x",0,0]
["Lindab","AIRY",100,18,4.4000000000000004,"x",0,0]
["Lindab","AIRY",125,4,0.7,"x",0,0]
["Lindab","AIRY",125,5,0.87,"x",0,0]
["Lindab","AIRY",125,6,1.03,"x",0,0]
["Lindab","AIRY",125,7,1.2,"x",0,0]
["Lindab","AIRY",125,8,1.6,"x",0,0]
["Lindab","AIRY",125,9,2,"x",0,0]
["Lindab","AIRY",125,10,2.67,"x",0,0]
["Lindab","AIRY",125,11,3.33,"x",0,0]
["Lindab","AIRY",125,12,4,"x",0,0]
["Lindab","AIRY",125,13,4.38,"x",0,0]
["Lindab","AIRY",125,14,4.76,"x",0,0]
["Lindab","AIRY",125,15,5.14,"x",0,0]
["Lindab","AIRY",125,16,5.52,"x",0,0]
["Lindab","AIRY",125,17,5.9,"x",0,0]
["Lindab","AIRY",160,4,1.2,"x",0,0]
["Lindab","AIRY",160,5,1.53,"x",0,0]
["Lindab","AIRY",160,6,1.87,"x",0,0]
["Lindab","AIRY",160,7,2.2000000000000002,"x",0,0]
["Lindab","AIRY",160,8,2.85,"x",0,0]
["Lindab","AIRY",160,9,3.5,"x",0,0]
["Lindab","AIRY",160,10,3.93,"x",0,0]
["Lindab","AIRY",160,11,4.37,"x",0,0]
["Lindab","AIRY",160,12,4.8,"x",0,0]
["Lindab","AIRY",160,13,5.38,"x",0,0]
["Lindab","AIRY",160,14,5.96,"x",0,0]
["Lindab","AIRY",160,15,6.54,"x",0,0]
["Lindab","AIRY",160,16,7.12,"x",0,0]
["Lindab","AIRY",160,17,7.7,"x",0,0]
["Lindab","AIRY",100,4,1.26,0,"x","Ilman vaimennuselementtiä"]
["Lindab","AIRY",100,5,1.57,0,"x","Ilman vaimennuselementtiä"]
["Lindab","AIRY",100,6,1.87,0,"x","Ilman vaimennuselementtiä"]
["Lindab","AIRY",100,7,2.1800000000000002,0,"x","Ilman vaimennuselementtiä"]
["Lindab","AIRY",100,8,2.4900000000000002,0,"x","Ilman vaimennuselementtiä"]
["Lindab","AIRY",100,9,2.8,0,"x","Ilman vaimennuselementtiä"]
["Lindab","AIRY",100,10,3.12,0,"x","Ilman vaimennuselementtiä"]
["Lindab","AIRY",100,11,3.44,0,"x","Ilman vaimennuselementtiä"]
["Lindab","AIRY",100,12,3.77,0,"x","Ilman vaimennuselementtiä"]
["Lindab","AIRY",100,13,4.09,0,"x","Ilman vaimennuselementtiä"]
["Lindab","AIRY",100,14,4.3,0,"x","Ilman vaimennuselementtiä"]
["Lindab","AIRY",100,15,4.5,0,"x","Ilman vaimennuselementtiä"]
["Lindab","AIRY",100,16,4.71,0,"x","Ilman vaimennuselementtiä"]
["Lindab","AIRY",125,4,1.82,0,"x","Ilman vaimennuselementtiä"]
["Lindab","AIRY",125,5,2.2599999999999998,0,"x","Ilman vaimennuselementtiä"]
["Lindab","AIRY",125,6,2.7,0,"x","Ilman vaimennuselementtiä"]
["Lindab","AIRY",125,7,3.14,0,"x","Ilman vaimennuselementtiä"]
["Lindab","AIRY",125,8,3.55,0,"x","Ilman vaimennuselementtiä"]
["Lindab","AIRY",125,9,3.96,0,"x","Ilman vaimennuselementtiä"]
["Lindab","AIRY",125,10,4.37,0,"x","Ilman vaimennuselementtiä"]
["Lindab","AIRY",125,11,4.5999999999999996,0,"x","Ilman vaimennuselementtiä"]
["Lindab","AIRY",125,12,4.84,0,"x","Ilman vaimennuselementtiä"]
["Lindab","AIRY",125,13,5.07,0,"x","Ilman vaimennuselementtiä"]
["Lindab","AIRY",125,14,5.22,0,"x","Ilman vaimennuselementtiä"]
["Lindab","AIRY",125,15,5.36,0,"x","Ilman vaimennuselementtiä"]
["Lindab","AIRY",125,16,5.51,0,"x","Ilman vaimennuselementtiä"]
["Lindab","AIRY",160,4,2.2200000000000002,0,"x","Ilman vaimennuselementtiä"]
["Lindab","AIRY",160,5,2.8,0,"x","Ilman vaimennuselementtiä"]
["Lindab","AIRY",160,6,3.4,0,"x","Ilman vaimennuselementtiä"]
["Lindab","AIRY",160,7,4,0,"x","Ilman vaimennuselementtiä"]
["Lindab","AIRY",160,8,4.54,0,"x","Ilman vaimennuselementtiä"]
["Lindab","AIRY",160,9,5.07,0,"x","Ilman vaimennuselementtiä"]
["Lindab","AIRY",160,10,6.07,0,"x","Ilman vaimennuselementtiä"]
["Lindab","AIRY",160,11,6.38,0,"x","Ilman vaimennuselementtiä"]
["Lindab","AIRY",160,12,6.69,0,"x","Ilman vaimennuselementtiä"]
["Lindab","AIRY",160,13,7,0,"x","Ilman vaimennuselementtiä"]
["Lindab","AIRY",160,14,7.34,0,"x","Ilman vaimennuselementtiä"]
["Lindab","AIRY",160,15,7.69,0,"x","Ilman vaimennuselementtiä"]
["Lindab","AIRY",160,16,8.0399999999999991,0,"x","Ilman vaimennuselementtiä"]
["Lindab","AL10","VBX-1-1000x100","auki",42.7,"x",""," "]
["Lindab","AL10","VBX-1-1000x100","auki",42.1,"","x"," "]
["Lindab","AL10","VBX-1-1000x150","auki",66.900000000000006,"x",""," "]
["Lindab","AL10","VBX-1-1000x150","auki",66.099999999999994,"","x"," "]
["Lindab","AL10","VBX-1-1000x200","auki",91.7,"x",""," "]
["Lindab","AL10","VBX-1-1000x200","auki",90.6,"","x"," "]
["Lindab","AL10","VBX-1-200x100","auki",7.6,"x",""," "]
["Lindab","AL10","VBX-1-200x100","auki",7.6,"","x"," "]
["Lindab","AL10","VBX-1-300x100","auki",12.5,"x",""," "]
["Lindab","AL10","VBX-1-300x100","auki",11.4,"","x"," "]
["Lindab","AL10","VBX-1-300x150","auki",17.899999999999999,"x",""," "]
["Lindab","AL10","VBX-1-300x150","auki",17.399999999999999,"","x"," "]
["Lindab","AL10","VBX-1-300x200","auki",25.2,"x",""," "]
["Lindab","AL10","VBX-1-300x200","auki",24.8,"","x"," "]
["Lindab","AL10","VBX-1-400x100","auki",16,"x",""," "]
["Lindab","AL10","VBX-1-400x100","auki",15.6,"","x"," "]
["Lindab","AL10","VBX-1-400x150","auki",26.8,"x",""," "]
["Lindab","AL10","VBX-1-400x150","auki",24.6,"","x"," "]
["Lindab","AL10","VBX-1-400x200","auki",38.1,"x",""," "]
["Lindab","AL10","VBX-1-400x200","auki",37.299999999999997,"","x"," "]
["Lindab","AL10","VBX-1-500x100","auki",20.3,"x",""," "]
["Lindab","AL10","VBX-1-500x100","auki",20.5,"","x"," "]
["Lindab","AL10","VBX-1-500x150","auki",31.3,"x",""," "]
["Lindab","AL10","VBX-1-500x150","auki",31.6,"","x"," "]
["Lindab","AL10","VBX-1-500x200","auki",45.4,"x",""," "]
["Lindab","AL10","VBX-1-500x200","auki",46.3,"","x"," "]
["Lindab","AL10","VBX-1-600x100","auki",25.5,"x",""," "]
["Lindab","AL10","VBX-1-600x100","auki",25.2,"","x"," "]
["Lindab","AL10","VBX-1-600x150","auki",38.200000000000003,"x",""," "]
["Lindab","AL10","VBX-1-600x150","auki",37.700000000000003,"","x"," "]
["Lindab","AL10","VBX-1-600x200","auki",58,"x",""," "]
["Lindab","AL10","VBX-1-600x200","auki",59.8,"","x"," "]
["Lindab","AL10","VBX-1-600x300","auki",82.5,"x",""," "]
["Lindab","AL10","VBX-1-600x300","auki",84,"","x"," "]
["Lindab","AL10","VBX-1-800x100","auki",33.6,"x",""," "]
["Lindab","AL10","VBX-1-800x100","auki",33.200000000000003,"","x"," "]
["Lindab","AL10","VBX-1-800x150","auki",52.7,"x",""," "]
["Lindab","AL10","VBX-1-800x150","auki",52.1,"","x"," "]
["Lindab","AL10","VBX-1-800x200","auki",72.5,"x",""," "]
["Lindab","AL10","VBX-1-800x200","auki",71.599999999999994,"","x"," "]
["Lindab","AL10","VBX-2-1000x100","auki",42.7,"x",""," "]
["Lindab","AL10","VBX-2-1000x100","auki",42.1,"","x"," "]
["Lindab","AL10","VBX-2-1000x150","auki",66.900000000000006,"x",""," "]
["Lindab","AL10","VBX-2-1000x150","auki",66.099999999999994,"","x"," "]
["Lindab","AL10","VBX-2-1000x200","auki",91.7,"x",""," "]
["Lindab","AL10","VBX-2-1000x200","auki",90.6,"","x"," "]
["Lindab","AL10","VBX-2-200x100","auki",7.5,"x",""," "]
["Lindab","AL10","VBX-2-200x100","auki",7.2,"","x"," "]
["Lindab","AL10","VBX-2-300x100","auki",12,"x",""," "]
["Lindab","AL10","VBX-2-300x100","auki",11.5,"","x"," "]
["Lindab","AL10","VBX-2-300x150","auki",17.5,"x",""," "]
["Lindab","AL10","VBX-2-300x150","auki",17.2,"","x"," "]
["Lindab","AL10","VBX-2-300x200","auki",25.2,"x",""," "]
["Lindab","AL10","VBX-2-300x200","auki",24.8,"","x"," "]
["Lindab","AL10","VBX-2-400x100","auki",14.5,"x",""," "]
["Lindab","AL10","VBX-2-400x100","auki",15.6,"","x"," "]
["Lindab","AL10","VBX-2-400x150","auki",26.2,"x",""," "]
["Lindab","AL10","VBX-2-400x150","auki",24.3,"","x"," "]
["Lindab","AL10","VBX-2-400x200","auki",37.4,"x",""," "]
["Lindab","AL10","VBX-2-400x200","auki",34.9,"","x"," "]
["Lindab","AL10","VBX-2-500x100","auki",20.5,"x",""," "]
["Lindab","AL10","VBX-2-500x100","auki",20.3,"","x"," "]
["Lindab","AL10","VBX-2-500x150","auki",31.5,"x",""," "]
["Lindab","AL10","VBX-2-500x150","auki",30.8,"","x"," "]
["Lindab","AL10","VBX-2-500x200","auki",45.1,"x",""," "]
["Lindab","AL10","VBX-2-500x200","auki",46.1,"","x"," "]
["Lindab","AL10","VBX-2-600x100","auki",25.5,"x",""," "]
["Lindab","AL10","VBX-2-600x100","auki",25.2,"","x"," "]
["Lindab","AL10","VBX-2-600x150","auki",38.200000000000003,"x",""," "]
["Lindab","AL10","VBX-2-600x150","auki",37.700000000000003,"","x"," "]
["Lindab","AL10","VBX-2-600x200","auki",56.5,"x",""," "]
["Lindab","AL10","VBX-2-600x200","auki",59.4,"","x"," "]
["Lindab","AL10","VBX-2-600x300","auki",81.900000000000006,"x",""," "]
["Lindab","AL10","VBX-2-600x300","auki",81.599999999999994,"","x"," "]
["Lindab","AL10","VBX-2-800x100","auki",33.6,"x",""," "]
["Lindab","AL10","VBX-2-800x100","auki",33.200000000000003,"","x"," "]
["Lindab","AL10","VBX-2-800x150","auki",52.7,"x",""," "]
["Lindab","AL10","VBX-2-800x150","auki",52.1,"","x"," "]
["Lindab","AL10","VBX-2-800x200","auki",72.5,"x",""," "]
["Lindab","AL10","VBX-2-800x200","auki",71.599999999999994,"","x"," "]
["Lindab","AL10","VBX-4-1000x100","auki",42.7,"x",""," "]
["Lindab","AL10","VBX-4-1000x100","auki",42.1,"","x"," "]
["Lindab","AL10","VBX-4-1000x150","auki",66.900000000000006,"x",""," "]
["Lindab","AL10","VBX-4-1000x150","auki",66.099999999999994,"","x"," "]
["Lindab","AL10","VBX-4-1000x200","auki",91.7,"x",""," "]
["Lindab","AL10","VBX-4-1000x200","auki",90.6,"","x"," "]
["Lindab","AL10","VBX-4-200x100","auki",7.6,"x",""," "]
["Lindab","AL10","VBX-4-200x100","auki",7.3,"","x"," "]
["Lindab","AL10","VBX-4-300x100","auki",11.9,"x",""," "]
["Lindab","AL10","VBX-4-300x100","auki",11.4,"","x"," "]
["Lindab","AL10","VBX-4-300x150","auki",18.100000000000001,"x",""," "]
["Lindab","AL10","VBX-4-300x150","auki",17.2,"","x"," "]
["Lindab","AL10","VBX-4-300x200","auki",25.2,"x",""," "]
["Lindab","AL10","VBX-4-300x200","auki",24.8,"","x"," "]
["Lindab","AL10","VBX-4-400x100","auki",14.8,"x",""," "]
["Lindab","AL10","VBX-4-400x100","auki",15,"","x"," "]
["Lindab","AL10","VBX-4-400x150","auki",25.3,"x",""," "]
["Lindab","AL10","VBX-4-400x150","auki",24.5,"","x"," "]
["Lindab","AL10","VBX-4-400x200","auki",38.5,"x",""," "]
["Lindab","AL10","VBX-4-400x200","auki",35.799999999999997,"","x"," "]
["Lindab","AL10","VBX-4-500x100","auki",21.9,"x",""," "]
["Lindab","AL10","VBX-4-500x100","auki",19.7,"","x"," "]
["Lindab","AL10","VBX-4-500x150","auki",31.8,"x",""," "]
["Lindab","AL10","VBX-4-500x150","auki",30.9,"","x"," "]
["Lindab","AL10","VBX-4-500x200","auki",43.3,"x",""," "]
["Lindab","AL10","VBX-4-500x200","auki",44,"","x"," "]
["Lindab","AL10","VBX-4-600x100","auki",25.5,"x",""," "]
["Lindab","AL10","VBX-4-600x100","auki",25.2,"","x"," "]
["Lindab","AL10","VBX-4-600x150","auki",38.200000000000003,"x",""," "]
["Lindab","AL10","VBX-4-600x150","auki",37.700000000000003,"","x"," "]
["Lindab","AL10","VBX-4-600x200","auki",53.6,"x",""," "]
["Lindab","AL10","VBX-4-600x200","auki",56.8,"","x"," "]
["Lindab","AL10","VBX-4-600x300","auki",82.3,"x",""," "]
["Lindab","AL10","VBX-4-600x300","auki",82.7,"","x"," "]
["Lindab","AL10","VBX-4-800x100","auki",33.6,"x",""," "]
["Lindab","AL10","VBX-4-800x100","auki",33.200000000000003,"","x"," "]
["Lindab","AL10","VBX-4-800x150","auki",52.7,"x",""," "]
["Lindab","AL10","VBX-4-800x150","auki",52.1,"","x"," "]
["Lindab","AL10","VBX-4-800x200","auki",72.5,"x",""," "]
["Lindab","AL10","VBX-4-800x200","auki",71.599999999999994,"","x"," "]
["Lindab","AR11","VBX-1-200x100","auki",7.7,"","x"," "]
["Lindab","AR11","VBX-1-300x100","auki",11.3,"","x"," "]
["Lindab","AR11","VBX-1-300x150","auki",16.100000000000001,"","x"," "]
["Lindab","AR11","VBX-1-400x100","auki",15.2,"","x"," "]
["Lindab","AR11","VBX-1-400x150","auki",22.6,"","x"," "]
["Lindab","AR11","VBX-1-400x200","auki",31.5,"","x"," "]
["Lindab","AR11","VBX-1-500x100","auki",20,"","x"," "]
["Lindab","AR11","VBX-1-500x150","auki",27.6,"","x"," "]
["Lindab","AR11","VBX-1-500x200","auki",41.1,"","x"," "]
["Lindab","AR11","VBX-1-600x150","auki",34.200000000000003,"","x"," "]
["Lindab","AR11","VBX-1-600x200","auki",49.6,"","x"," "]
["Lindab","AR11","VBX-2-200x100","auki",7.3,"","x"," "]
["Lindab","AR11","VBX-2-300x100","auki",11.3,"","x"," "]
["Lindab","AR11","VBX-2-300x150","auki",17,"","x"," "]
["Lindab","AR11","VBX-2-400x100","auki",15.3,"","x"," "]
["Lindab","AR11","VBX-2-400x150","auki",21.7,"","x"," "]
["Lindab","AR11","VBX-2-400x200","auki",30,"","x"," "]
["Lindab","AR11","VBX-2-500x100","auki",21.5,"","x"," "]
["Lindab","AR11","VBX-2-500x150","auki",26.6,"","x"," "]
["Lindab","AR11","VBX-2-500x200","auki",38.700000000000003,"","x"," "]
["Lindab","AR11","VBX-2-600x150","auki",34.200000000000003,"","x"," "]
["Lindab","AR11","VBX-2-600x200","auki",46.4,"","x"," "]
["Lindab","AR11","VBX-4-200x100","auki",7.9,"","x"," "]
["Lindab","AR11","VBX-4-300x100","auki",11.5,"","x"," "]
["Lindab","AR11","VBX-4-300x150","auki",16.3,"","x"," "]
["Lindab","AR11","VBX-4-400x100","auki",15.3,"","x"," "]
["Lindab","AR11","VBX-4-400x150","auki",23,"","x"," "]
["Lindab","AR11","VBX-4-400x200","auki",30.9,"","x"," "]
["Lindab","AR11","VBX-4-500x100","auki",21.2,"","x"," "]
["Lindab","AR11","VBX-4-500x150","auki",27,"","x"," "]
["Lindab","AR11","VBX-4-500x200","auki",39,"","x"," "]
["Lindab","AR11","VBX-4-600x150","auki",34.200000000000003,"","x"," "]
["Lindab","AR11","VBX-4-600x200","auki",47.8,"","x"," "]
["Lindab","CRL","100+MBB-100-100-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","CRL","100+MBB-100-100-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","CRL","100+MBC-100-100","auki",6.8,"x",""," "]
["Lindab","CRL","100+MBE-100-100","auki",10.4,"","x"," "]
["Lindab","CRL","125+MBB-100-125-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","CRL","125+MBB-100-125-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","CRL","125+MBB-125-125-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","CRL","125+MBB-125-125-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","CRL","125+MBC-100-125","auki",9.6999999999999993,"x",""," "]
["Lindab","CRL","125+MBC-125-125","auki",9.6,"x",""," "]
["Lindab","CRL","125+MBE-100-125","auki",14,"","x"," "]
["Lindab","CRL","125+MBE-125-125","auki",14.1,"","x"," "]
["Lindab","CRL","160+MBB-100-160-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","CRL","160+MBB-100-160-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","CRL","160+MBB-125-160-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","CRL","160+MBB-125-160-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","CRL","160+MBB-160-160-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","CRL","160+MBB-160-160-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","CRL","160+MBC-100-160","auki",12.7,"x",""," "]
["Lindab","CRL","160+MBC-125-160","auki",14.3,"x",""," "]
["Lindab","CRL","160+MBC-160-160","auki",17,"x",""," "]
["Lindab","CRL","160+MBE-100-160","auki",25,"","x"," "]
["Lindab","CRL","160+MBE-125-160","auki",17.2,"","x"," "]
["Lindab","CRL","160+MBE-160-160","auki",17.600000000000001,"","x"," "]
["Lindab","CRL","200+MBB-125-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","CRL","200+MBB-125-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","CRL","200+MBB-160-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","CRL","200+MBB-160-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","CRL","200+MBB-200-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","CRL","200+MBB-200-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","CRL","200+MBC-125-200","auki",14.5,"x",""," "]
["Lindab","CRL","200+MBC-160-200","auki",19.5,"x",""," "]
["Lindab","CRL","200+MBC-200-200","auki",25,"x",""," "]
["Lindab","CRL","200+MBE-125-200","auki",34.6,"","x"," "]
["Lindab","CRL","200+MBE-160-200","auki",35.200000000000003,"","x"," "]
["Lindab","CRL","200+MBE-200-200","auki",29.9,"","x"," "]
["Lindab","CRL","250+MBB-160-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","CRL","250+MBB-160-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","CRL","250+MBB-200-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","CRL","250+MBB-200-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","CRL","250+MBB-250-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","CRL","250+MBB-250-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","CRL","250+MBC-160-250","auki",33.1,"x",""," "]
["Lindab","CRL","250+MBC-200-250","auki",37.9,"x",""," "]
["Lindab","CRL","250+MBC-250-250","auki",39.5,"x",""," "]
["Lindab","CRL","250+MBE-160-250","auki",47.5,"","x"," "]
["Lindab","CRL","250+MBE-200-250","auki",44.3,"","x"," "]
["Lindab","CRL","250+MBE-250-250","auki",49.2,"","x"," "]
["Lindab","CRL","315+MBB-200-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","CRL","315+MBB-200-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","CRL","315+MBB-250-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","CRL","315+MBB-250-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","CRL","315+MBB-315-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","CRL","315+MBB-315-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","CRL","315+MBC-200-315","auki",51.8,"x",""," "]
["Lindab","CRL","315+MBC-250-315","auki",55.1,"x",""," "]
["Lindab","CRL","315+MBC-315-315","auki",56.9,"x",""," "]
["Lindab","CRL","315+MBE-200-315","auki",49.5,"","x"," "]
["Lindab","CRL","315+MBE-250-315","auki",55.9,"","x"," "]
["Lindab","CRL","315+MBE-315-315","auki",57.8,"","x"," "]
["Lindab","CRL","400+MBB-250-400-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","CRL","400+MBB-250-400-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","CRL","400+MBB-315-400-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","CRL","400+MBB-315-400-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","CRL","400+MBC-250-400","auki",80.5,"x",""," "]
["Lindab","CRL","400+MBC-315-400","auki",83.8,"x",""," "]
["Lindab","CRL","400+MBE-250-400","auki",115.4,"","x"," "]
["Lindab","CRL","400+MBE-315-400","auki",103.4,"","x"," "]
["Lindab","DCS","100-a","auki",4.1399999999999997,"x",""," "]
["Lindab","DCS","125-a","auki",6.59,"x",""," "]
["Lindab","DCS","160-a","auki",11.3,"x",""," "]
["Lindab","DCS","200-a","auki",18,"x",""," "]
["Lindab","DCS","250-a","auki",29.9,"x",""," "]
["Lindab","DCS","315-a","auki",49.9,"x",""," "]
["Lindab","DR24","300x100+WB-1-300x100","auki",7.15,"x","","Pitkä heittopituus "]
["Lindab","DR24","300x100+WB-2-300x100","auki",6.05,"x","","Pitkä heittopituus "]
["Lindab","DR24","400x150+WB-1-400x150","auki",14.8,"x","","Pitkä heittopituus "]
["Lindab","DR24","400x150+WB-2-400x150","auki",13.2,"x","","Pitkä heittopituus "]
["Lindab","DR24","500x150+WB-1-500x150","auki",19.7,"x","","Pitkä heittopituus "]
["Lindab","DR24","500x150+WB-2-500x150","auki",15.7,"x","","Pitkä heittopituus "]
["Lindab","DR24","500x200+WB-1-500x200","auki",22.4,"x","","Pitkä heittopituus "]
["Lindab","DR24","500x200+WB-2-500x200","auki",21.1,"x","","Pitkä heittopituus "]
["Lindab","DR24","500x300+WB-1-500x300","auki",27.5,"x","","Pitkä heittopituus "]
["Lindab","DR24","500x300+WB-2-500x300","auki",24.9,"x","","Pitkä heittopituus "]
["Lindab","GS23","H-E-0-160",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","GS23","H-E-0-200",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","GS23","H-E-0-250",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","GS23","H-E-0-315",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","GS23","H-E-0-400",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","GS23","H-E-0-500",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","GS23","H-E-2-125","auki","","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","GS23","H-E-2-160","auki","","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","GS23","H-E-2-200","auki","","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","GS23","H-E-2-250","auki","","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","GS23","H-E-2-315","auki","","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","GS23","R-E-0-400x200",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","GS23",160,0,2.9100000000000001E-2,"","x"," "]
["Lindab","GS23","160+MBB-100-160-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","GS23","160+MBB-125-160-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","GS23","160+MBB-160-160-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","GS23",200,0,2.9000000000000001E-2,"","x"," "]
["Lindab","GS23","200+MBB-125-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","GS23","200+MBB-160-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","GS23","200+MBB-200-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","GS23",250,0,2.8899999999999999E-2,"","x"," "]
["Lindab","GS23","250+MBB-160-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","GS23","250+MBB-200-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","GS23","250+MBB-250-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","GS23",315,0,2.8799999999999999E-2,"","x"," "]
["Lindab","GS23","315+MBB-200-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","GS23","315+MBB-250-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","GS23","315+MBB-315-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","KIR","100/360˚",2,1.0900000000000001,"x",0,0]
["Lindab","KIR","100/360˚",3,1.33,"x",0,0]
["Lindab","KIR","100/360˚",4,1.56,"x",0,0]
["Lindab","KIR","100/360˚",5,1.84,"x",0,0]
["Lindab","KIR","100/360˚",6,2.11,"x",0,0]
["Lindab","KIR","100/360˚",7,2.56,"x",0,0]
["Lindab","KIR","100/360˚",8,2.69,"x",0,0]
["Lindab","KIR","100/360˚",9,2.81,"x",0,0]
["Lindab","KIR","100/360˚",10,3.56,"x",0,0]
["Lindab","KIR","100/360˚",11,3.94,"x",0,0]
["Lindab","KIR","100/360˚",12,4.3099999999999996,"x",0,0]
["Lindab","KIR","100/180˚",2,0.88,"x",0,0]
["Lindab","KIR","100/180˚",3,1.17,"x",0,0]
["Lindab","KIR","100/180˚",4,1.45,"x",0,0]
["Lindab","KIR","100/180˚",5,1.6,"x",0,0]
["Lindab","KIR","100/180˚",6,1.75,"x",0,0]
["Lindab","KIR","100/180˚",7,2,"x",0,0]
["Lindab","KIR","100/180˚",8,2.2400000000000002,"x",0,0]
["Lindab","KIR","100/180˚",9,2.4900000000000002,"x",0,0]
["Lindab","KIR","100/180˚",10,2.62,"x",0,0]
["Lindab","KIR","100/180˚",11,2.76,"x",0,0]
["Lindab","KIR","100/180˚",12,2.89,"x",0,0]
["Lindab","KIR","125/360˚",4,1.95,"x",0,0]
["Lindab","KIR","125/360˚",5,2.4700000000000002,"x",0,0]
["Lindab","KIR","125/360˚",6,2.99,"x",0,0]
["Lindab","KIR","125/360˚",7,3.51,"x",0,0]
["Lindab","KIR","125/360˚",8,4.03,"x",0,0]
["Lindab","KIR","125/360˚",9,4.41,"x",0,0]
["Lindab","KIR","125/360˚",10,4.79,"x",0,0]
["Lindab","KIR","125/360˚",11,5.17,"x",0,0]
["Lindab","KIR","125/360˚",12,5.72,"x",0,0]
["Lindab","KIR","125/360˚",13,6.27,"x",0,0]
["Lindab","KIR","125/360˚",14,6.82,"x",0,0]
["Lindab","KIR","125/360˚",15,7.41,"x",0,0]
["Lindab","KIR","125/180˚",4,1.97,"x",0,0]
["Lindab","KIR","125/180˚",5,2.31,"x",0,0]
["Lindab","KIR","125/180˚",6,2.65,"x",0,0]
["Lindab","KIR","125/180˚",7,2.9,"x",0,0]
["Lindab","KIR","125/180˚",8,3.15,"x",0,0]
["Lindab","KIR","125/180˚",9,3.4,"x",0,0]
["Lindab","KIR","125/180˚",10,3.68,"x",0,0]
["Lindab","KIR","125/180˚",11,3.95,"x",0,0]
["Lindab","KIR","125/180˚",12,4.2300000000000004,"x",0,0]
["Lindab","KIR","125/180˚",13,4.41,"x",0,0]
["Lindab","KIR","125/180˚",14,4.59,"x",0,0]
["Lindab","KIR","125/180˚",15,4.7699999999999996,"x",0,0]
["Lindab","KIR","160/360˚",4,2.1,"x",0,0]
["Lindab","KIR","160/360˚",5,2.92,"x",0,0]
["Lindab","KIR","160/360˚",6,3.74,"x",0,0]
["Lindab","KIR","160/360˚",7,4.26,"x",0,0]
["Lindab","KIR","160/360˚",8,4.79,"x",0,0]
["Lindab","KIR","160/360˚",9,5.32,"x",0,0]
["Lindab","KIR","160/360˚",10,5.83,"x",0,0]
["Lindab","KIR","160/360˚",11,6.6,"x",0,0]
["Lindab","KIR","160/360˚",12,7.36,"x",0,0]
["Lindab","KIR","160/360˚",13,8.1300000000000008,"x",0,0]
["Lindab","KIR","160/360˚",14,8.89,"x",0,0]
["Lindab","KIR","160/360˚",15,9.66,"x",0,0]
["Lindab","KIR","160/360˚",16,10.29,"x",0,0]
["Lindab","KIR","160/360˚",17,10.92,"x",0,0]
["Lindab","KIR","160/360˚",18,11.54,"x",0,0]
["Lindab","KIR","160/360˚",19,12.17,"x",0,0]
["Lindab","KIR","160/360˚",20,12.8,"x",0,0]
["Lindab","KIR","160/180˚",4,1.69,"x",0,0]
["Lindab","KIR","160/180˚",5,2.21,"x",0,0]
["Lindab","KIR","160/180˚",6,2.73,"x",0,0]
["Lindab","KIR","160/180˚",7,3.23,"x",0,0]
["Lindab","KIR","160/180˚",8,3.73,"x",0,0]
["Lindab","KIR","160/180˚",9,4.0599999999999996,"x",0,0]
["Lindab","KIR","160/180˚",10,4.3899999999999997,"x",0,0]
["Lindab","KIR","160/180˚",11,4.6900000000000004,"x",0,0]
["Lindab","KIR","160/180˚",12,5,"x",0,0]
["Lindab","KIR","160/180˚",13,5.31,"x",0,0]
["Lindab","KIR","160/180˚",14,5.62,"x",0,0]
["Lindab","KIR","160/180˚",15,5.91,"x",0,0]
["Lindab","KIR","160/180˚",16,6.2,"x",0,0]
["Lindab","KIR","160/180˚",17,6.49,"x",0,0]
["Lindab","KIR","160/180˚",18,6.78,"x",0,0]
["Lindab","KIR","160/180˚",19,7.07,"x",0,0]
["Lindab","KIR","160/180˚",20,7.35,"x",0,0]
["Lindab","KIRS","100/360˚",2,1.0900000000000001,"x",0,0]
["Lindab","KIRS","100/360˚",3,1.33,"x",0,0]
["Lindab","KIRS","100/360˚",4,1.56,"x",0,0]
["Lindab","KIRS","100/360˚",5,1.84,"x",0,0]
["Lindab","KIRS","100/360˚",6,2.11,"x",0,0]
["Lindab","KIRS","100/360˚",7,2.56,"x",0,0]
["Lindab","KIRS","100/360˚",8,2.69,"x",0,0]
["Lindab","KIRS","100/360˚",9,2.81,"x",0,0]
["Lindab","KIRS","100/360˚",10,3.56,"x",0,0]
["Lindab","KIRS","100/360˚",11,3.94,"x",0,0]
["Lindab","KIRS","100/360˚",12,4.3099999999999996,"x",0,0]
["Lindab","KIRS","100/180˚",2,0.88,"x",0,0]
["Lindab","KIRS","100/180˚",3,1.17,"x",0,0]
["Lindab","KIRS","100/180˚",4,1.45,"x",0,0]
["Lindab","KIRS","100/180˚",5,1.6,"x",0,0]
["Lindab","KIRS","100/180˚",6,1.75,"x",0,0]
["Lindab","KIRS","100/180˚",7,2,"x",0,0]
["Lindab","KIRS","100/180˚",8,2.2400000000000002,"x",0,0]
["Lindab","KIRS","100/180˚",9,2.4900000000000002,"x",0,0]
["Lindab","KIRS","100/180˚",10,2.62,"x",0,0]
["Lindab","KIRS","100/180˚",11,2.76,"x",0,0]
["Lindab","KIRS","100/180˚",12,2.89,"x",0,0]
["Lindab","KIRS","125/360˚",4,1.95,"x",0,0]
["Lindab","KIRS","125/360˚",5,2.4700000000000002,"x",0,0]
["Lindab","KIRS","125/360˚",6,2.99,"x",0,0]
["Lindab","KIRS","125/360˚",7,3.51,"x",0,0]
["Lindab","KIRS","125/360˚",8,4.03,"x",0,0]
["Lindab","KIRS","125/360˚",9,4.41,"x",0,0]
["Lindab","KIRS","125/360˚",10,4.79,"x",0,0]
["Lindab","KIRS","125/360˚",11,5.17,"x",0,0]
["Lindab","KIRS","125/360˚",12,5.72,"x",0,0]
["Lindab","KIRS","125/360˚",13,6.27,"x",0,0]
["Lindab","KIRS","125/360˚",14,6.82,"x",0,0]
["Lindab","KIRS","125/360˚",15,7.41,"x",0,0]
["Lindab","KIRS","125/180˚",4,1.97,"x",0,0]
["Lindab","KIRS","125/180˚",5,2.31,"x",0,0]
["Lindab","KIRS","125/180˚",6,2.65,"x",0,0]
["Lindab","KIRS","125/180˚",7,2.9,"x",0,0]
["Lindab","KIRS","125/180˚",8,3.15,"x",0,0]
["Lindab","KIRS","125/180˚",9,3.4,"x",0,0]
["Lindab","KIRS","125/180˚",10,3.68,"x",0,0]
["Lindab","KIRS","125/180˚",11,3.95,"x",0,0]
["Lindab","KIRS","125/180˚",12,4.2300000000000004,"x",0,0]
["Lindab","KIRS","125/180˚",13,4.41,"x",0,0]
["Lindab","KIRS","125/180˚",14,4.59,"x",0,0]
["Lindab","KIRS","125/180˚",15,4.7699999999999996,"x",0,0]
["Lindab","KSU","100 kanava >3D",-15,0.46,0,"x",0]
["Lindab","KSU","100 kanava >3D",-14,0.53,0,"x",0]
["Lindab","KSU","100 kanava >3D",-13,0.6,0,"x",0]
["Lindab","KSU","100 kanava >3D",-12,0.68,0,"x",0]
["Lindab","KSU","100 kanava >3D",-11,0.77,0,"x",0]
["Lindab","KSU","100 kanava >3D",-10,0.86,0,"x",0]
["Lindab","KSU","100 kanava >3D",-9,0.96,0,"x",0]
["Lindab","KSU","100 kanava >3D",-8,1.06,0,"x",0]
["Lindab","KSU","100 kanava >3D",-7,1.1599999999999999,0,"x",0]
["Lindab","KSU","100 kanava >3D",-6,1.26,0,"x",0]
["Lindab","KSU","100 kanava >3D",-5,1.36,0,"x",0]
["Lindab","KSU","100 kanava >3D",-4,1.45,0,"x",0]
["Lindab","KSU","100 kanava >3D",-3,1.54,0,"x",0]
["Lindab","KSU","100 kanava >3D",-2,1.64,0,"x",0]
["Lindab","KSU","100 kanava >3D",-1,1.73,0,"x",0]
["Lindab","KSU","100 kanava >3D",0,1.82,0,"x",0]
["Lindab","KSU","100 kanava >3D",1,1.92,0,"x",0]
["Lindab","KSU","100 kanava >3D",2,2.02,0,"x",0]
["Lindab","KSU","100 kanava >3D",3,2.12,0,"x",0]
["Lindab","KSU","100 kanava >3D",4,2.2200000000000002,0,"x",0]
["Lindab","KSU","100 kanava >3D",5,2.3199999999999998,0,"x",0]
["Lindab","KSU","100 kanava >3D",6,2.41,0,"x",0]
["Lindab","KSU","100 kanava >3D",7,2.5,0,"x",0]
["Lindab","KSU","100 kanava >3D",8,2.59,0,"x",0]
["Lindab","KSU","100 kanava >3D",9,2.68,0,"x",0]
["Lindab","KSU","100 kanava >3D",10,2.75,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 100 käyrä 90˚",-15,0.51,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 100 käyrä 90˚",-14,0.62,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 100 käyrä 90˚",-13,0.73,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 100 käyrä 90˚",-12,0.84,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 100 käyrä 90˚",-11,0.92,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 100 käyrä 90˚",-10,1,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 100 käyrä 90˚",-9,1.08,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 100 käyrä 90˚",-8,1.1599999999999999,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 100 käyrä 90˚",-7,1.24,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 100 käyrä 90˚",-6,1.32,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 100 käyrä 90˚",-5,1.4,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 100 käyrä 90˚",-4,1.49,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 100 käyrä 90˚",-3,1.58,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 100 käyrä 90˚",-2,1.68,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 100 käyrä 90˚",-1,1.77,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 100 käyrä 90˚",0,1.86,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 100 käyrä 90˚",1,1.96,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 100 käyrä 90˚",2,2.06,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 100 käyrä 90˚",3,2.15,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 100 käyrä 90˚",4,2.25,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 100 käyrä 90˚",5,2.35,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 100 käyrä 90˚",6,2.4300000000000002,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 100 käyrä 90˚",7,2.52,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 100 käyrä 90˚",8,2.6,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 100 käyrä 90˚",9,2.69,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 100 käyrä 90˚",10,2.77,0,"x",0]
["Lindab","KSU","100 T-haara",-15,0.57999999999999996,0,"x",0]
["Lindab","KSU","100 T-haara",-14,0.67,0,"x",0]
["Lindab","KSU","100 T-haara",-13,0.76,0,"x",0]
["Lindab","KSU","100 T-haara",-12,0.85,0,"x",0]
["Lindab","KSU","100 T-haara",-11,0.93,0,"x",0]
["Lindab","KSU","100 T-haara",-10,1.01,0,"x",0]
["Lindab","KSU","100 T-haara",-9,1.0900000000000001,0,"x",0]
["Lindab","KSU","100 T-haara",-8,1.17,0,"x",0]
["Lindab","KSU","100 T-haara",-7,1.26,0,"x",0]
["Lindab","KSU","100 T-haara",-6,1.34,0,"x",0]
["Lindab","KSU","100 T-haara",-5,1.42,0,"x",0]
["Lindab","KSU","100 T-haara",-4,1.51,0,"x",0]
["Lindab","KSU","100 T-haara",-3,1.61,0,"x",0]
["Lindab","KSU","100 T-haara",-2,1.7,0,"x",0]
["Lindab","KSU","100 T-haara",-1,1.8,0,"x",0]
["Lindab","KSU","100 T-haara",0,1.89,0,"x",0]
["Lindab","KSU","100 T-haara",1,1.98,0,"x",0]
["Lindab","KSU","100 T-haara",2,2.0699999999999998,0,"x",0]
["Lindab","KSU","100 T-haara",3,2.17,0,"x",0]
["Lindab","KSU","100 T-haara",4,2.2599999999999998,0,"x",0]
["Lindab","KSU","100 T-haara",5,2.35,0,"x",0]
["Lindab","KSU","100 T-haara",6,2.41,0,"x",0]
["Lindab","KSU","100 T-haara",7,2.4700000000000002,0,"x",0]
["Lindab","KSU","100 T-haara",8,2.54,0,"x",0]
["Lindab","KSU","100 T-haara",9,2.6,0,"x",0]
["Lindab","KSU","100 T-haara",10,2.66,0,"x",0]
["Lindab","KSU","125 kanava >3D",-10,1.29,0,"x",0]
["Lindab","KSU","125 kanava >3D",-9,1.42,0,"x",0]
["Lindab","KSU","125 kanava >3D",-8,1.55,0,"x",0]
["Lindab","KSU","125 kanava >3D",-7,1.67,0,"x",0]
["Lindab","KSU","125 kanava >3D",-6,1.8,0,"x",0]
["Lindab","KSU","125 kanava >3D",-5,1.93,0,"x",0]
["Lindab","KSU","125 kanava >3D",-4,2.06,0,"x",0]
["Lindab","KSU","125 kanava >3D",-3,2.19,0,"x",0]
["Lindab","KSU","125 kanava >3D",-2,2.33,0,"x",0]
["Lindab","KSU","125 kanava >3D",-1,2.46,0,"x",0]
["Lindab","KSU","125 kanava >3D",0,2.59,0,"x",0]
["Lindab","KSU","125 kanava >3D",1,2.73,0,"x",0]
["Lindab","KSU","125 kanava >3D",2,2.87,0,"x",0]
["Lindab","KSU","125 kanava >3D",3,3.01,0,"x",0]
["Lindab","KSU","125 kanava >3D",4,3.15,0,"x",0]
["Lindab","KSU","125 kanava >3D",5,3.29,0,"x",0]
["Lindab","KSU","125 kanava >3D",6,3.41,0,"x",0]
["Lindab","KSU","125 kanava >3D",7,3.54,0,"x",0]
["Lindab","KSU","125 kanava >3D",8,3.66,0,"x",0]
["Lindab","KSU","125 kanava >3D",9,3.79,0,"x",0]
["Lindab","KSU","125 kanava >3D",10,3.91,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 125 käyrä 90˚",-10,1.24,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 125 käyrä 90˚",-9,1.37,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 125 käyrä 90˚",-8,1.5,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 125 käyrä 90˚",-7,1.64,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 125 käyrä 90˚",-6,1.79,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 125 käyrä 90˚",-5,1.9,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 125 käyrä 90˚",-4,2.04,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 125 käyrä 90˚",-3,2.1800000000000002,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 125 käyrä 90˚",-2,2.33,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 125 käyrä 90˚",-1,2.4700000000000002,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 125 käyrä 90˚",0,2.61,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 125 käyrä 90˚",1,2.75,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 125 käyrä 90˚",2,2.9,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 125 käyrä 90˚",3,3.04,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 125 käyrä 90˚",4,3.19,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 125 käyrä 90˚",5,3.33,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 125 käyrä 90˚",6,3.44,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 125 käyrä 90˚",7,3.56,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 125 käyrä 90˚",8,3.67,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 125 käyrä 90˚",9,3.79,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 125 käyrä 90˚",10,3.9,0,"x",0]
["Lindab","KSU","125 T-haara",-10,1.53,0,"x",0]
["Lindab","KSU","125 T-haara",-9,1.66,0,"x",0]
["Lindab","KSU","125 T-haara",-8,1.8,0,"x",0]
["Lindab","KSU","125 T-haara",-7,1.93,0,"x",0]
["Lindab","KSU","125 T-haara",-6,2.0699999999999998,0,"x",0]
["Lindab","KSU","125 T-haara",-5,2.2000000000000002,0,"x",0]
["Lindab","KSU","125 T-haara",-4,2.34,0,"x",0]
["Lindab","KSU","125 T-haara",-3,2.4700000000000002,0,"x",0]
["Lindab","KSU","125 T-haara",-2,2.61,0,"x",0]
["Lindab","KSU","125 T-haara",-1,2.74,0,"x",0]
["Lindab","KSU","125 T-haara",0,2.88,0,"x",0]
["Lindab","KSU","125 T-haara",1,2.99,0,"x",0]
["Lindab","KSU","125 T-haara",2,3.09,0,"x",0]
["Lindab","KSU","125 T-haara",3,3.2,0,"x",0]
["Lindab","KSU","125 T-haara",4,3.3,0,"x",0]
["Lindab","KSU","125 T-haara",5,3.41,0,"x",0]
["Lindab","KSU","125 T-haara",6,3.58,0,"x",0]
["Lindab","KSU","125 T-haara",7,3.75,0,"x",0]
["Lindab","KSU","125 T-haara",8,3.93,0,"x",0]
["Lindab","KSU","125 T-haara",9,4.0999999999999996,0,"x",0]
["Lindab","KSU","125 T-haara",10,4.2699999999999996,0,"x",0]
["Lindab","KSU","160 kanava >3D",-10,1.8,0,"x",0]
["Lindab","KSU","160 kanava >3D",-9,1.96,0,"x",0]
["Lindab","KSU","160 kanava >3D",-8,2.13,0,"x",0]
["Lindab","KSU","160 kanava >3D",-7,2.29,0,"x",0]
["Lindab","KSU","160 kanava >3D",-6,2.46,0,"x",0]
["Lindab","KSU","160 kanava >3D",-5,2.62,0,"x",0]
["Lindab","KSU","160 kanava >3D",-4,2.82,0,"x",0]
["Lindab","KSU","160 kanava >3D",-3,3.02,0,"x",0]
["Lindab","KSU","160 kanava >3D",-2,3.22,0,"x",0]
["Lindab","KSU","160 kanava >3D",-1,3.42,0,"x",0]
["Lindab","KSU","160 kanava >3D",0,3.62,0,"x",0]
["Lindab","KSU","160 kanava >3D",1,3.81,0,"x",0]
["Lindab","KSU","160 kanava >3D",2,4,0,"x",0]
["Lindab","KSU","160 kanava >3D",3,4.1900000000000004,0,"x",0]
["Lindab","KSU","160 kanava >3D",4,4.38,0,"x",0]
["Lindab","KSU","160 kanava >3D",5,4.57,0,"x",0]
["Lindab","KSU","160 kanava >3D",6,4.7699999999999996,0,"x",0]
["Lindab","KSU","160 kanava >3D",7,4.97,0,"x",0]
["Lindab","KSU","160 kanava >3D",8,5.18,0,"x",0]
["Lindab","KSU","160 kanava >3D",9,5.38,0,"x",0]
["Lindab","KSU","160 kanava >3D",10,5.58,0,"x",0]
["Lindab","KSU","160 kanava >3D",11,5.76,0,"x",0]
["Lindab","KSU","160 kanava >3D",12,5.93,0,"x",0]
["Lindab","KSU","160 kanava >3D",13,6.11,0,"x",0]
["Lindab","KSU","160 kanava >3D",14,6.28,0,"x",0]
["Lindab","KSU","160 kanava >3D",15,6.46,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 160 käyrä 90˚",-10,1.5,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 160 käyrä 90˚",-9,1.7,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 160 käyrä 90˚",-8,1.9,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 160 käyrä 90˚",-7,2.1,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 160 käyrä 90˚",-6,2.2999999999999998,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 160 käyrä 90˚",-5,2.5,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 160 käyrä 90˚",-4,2.7,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 160 käyrä 90˚",-3,2.89,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 160 käyrä 90˚",-2,3.09,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 160 käyrä 90˚",-1,3.28,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 160 käyrä 90˚",0,3.48,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 160 käyrä 90˚",1,3.68,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 160 käyrä 90˚",2,3.89,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 160 käyrä 90˚",3,4.09,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 160 käyrä 90˚",4,4.3,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 160 käyrä 90˚",5,4.5,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 160 käyrä 90˚",6,4.68,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 160 käyrä 90˚",7,4.8600000000000003,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 160 käyrä 90˚",8,5.03,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 160 käyrä 90˚",9,5.21,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 160 käyrä 90˚",10,5.39,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 160 käyrä 90˚",11,5.62,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 160 käyrä 90˚",12,5.84,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 160 käyrä 90˚",13,6.07,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 160 käyrä 90˚",14,6.29,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 160 käyrä 90˚",15,6.52,0,"x",0]
["Lindab","KSU","160 T-haara",-10,2.04,0,"x",0]
["Lindab","KSU","160 T-haara",-9,2.2200000000000002,0,"x",0]
["Lindab","KSU","160 T-haara",-8,2.39,0,"x",0]
["Lindab","KSU","160 T-haara",-7,2.57,0,"x",0]
["Lindab","KSU","160 T-haara",-6,2.74,0,"x",0]
["Lindab","KSU","160 T-haara",-5,2.92,0,"x",0]
["Lindab","KSU","160 T-haara",-4,3.14,0,"x",0]
["Lindab","KSU","160 T-haara",-3,3.35,0,"x",0]
["Lindab","KSU","160 T-haara",-2,3.57,0,"x",0]
["Lindab","KSU","160 T-haara",-1,3.78,0,"x",0]
["Lindab","KSU","160 T-haara",0,4,0,"x",0]
["Lindab","KSU","160 T-haara",1,4.16,0,"x",0]
["Lindab","KSU","160 T-haara",2,4.32,0,"x",0]
["Lindab","KSU","160 T-haara",3,4.49,0,"x",0]
["Lindab","KSU","160 T-haara",4,4.6500000000000004,0,"x",0]
["Lindab","KSU","160 T-haara",5,4.8099999999999996,0,"x",0]
["Lindab","KSU","160 T-haara",6,5.0199999999999996,0,"x",0]
["Lindab","KSU","160 T-haara",7,5.23,0,"x",0]
["Lindab","KSU","160 T-haara",8,5.45,0,"x",0]
["Lindab","KSU","160 T-haara",9,5.66,0,"x",0]
["Lindab","KSU","160 T-haara",10,5.87,0,"x",0]
["Lindab","KSU","160 T-haara",11,6.01,0,"x",0]
["Lindab","KSU","160 T-haara",12,6.15,0,"x",0]
["Lindab","KSU","160 T-haara",13,6.29,0,"x",0]
["Lindab","KSU","160 T-haara",14,6.43,0,"x",0]
["Lindab","KSU","160 T-haara",15,6.57,0,"x",0]
["Lindab","KSU","200 kanava >3D",-3,2.02,0,"x",0]
["Lindab","KSU","200 kanava >3D",-2,2.25,0,"x",0]
["Lindab","KSU","200 kanava >3D",-1,2.4900000000000002,0,"x",0]
["Lindab","KSU","200 kanava >3D",0,2.72,0,"x",0]
["Lindab","KSU","200 kanava >3D",1,2.95,0,"x",0]
["Lindab","KSU","200 kanava >3D",2,3.17,0,"x",0]
["Lindab","KSU","200 kanava >3D",3,3.4,0,"x",0]
["Lindab","KSU","200 kanava >3D",4,3.62,0,"x",0]
["Lindab","KSU","200 kanava >3D",5,3.85,0,"x",0]
["Lindab","KSU","200 kanava >3D",6,4.12,0,"x",0]
["Lindab","KSU","200 kanava >3D",7,4.3899999999999997,0,"x",0]
["Lindab","KSU","200 kanava >3D",8,4.6500000000000004,0,"x",0]
["Lindab","KSU","200 kanava >3D",9,4.92,0,"x",0]
["Lindab","KSU","200 kanava >3D",10,5.19,0,"x",0]
["Lindab","KSU","200 kanava >3D",11,5.42,0,"x",0]
["Lindab","KSU","200 kanava >3D",12,5.64,0,"x",0]
["Lindab","KSU","200 kanava >3D",13,5.87,0,"x",0]
["Lindab","KSU","200 kanava >3D",14,6.09,0,"x",0]
["Lindab","KSU","200 kanava >3D",15,6.32,0,"x",0]
["Lindab","KSU","200 kanava >3D",16,6.58,0,"x",0]
["Lindab","KSU","200 kanava >3D",17,6.84,0,"x",0]
["Lindab","KSU","200 kanava >3D",18,7.11,0,"x",0]
["Lindab","KSU","200 kanava >3D",19,7.37,0,"x",0]
["Lindab","KSU","200 kanava >3D",20,7.63,0,"x",0]
["Lindab","KSU","200 kanava >3D",21,7.85,0,"x",0]
["Lindab","KSU","200 kanava >3D",22,8.07,0,"x",0]
["Lindab","KSU","200 kanava >3D",23,8.2799999999999994,0,"x",0]
["Lindab","KSU","200 kanava >3D",24,8.5,0,"x",0]
["Lindab","KSU","200 kanava >3D",25,8.7200000000000006,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 200 käyrä 90˚",-3,1.65,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 200 käyrä 90˚",-2,1.97,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 200 käyrä 90˚",-1,2.2999999999999998,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 200 käyrä 90˚",0,2.62,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 200 käyrä 90˚",1,2.84,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 200 käyrä 90˚",2,3.06,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 200 käyrä 90˚",3,3.27,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 200 käyrä 90˚",4,3.49,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 200 käyrä 90˚",5,3.71,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 200 käyrä 90˚",6,4.01,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 200 käyrä 90˚",7,4.3099999999999996,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 200 käyrä 90˚",8,4.6100000000000003,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 200 käyrä 90˚",9,4.91,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 200 käyrä 90˚",10,5.21,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 200 käyrä 90˚",11,5.38,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 200 käyrä 90˚",12,5.55,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 200 käyrä 90˚",13,5.73,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 200 käyrä 90˚",14,5.9,0,"x",0]
["Lindab","KSU"," 200 käyrä 90˚",15,6.07,0,"x",0]
["Lindab","KSU","200 T-haara",-3,2.11,0,"x",0]
["Lindab","KSU","200 T-haara",-2,2.41,0,"x",0]
["Lindab","KSU","200 T-haara",-1,2.7,0,"x",0]
["Lindab","KSU","200 T-haara",0,3,0,"x",0]
["Lindab","KSU","200 T-haara",1,3.18,0,"x",0]
["Lindab","KSU","200 T-haara",2,3.36,0,"x",0]
["Lindab","KSU","200 T-haara",3,3.54,0,"x",0]
["Lindab","KSU","200 T-haara",4,3.72,0,"x",0]
["Lindab","KSU","200 T-haara",5,3.9,0,"x",0]
["Lindab","KSU","200 T-haara",6,4.21,0,"x",0]
["Lindab","KSU","200 T-haara",7,4.5199999999999996,0,"x",0]
["Lindab","KSU","200 T-haara",8,4.84,0,"x",0]
["Lindab","KSU","200 T-haara",9,5.15,0,"x",0]
["Lindab","KSU","200 T-haara",10,5.46,0,"x",0]
["Lindab","KSU","200 T-haara",11,5.68,0,"x",0]
["Lindab","KSU","200 T-haara",12,5.89,0,"x",0]
["Lindab","KSU","200 T-haara",13,6.11,0,"x",0]
["Lindab","KSU","200 T-haara",14,6.32,0,"x",0]
["Lindab","KSU","200 T-haara",15,6.54,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","100 kanava >3D",-15,0.46,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","100 kanava >3D",-14,0.53,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","100 kanava >3D",-13,0.6,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","100 kanava >3D",-12,0.68,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","100 kanava >3D",-11,0.77,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","100 kanava >3D",-10,0.86,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","100 kanava >3D",-9,0.96,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","100 kanava >3D",-8,1.06,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","100 kanava >3D",-7,1.1599999999999999,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","100 kanava >3D",-6,1.26,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","100 kanava >3D",-5,1.36,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","100 kanava >3D",-4,1.45,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","100 kanava >3D",-3,1.54,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","100 kanava >3D",-2,1.64,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","100 kanava >3D",-1,1.73,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","100 kanava >3D",0,1.82,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","100 kanava >3D",1,1.92,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","100 kanava >3D",2,2.02,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","100 kanava >3D",3,2.12,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","100 kanava >3D",4,2.2200000000000002,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","100 kanava >3D",5,2.3199999999999998,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","100 kanava >3D",6,2.41,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","100 kanava >3D",7,2.5,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","100 kanava >3D",8,2.59,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","100 kanava >3D",9,2.68,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","100 kanava >3D",10,2.75,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 100 käyrä 90˚",-15,0.51,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 100 käyrä 90˚",-14,0.62,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 100 käyrä 90˚",-13,0.73,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 100 käyrä 90˚",-12,0.84,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 100 käyrä 90˚",-11,0.92,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 100 käyrä 90˚",-10,1,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 100 käyrä 90˚",-9,1.08,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 100 käyrä 90˚",-8,1.1599999999999999,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 100 käyrä 90˚",-7,1.24,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 100 käyrä 90˚",-6,1.32,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 100 käyrä 90˚",-5,1.4,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 100 käyrä 90˚",-4,1.49,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 100 käyrä 90˚",-3,1.58,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 100 käyrä 90˚",-2,1.68,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 100 käyrä 90˚",-1,1.77,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 100 käyrä 90˚",0,1.86,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 100 käyrä 90˚",1,1.96,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 100 käyrä 90˚",2,2.06,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 100 käyrä 90˚",3,2.15,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 100 käyrä 90˚",4,2.25,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 100 käyrä 90˚",5,2.35,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 100 käyrä 90˚",6,2.4300000000000002,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 100 käyrä 90˚",7,2.52,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 100 käyrä 90˚",8,2.6,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 100 käyrä 90˚",9,2.69,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 100 käyrä 90˚",10,2.77,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","100 T-haara",-15,0.57999999999999996,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","100 T-haara",-14,0.67,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","100 T-haara",-13,0.76,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","100 T-haara",-12,0.85,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","100 T-haara",-11,0.93,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","100 T-haara",-10,1.01,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","100 T-haara",-9,1.0900000000000001,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","100 T-haara",-8,1.17,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","100 T-haara",-7,1.26,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","100 T-haara",-6,1.34,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","100 T-haara",-5,1.42,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","100 T-haara",-4,1.51,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","100 T-haara",-3,1.61,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","100 T-haara",-2,1.7,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","100 T-haara",-1,1.8,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","100 T-haara",0,1.89,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","100 T-haara",1,1.98,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","100 T-haara",2,2.0699999999999998,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","100 T-haara",3,2.17,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","100 T-haara",4,2.2599999999999998,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","100 T-haara",5,2.35,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","100 T-haara",6,2.41,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","100 T-haara",7,2.4700000000000002,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","100 T-haara",8,2.54,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","100 T-haara",9,2.6,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","100 T-haara",10,2.66,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","125 kanava >3D",-10,1.29,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","125 kanava >3D",-9,1.42,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","125 kanava >3D",-8,1.55,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","125 kanava >3D",-7,1.67,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","125 kanava >3D",-6,1.8,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","125 kanava >3D",-5,1.93,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","125 kanava >3D",-4,2.06,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","125 kanava >3D",-3,2.19,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","125 kanava >3D",-2,2.33,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","125 kanava >3D",-1,2.46,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","125 kanava >3D",0,2.59,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","125 kanava >3D",1,2.73,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","125 kanava >3D",2,2.87,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","125 kanava >3D",3,3.01,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","125 kanava >3D",4,3.15,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","125 kanava >3D",5,3.29,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","125 kanava >3D",6,3.41,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","125 kanava >3D",7,3.54,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","125 kanava >3D",8,3.66,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","125 kanava >3D",9,3.79,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","125 kanava >3D",10,3.91,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 125 käyrä 90˚",-10,1.24,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 125 käyrä 90˚",-9,1.37,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 125 käyrä 90˚",-8,1.5,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 125 käyrä 90˚",-7,1.64,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 125 käyrä 90˚",-6,1.79,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 125 käyrä 90˚",-5,1.9,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 125 käyrä 90˚",-4,2.04,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 125 käyrä 90˚",-3,2.1800000000000002,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 125 käyrä 90˚",-2,2.33,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 125 käyrä 90˚",-1,2.4700000000000002,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 125 käyrä 90˚",0,2.61,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 125 käyrä 90˚",1,2.75,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 125 käyrä 90˚",2,2.9,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 125 käyrä 90˚",3,3.04,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 125 käyrä 90˚",4,3.19,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 125 käyrä 90˚",5,3.33,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 125 käyrä 90˚",6,3.44,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 125 käyrä 90˚",7,3.56,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 125 käyrä 90˚",8,3.67,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 125 käyrä 90˚",9,3.79,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 125 käyrä 90˚",10,3.9,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","125 T-haara",-10,1.53,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","125 T-haara",-9,1.66,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","125 T-haara",-8,1.8,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","125 T-haara",-7,1.93,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","125 T-haara",-6,2.0699999999999998,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","125 T-haara",-5,2.2000000000000002,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","125 T-haara",-4,2.34,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","125 T-haara",-3,2.4700000000000002,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","125 T-haara",-2,2.61,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","125 T-haara",-1,2.74,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","125 T-haara",0,2.88,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","125 T-haara",1,2.99,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","125 T-haara",2,3.09,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","125 T-haara",3,3.2,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","125 T-haara",4,3.3,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","125 T-haara",5,3.41,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","125 T-haara",6,3.58,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","125 T-haara",7,3.75,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","125 T-haara",8,3.93,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","125 T-haara",9,4.0999999999999996,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","125 T-haara",10,4.2699999999999996,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","160 kanava >3D",-10,1.8,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","160 kanava >3D",-9,1.96,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","160 kanava >3D",-8,2.13,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","160 kanava >3D",-7,2.29,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","160 kanava >3D",-6,2.46,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","160 kanava >3D",-5,2.62,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","160 kanava >3D",-4,2.82,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","160 kanava >3D",-3,3.02,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","160 kanava >3D",-2,3.22,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","160 kanava >3D",-1,3.42,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","160 kanava >3D",0,3.62,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","160 kanava >3D",1,3.81,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","160 kanava >3D",2,4,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","160 kanava >3D",3,4.1900000000000004,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","160 kanava >3D",4,4.38,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","160 kanava >3D",5,4.57,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","160 kanava >3D",6,4.7699999999999996,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","160 kanava >3D",7,4.97,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","160 kanava >3D",8,5.18,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","160 kanava >3D",9,5.38,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","160 kanava >3D",10,5.58,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","160 kanava >3D",11,5.76,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","160 kanava >3D",12,5.93,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","160 kanava >3D",13,6.11,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","160 kanava >3D",14,6.28,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","160 kanava >3D",15,6.46,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 160 käyrä 90˚",-10,1.5,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 160 käyrä 90˚",-9,1.7,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 160 käyrä 90˚",-8,1.9,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 160 käyrä 90˚",-7,2.1,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 160 käyrä 90˚",-6,2.2999999999999998,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 160 käyrä 90˚",-5,2.5,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 160 käyrä 90˚",-4,2.7,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 160 käyrä 90˚",-3,2.89,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 160 käyrä 90˚",-2,3.09,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 160 käyrä 90˚",-1,3.28,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 160 käyrä 90˚",0,3.48,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 160 käyrä 90˚",1,3.68,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 160 käyrä 90˚",2,3.89,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 160 käyrä 90˚",3,4.09,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 160 käyrä 90˚",4,4.3,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 160 käyrä 90˚",5,4.5,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 160 käyrä 90˚",6,4.68,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 160 käyrä 90˚",7,4.8600000000000003,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 160 käyrä 90˚",8,5.03,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 160 käyrä 90˚",9,5.21,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 160 käyrä 90˚",10,5.39,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 160 käyrä 90˚",11,5.62,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 160 käyrä 90˚",12,5.84,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 160 käyrä 90˚",13,6.07,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 160 käyrä 90˚",14,6.29,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 160 käyrä 90˚",15,6.52,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","160 T-haara",-10,2.04,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","160 T-haara",-9,2.2200000000000002,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","160 T-haara",-8,2.39,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","160 T-haara",-7,2.57,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","160 T-haara",-6,2.74,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","160 T-haara",-5,2.92,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","160 T-haara",-4,3.14,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","160 T-haara",-3,3.35,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","160 T-haara",-2,3.57,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","160 T-haara",-1,3.78,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","160 T-haara",0,4,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","160 T-haara",1,4.16,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","160 T-haara",2,4.32,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","160 T-haara",3,4.49,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","160 T-haara",4,4.6500000000000004,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","160 T-haara",5,4.8099999999999996,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","160 T-haara",6,5.0199999999999996,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","160 T-haara",7,5.23,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","160 T-haara",8,5.45,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","160 T-haara",9,5.66,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","160 T-haara",10,5.87,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","160 T-haara",11,6.01,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","160 T-haara",12,6.15,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","160 T-haara",13,6.29,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","160 T-haara",14,6.43,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","160 T-haara",15,6.57,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","200 kanava >3D",-3,2.02,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","200 kanava >3D",-2,2.25,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","200 kanava >3D",-1,2.4900000000000002,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","200 kanava >3D",0,2.72,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","200 kanava >3D",1,2.95,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","200 kanava >3D",2,3.17,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","200 kanava >3D",3,3.4,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","200 kanava >3D",4,3.62,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","200 kanava >3D",5,3.85,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","200 kanava >3D",6,4.12,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","200 kanava >3D",7,4.3899999999999997,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","200 kanava >3D",8,4.6500000000000004,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","200 kanava >3D",9,4.92,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","200 kanava >3D",10,5.19,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","200 kanava >3D",11,5.42,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","200 kanava >3D",12,5.64,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","200 kanava >3D",13,5.87,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","200 kanava >3D",14,6.09,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","200 kanava >3D",15,6.32,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","200 kanava >3D",16,6.58,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","200 kanava >3D",17,6.84,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","200 kanava >3D",18,7.11,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","200 kanava >3D",19,7.37,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","200 kanava >3D",20,7.63,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","200 kanava >3D",21,7.85,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","200 kanava >3D",22,8.07,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","200 kanava >3D",23,8.2799999999999994,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","200 kanava >3D",24,8.5,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","200 kanava >3D",25,8.7200000000000006,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 200 käyrä 90˚",-3,1.65,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 200 käyrä 90˚",-2,1.97,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 200 käyrä 90˚",-1,2.2999999999999998,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 200 käyrä 90˚",0,2.62,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 200 käyrä 90˚",1,2.84,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 200 käyrä 90˚",2,3.06,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 200 käyrä 90˚",3,3.27,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 200 käyrä 90˚",4,3.49,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 200 käyrä 90˚",5,3.71,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 200 käyrä 90˚",6,4.01,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 200 käyrä 90˚",7,4.3099999999999996,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 200 käyrä 90˚",8,4.6100000000000003,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 200 käyrä 90˚",9,4.91,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 200 käyrä 90˚",10,5.21,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 200 käyrä 90˚",11,5.38,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 200 käyrä 90˚",12,5.55,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 200 käyrä 90˚",13,5.73,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 200 käyrä 90˚",14,5.9,0,"x",0]
["Lindab","KSUB"," 200 käyrä 90˚",15,6.07,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","200 T-haara",-3,2.11,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","200 T-haara",-2,2.41,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","200 T-haara",-1,2.7,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","200 T-haara",0,3,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","200 T-haara",1,3.18,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","200 T-haara",2,3.36,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","200 T-haara",3,3.54,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","200 T-haara",4,3.72,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","200 T-haara",5,3.9,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","200 T-haara",6,4.21,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","200 T-haara",7,4.5199999999999996,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","200 T-haara",8,4.84,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","200 T-haara",9,5.15,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","200 T-haara",10,5.46,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","200 T-haara",11,5.68,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","200 T-haara",12,5.89,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","200 T-haara",13,6.11,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","200 T-haara",14,6.32,0,"x",0]
["Lindab","KSUB","200 T-haara",15,6.54,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","100 kanava >3D",-15,0.46,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","100 kanava >3D",-14,0.53,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","100 kanava >3D",-13,0.6,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","100 kanava >3D",-12,0.68,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","100 kanava >3D",-11,0.77,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","100 kanava >3D",-10,0.86,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","100 kanava >3D",-9,0.96,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","100 kanava >3D",-8,1.06,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","100 kanava >3D",-7,1.1599999999999999,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","100 kanava >3D",-6,1.26,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","100 kanava >3D",-5,1.36,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","100 kanava >3D",-4,1.45,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","100 kanava >3D",-3,1.54,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","100 kanava >3D",-2,1.64,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","100 kanava >3D",-1,1.73,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","100 kanava >3D",0,1.82,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","100 kanava >3D",1,1.92,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","100 kanava >3D",2,2.02,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","100 kanava >3D",3,2.12,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","100 kanava >3D",4,2.2200000000000002,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","100 kanava >3D",5,2.3199999999999998,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","100 kanava >3D",6,2.41,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","100 kanava >3D",7,2.5,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","100 kanava >3D",8,2.59,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","100 kanava >3D",9,2.68,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","100 kanava >3D",10,2.75,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 100 käyrä 90˚",-15,0.51,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 100 käyrä 90˚",-14,0.62,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 100 käyrä 90˚",-13,0.73,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 100 käyrä 90˚",-12,0.84,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 100 käyrä 90˚",-11,0.92,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 100 käyrä 90˚",-10,1,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 100 käyrä 90˚",-9,1.08,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 100 käyrä 90˚",-8,1.1599999999999999,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 100 käyrä 90˚",-7,1.24,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 100 käyrä 90˚",-6,1.32,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 100 käyrä 90˚",-5,1.4,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 100 käyrä 90˚",-4,1.49,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 100 käyrä 90˚",-3,1.58,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 100 käyrä 90˚",-2,1.68,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 100 käyrä 90˚",-1,1.77,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 100 käyrä 90˚",0,1.86,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 100 käyrä 90˚",1,1.96,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 100 käyrä 90˚",2,2.06,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 100 käyrä 90˚",3,2.15,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 100 käyrä 90˚",4,2.25,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 100 käyrä 90˚",5,2.35,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 100 käyrä 90˚",6,2.4300000000000002,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 100 käyrä 90˚",7,2.52,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 100 käyrä 90˚",8,2.6,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 100 käyrä 90˚",9,2.69,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 100 käyrä 90˚",10,2.77,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","100 T-haara",-15,0.57999999999999996,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","100 T-haara",-14,0.67,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","100 T-haara",-13,0.76,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","100 T-haara",-12,0.85,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","100 T-haara",-11,0.93,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","100 T-haara",-10,1.01,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","100 T-haara",-9,1.0900000000000001,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","100 T-haara",-8,1.17,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","100 T-haara",-7,1.26,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","100 T-haara",-6,1.34,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","100 T-haara",-5,1.42,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","100 T-haara",-4,1.51,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","100 T-haara",-3,1.61,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","100 T-haara",-2,1.7,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","100 T-haara",-1,1.8,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","100 T-haara",0,1.89,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","100 T-haara",1,1.98,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","100 T-haara",2,2.0699999999999998,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","100 T-haara",3,2.17,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","100 T-haara",4,2.2599999999999998,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","100 T-haara",5,2.35,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","100 T-haara",6,2.41,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","100 T-haara",7,2.4700000000000002,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","100 T-haara",8,2.54,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","100 T-haara",9,2.6,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","100 T-haara",10,2.66,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","125 kanava >3D",-10,1.29,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","125 kanava >3D",-9,1.42,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","125 kanava >3D",-8,1.55,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","125 kanava >3D",-7,1.67,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","125 kanava >3D",-6,1.8,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","125 kanava >3D",-5,1.93,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","125 kanava >3D",-4,2.06,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","125 kanava >3D",-3,2.19,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","125 kanava >3D",-2,2.33,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","125 kanava >3D",-1,2.46,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","125 kanava >3D",0,2.59,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","125 kanava >3D",1,2.73,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","125 kanava >3D",2,2.87,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","125 kanava >3D",3,3.01,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","125 kanava >3D",4,3.15,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","125 kanava >3D",5,3.29,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","125 kanava >3D",6,3.41,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","125 kanava >3D",7,3.54,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","125 kanava >3D",8,3.66,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","125 kanava >3D",9,3.79,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","125 kanava >3D",10,3.91,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 125 käyrä 90˚",-10,1.24,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 125 käyrä 90˚",-9,1.37,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 125 käyrä 90˚",-8,1.5,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 125 käyrä 90˚",-7,1.64,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 125 käyrä 90˚",-6,1.79,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 125 käyrä 90˚",-5,1.9,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 125 käyrä 90˚",-4,2.04,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 125 käyrä 90˚",-3,2.1800000000000002,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 125 käyrä 90˚",-2,2.33,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 125 käyrä 90˚",-1,2.4700000000000002,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 125 käyrä 90˚",0,2.61,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 125 käyrä 90˚",1,2.75,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 125 käyrä 90˚",2,2.9,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 125 käyrä 90˚",3,3.04,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 125 käyrä 90˚",4,3.19,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 125 käyrä 90˚",5,3.33,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 125 käyrä 90˚",6,3.44,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 125 käyrä 90˚",7,3.56,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 125 käyrä 90˚",8,3.67,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 125 käyrä 90˚",9,3.79,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 125 käyrä 90˚",10,3.9,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","125 T-haara",-10,1.53,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","125 T-haara",-9,1.66,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","125 T-haara",-8,1.8,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","125 T-haara",-7,1.93,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","125 T-haara",-6,2.0699999999999998,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","125 T-haara",-5,2.2000000000000002,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","125 T-haara",-4,2.34,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","125 T-haara",-3,2.4700000000000002,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","125 T-haara",-2,2.61,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","125 T-haara",-1,2.74,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","125 T-haara",0,2.88,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","125 T-haara",1,2.99,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","125 T-haara",2,3.09,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","125 T-haara",3,3.2,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","125 T-haara",4,3.3,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","125 T-haara",5,3.41,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","125 T-haara",6,3.58,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","125 T-haara",7,3.75,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","125 T-haara",8,3.93,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","125 T-haara",9,4.0999999999999996,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","125 T-haara",10,4.2699999999999996,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","160 kanava >3D",-10,1.8,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","160 kanava >3D",-9,1.96,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","160 kanava >3D",-8,2.13,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","160 kanava >3D",-7,2.29,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","160 kanava >3D",-6,2.46,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","160 kanava >3D",-5,2.62,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","160 kanava >3D",-4,2.82,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","160 kanava >3D",-3,3.02,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","160 kanava >3D",-2,3.22,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","160 kanava >3D",-1,3.42,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","160 kanava >3D",0,3.62,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","160 kanava >3D",1,3.81,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","160 kanava >3D",2,4,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","160 kanava >3D",3,4.1900000000000004,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","160 kanava >3D",4,4.38,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","160 kanava >3D",5,4.57,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","160 kanava >3D",6,4.7699999999999996,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","160 kanava >3D",7,4.97,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","160 kanava >3D",8,5.18,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","160 kanava >3D",9,5.38,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","160 kanava >3D",10,5.58,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","160 kanava >3D",11,5.76,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","160 kanava >3D",12,5.93,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","160 kanava >3D",13,6.11,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","160 kanava >3D",14,6.28,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","160 kanava >3D",15,6.46,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 160 käyrä 90˚",-10,1.5,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 160 käyrä 90˚",-9,1.7,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 160 käyrä 90˚",-8,1.9,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 160 käyrä 90˚",-7,2.1,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 160 käyrä 90˚",-6,2.2999999999999998,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 160 käyrä 90˚",-5,2.5,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 160 käyrä 90˚",-4,2.7,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 160 käyrä 90˚",-3,2.89,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 160 käyrä 90˚",-2,3.09,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 160 käyrä 90˚",-1,3.28,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 160 käyrä 90˚",0,3.48,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 160 käyrä 90˚",1,3.68,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 160 käyrä 90˚",2,3.89,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 160 käyrä 90˚",3,4.09,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 160 käyrä 90˚",4,4.3,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 160 käyrä 90˚",5,4.5,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 160 käyrä 90˚",6,4.68,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 160 käyrä 90˚",7,4.8600000000000003,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 160 käyrä 90˚",8,5.03,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 160 käyrä 90˚",9,5.21,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 160 käyrä 90˚",10,5.39,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 160 käyrä 90˚",11,5.62,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 160 käyrä 90˚",12,5.84,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 160 käyrä 90˚",13,6.07,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 160 käyrä 90˚",14,6.29,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 160 käyrä 90˚",15,6.52,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","160 T-haara",-10,2.04,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","160 T-haara",-9,2.2200000000000002,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","160 T-haara",-8,2.39,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","160 T-haara",-7,2.57,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","160 T-haara",-6,2.74,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","160 T-haara",-5,2.92,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","160 T-haara",-4,3.14,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","160 T-haara",-3,3.35,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","160 T-haara",-2,3.57,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","160 T-haara",-1,3.78,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","160 T-haara",0,4,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","160 T-haara",1,4.16,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","160 T-haara",2,4.32,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","160 T-haara",3,4.49,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","160 T-haara",4,4.6500000000000004,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","160 T-haara",5,4.8099999999999996,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","160 T-haara",6,5.0199999999999996,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","160 T-haara",7,5.23,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","160 T-haara",8,5.45,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","160 T-haara",9,5.66,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","160 T-haara",10,5.87,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","160 T-haara",11,6.01,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","160 T-haara",12,6.15,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","160 T-haara",13,6.29,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","160 T-haara",14,6.43,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","160 T-haara",15,6.57,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","200 kanava >3D",-3,2.02,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","200 kanava >3D",-2,2.25,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","200 kanava >3D",-1,2.4900000000000002,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","200 kanava >3D",0,2.72,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","200 kanava >3D",1,2.95,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","200 kanava >3D",2,3.17,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","200 kanava >3D",3,3.4,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","200 kanava >3D",4,3.62,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","200 kanava >3D",5,3.85,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","200 kanava >3D",6,4.12,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","200 kanava >3D",7,4.3899999999999997,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","200 kanava >3D",8,4.6500000000000004,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","200 kanava >3D",9,4.92,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","200 kanava >3D",10,5.19,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","200 kanava >3D",11,5.42,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","200 kanava >3D",12,5.64,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","200 kanava >3D",13,5.87,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","200 kanava >3D",14,6.09,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","200 kanava >3D",15,6.32,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","200 kanava >3D",16,6.58,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","200 kanava >3D",17,6.84,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","200 kanava >3D",18,7.11,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","200 kanava >3D",19,7.37,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","200 kanava >3D",20,7.63,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","200 kanava >3D",21,7.85,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","200 kanava >3D",22,8.07,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","200 kanava >3D",23,8.2799999999999994,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","200 kanava >3D",24,8.5,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","200 kanava >3D",25,8.7200000000000006,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 200 käyrä 90˚",-3,1.65,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 200 käyrä 90˚",-2,1.97,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 200 käyrä 90˚",-1,2.2999999999999998,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 200 käyrä 90˚",0,2.62,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 200 käyrä 90˚",1,2.84,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 200 käyrä 90˚",2,3.06,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 200 käyrä 90˚",3,3.27,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 200 käyrä 90˚",4,3.49,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 200 käyrä 90˚",5,3.71,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 200 käyrä 90˚",6,4.01,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 200 käyrä 90˚",7,4.3099999999999996,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 200 käyrä 90˚",8,4.6100000000000003,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 200 käyrä 90˚",9,4.91,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 200 käyrä 90˚",10,5.21,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 200 käyrä 90˚",11,5.38,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 200 käyrä 90˚",12,5.55,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 200 käyrä 90˚",13,5.73,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 200 käyrä 90˚",14,5.9,0,"x",0]
["Lindab","KSUL"," 200 käyrä 90˚",15,6.07,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","200 T-haara",-3,2.11,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","200 T-haara",-2,2.41,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","200 T-haara",-1,2.7,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","200 T-haara",0,3,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","200 T-haara",1,3.18,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","200 T-haara",2,3.36,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","200 T-haara",3,3.54,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","200 T-haara",4,3.72,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","200 T-haara",5,3.9,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","200 T-haara",6,4.21,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","200 T-haara",7,4.5199999999999996,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","200 T-haara",8,4.84,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","200 T-haara",9,5.15,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","200 T-haara",10,5.46,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","200 T-haara",11,5.68,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","200 T-haara",12,5.89,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","200 T-haara",13,6.11,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","200 T-haara",14,6.32,0,"x",0]
["Lindab","KSUL","200 T-haara",15,6.54,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","100 kanava >3D",-15,0.46,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","100 kanava >3D",-14,0.53,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","100 kanava >3D",-13,0.6,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","100 kanava >3D",-12,0.68,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","100 kanava >3D",-11,0.77,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","100 kanava >3D",-10,0.86,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","100 kanava >3D",-9,0.96,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","100 kanava >3D",-8,1.06,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","100 kanava >3D",-7,1.1599999999999999,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","100 kanava >3D",-6,1.26,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","100 kanava >3D",-5,1.36,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","100 kanava >3D",-4,1.45,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","100 kanava >3D",-3,1.54,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","100 kanava >3D",-2,1.64,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","100 kanava >3D",-1,1.73,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","100 kanava >3D",0,1.82,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","100 kanava >3D",1,1.92,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","100 kanava >3D",2,2.02,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","100 kanava >3D",3,2.12,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","100 kanava >3D",4,2.2200000000000002,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","100 kanava >3D",5,2.3199999999999998,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","100 kanava >3D",6,2.41,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","100 kanava >3D",7,2.5,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","100 kanava >3D",8,2.59,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","100 kanava >3D",9,2.68,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","100 kanava >3D",10,2.75,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 100 käyrä 90˚",-15,0.51,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 100 käyrä 90˚",-14,0.62,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 100 käyrä 90˚",-13,0.73,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 100 käyrä 90˚",-12,0.84,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 100 käyrä 90˚",-11,0.92,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 100 käyrä 90˚",-10,1,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 100 käyrä 90˚",-9,1.08,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 100 käyrä 90˚",-8,1.1599999999999999,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 100 käyrä 90˚",-7,1.24,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 100 käyrä 90˚",-6,1.32,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 100 käyrä 90˚",-5,1.4,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 100 käyrä 90˚",-4,1.49,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 100 käyrä 90˚",-3,1.58,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 100 käyrä 90˚",-2,1.68,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 100 käyrä 90˚",-1,1.77,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 100 käyrä 90˚",0,1.86,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 100 käyrä 90˚",1,1.96,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 100 käyrä 90˚",2,2.06,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 100 käyrä 90˚",3,2.15,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 100 käyrä 90˚",4,2.25,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 100 käyrä 90˚",5,2.35,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 100 käyrä 90˚",6,2.4300000000000002,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 100 käyrä 90˚",7,2.52,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 100 käyrä 90˚",8,2.6,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 100 käyrä 90˚",9,2.69,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 100 käyrä 90˚",10,2.77,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","100 T-haara",-15,0.57999999999999996,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","100 T-haara",-14,0.67,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","100 T-haara",-13,0.76,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","100 T-haara",-12,0.85,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","100 T-haara",-11,0.93,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","100 T-haara",-10,1.01,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","100 T-haara",-9,1.0900000000000001,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","100 T-haara",-8,1.17,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","100 T-haara",-7,1.26,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","100 T-haara",-6,1.34,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","100 T-haara",-5,1.42,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","100 T-haara",-4,1.51,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","100 T-haara",-3,1.61,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","100 T-haara",-2,1.7,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","100 T-haara",-1,1.8,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","100 T-haara",0,1.89,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","100 T-haara",1,1.98,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","100 T-haara",2,2.0699999999999998,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","100 T-haara",3,2.17,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","100 T-haara",4,2.2599999999999998,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","100 T-haara",5,2.35,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","100 T-haara",6,2.41,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","100 T-haara",7,2.4700000000000002,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","100 T-haara",8,2.54,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","100 T-haara",9,2.6,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","100 T-haara",10,2.66,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","125 kanava >3D",-10,1.29,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","125 kanava >3D",-9,1.42,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","125 kanava >3D",-8,1.55,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","125 kanava >3D",-7,1.67,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","125 kanava >3D",-6,1.8,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","125 kanava >3D",-5,1.93,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","125 kanava >3D",-4,2.06,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","125 kanava >3D",-3,2.19,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","125 kanava >3D",-2,2.33,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","125 kanava >3D",-1,2.46,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","125 kanava >3D",0,2.59,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","125 kanava >3D",1,2.73,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","125 kanava >3D",2,2.87,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","125 kanava >3D",3,3.01,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","125 kanava >3D",4,3.15,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","125 kanava >3D",5,3.29,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","125 kanava >3D",6,3.41,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","125 kanava >3D",7,3.54,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","125 kanava >3D",8,3.66,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","125 kanava >3D",9,3.79,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","125 kanava >3D",10,3.91,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 125 käyrä 90˚",-10,1.24,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 125 käyrä 90˚",-9,1.37,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 125 käyrä 90˚",-8,1.5,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 125 käyrä 90˚",-7,1.64,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 125 käyrä 90˚",-6,1.79,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 125 käyrä 90˚",-5,1.9,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 125 käyrä 90˚",-4,2.04,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 125 käyrä 90˚",-3,2.1800000000000002,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 125 käyrä 90˚",-2,2.33,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 125 käyrä 90˚",-1,2.4700000000000002,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 125 käyrä 90˚",0,2.61,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 125 käyrä 90˚",1,2.75,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 125 käyrä 90˚",2,2.9,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 125 käyrä 90˚",3,3.04,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 125 käyrä 90˚",4,3.19,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 125 käyrä 90˚",5,3.33,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 125 käyrä 90˚",6,3.44,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 125 käyrä 90˚",7,3.56,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 125 käyrä 90˚",8,3.67,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 125 käyrä 90˚",9,3.79,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 125 käyrä 90˚",10,3.9,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","125 T-haara",-10,1.53,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","125 T-haara",-9,1.66,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","125 T-haara",-8,1.8,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","125 T-haara",-7,1.93,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","125 T-haara",-6,2.0699999999999998,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","125 T-haara",-5,2.2000000000000002,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","125 T-haara",-4,2.34,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","125 T-haara",-3,2.4700000000000002,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","125 T-haara",-2,2.61,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","125 T-haara",-1,2.74,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","125 T-haara",0,2.88,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","125 T-haara",1,2.99,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","125 T-haara",2,3.09,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","125 T-haara",3,3.2,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","125 T-haara",4,3.3,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","125 T-haara",5,3.41,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","125 T-haara",6,3.58,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","125 T-haara",7,3.75,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","125 T-haara",8,3.93,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","125 T-haara",9,4.0999999999999996,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","125 T-haara",10,4.2699999999999996,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","160 kanava >3D",-10,1.8,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","160 kanava >3D",-9,1.96,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","160 kanava >3D",-8,2.13,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","160 kanava >3D",-7,2.29,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","160 kanava >3D",-6,2.46,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","160 kanava >3D",-5,2.62,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","160 kanava >3D",-4,2.82,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","160 kanava >3D",-3,3.02,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","160 kanava >3D",-2,3.22,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","160 kanava >3D",-1,3.42,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","160 kanava >3D",0,3.62,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","160 kanava >3D",1,3.81,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","160 kanava >3D",2,4,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","160 kanava >3D",3,4.1900000000000004,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","160 kanava >3D",4,4.38,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","160 kanava >3D",5,4.57,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","160 kanava >3D",6,4.7699999999999996,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","160 kanava >3D",7,4.97,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","160 kanava >3D",8,5.18,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","160 kanava >3D",9,5.38,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","160 kanava >3D",10,5.58,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","160 kanava >3D",11,5.76,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","160 kanava >3D",12,5.93,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","160 kanava >3D",13,6.11,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","160 kanava >3D",14,6.28,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","160 kanava >3D",15,6.46,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 160 käyrä 90˚",-10,1.5,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 160 käyrä 90˚",-9,1.7,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 160 käyrä 90˚",-8,1.9,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 160 käyrä 90˚",-7,2.1,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 160 käyrä 90˚",-6,2.2999999999999998,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 160 käyrä 90˚",-5,2.5,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 160 käyrä 90˚",-4,2.7,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 160 käyrä 90˚",-3,2.89,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 160 käyrä 90˚",-2,3.09,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 160 käyrä 90˚",-1,3.28,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 160 käyrä 90˚",0,3.48,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 160 käyrä 90˚",1,3.68,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 160 käyrä 90˚",2,3.89,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 160 käyrä 90˚",3,4.09,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 160 käyrä 90˚",4,4.3,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 160 käyrä 90˚",5,4.5,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 160 käyrä 90˚",6,4.68,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 160 käyrä 90˚",7,4.8600000000000003,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 160 käyrä 90˚",8,5.03,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 160 käyrä 90˚",9,5.21,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 160 käyrä 90˚",10,5.39,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 160 käyrä 90˚",11,5.62,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 160 käyrä 90˚",12,5.84,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 160 käyrä 90˚",13,6.07,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 160 käyrä 90˚",14,6.29,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 160 käyrä 90˚",15,6.52,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","160 T-haara",-10,2.04,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","160 T-haara",-9,2.2200000000000002,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","160 T-haara",-8,2.39,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","160 T-haara",-7,2.57,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","160 T-haara",-6,2.74,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","160 T-haara",-5,2.92,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","160 T-haara",-4,3.14,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","160 T-haara",-3,3.35,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","160 T-haara",-2,3.57,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","160 T-haara",-1,3.78,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","160 T-haara",0,4,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","160 T-haara",1,4.16,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","160 T-haara",2,4.32,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","160 T-haara",3,4.49,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","160 T-haara",4,4.6500000000000004,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","160 T-haara",5,4.8099999999999996,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","160 T-haara",6,5.0199999999999996,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","160 T-haara",7,5.23,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","160 T-haara",8,5.45,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","160 T-haara",9,5.66,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","160 T-haara",10,5.87,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","160 T-haara",11,6.01,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","160 T-haara",12,6.15,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","160 T-haara",13,6.29,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","160 T-haara",14,6.43,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","160 T-haara",15,6.57,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","200 kanava >3D",-3,2.02,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","200 kanava >3D",-2,2.25,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","200 kanava >3D",-1,2.4900000000000002,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","200 kanava >3D",0,2.72,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","200 kanava >3D",1,2.95,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","200 kanava >3D",2,3.17,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","200 kanava >3D",3,3.4,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","200 kanava >3D",4,3.62,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","200 kanava >3D",5,3.85,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","200 kanava >3D",6,4.12,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","200 kanava >3D",7,4.3899999999999997,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","200 kanava >3D",8,4.6500000000000004,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","200 kanava >3D",9,4.92,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","200 kanava >3D",10,5.19,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","200 kanava >3D",11,5.42,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","200 kanava >3D",12,5.64,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","200 kanava >3D",13,5.87,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","200 kanava >3D",14,6.09,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","200 kanava >3D",15,6.32,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","200 kanava >3D",16,6.58,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","200 kanava >3D",17,6.84,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","200 kanava >3D",18,7.11,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","200 kanava >3D",19,7.37,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","200 kanava >3D",20,7.63,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","200 kanava >3D",21,7.85,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","200 kanava >3D",22,8.07,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","200 kanava >3D",23,8.2799999999999994,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","200 kanava >3D",24,8.5,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","200 kanava >3D",25,8.7200000000000006,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 200 käyrä 90˚",-3,1.65,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 200 käyrä 90˚",-2,1.97,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 200 käyrä 90˚",-1,2.2999999999999998,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 200 käyrä 90˚",0,2.62,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 200 käyrä 90˚",1,2.84,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 200 käyrä 90˚",2,3.06,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 200 käyrä 90˚",3,3.27,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 200 käyrä 90˚",4,3.49,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 200 käyrä 90˚",5,3.71,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 200 käyrä 90˚",6,4.01,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 200 käyrä 90˚",7,4.3099999999999996,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 200 käyrä 90˚",8,4.6100000000000003,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 200 käyrä 90˚",9,4.91,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 200 käyrä 90˚",10,5.21,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 200 käyrä 90˚",11,5.38,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 200 käyrä 90˚",12,5.55,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 200 käyrä 90˚",13,5.73,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 200 käyrä 90˚",14,5.9,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 200 käyrä 90˚",15,6.07,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 200 käyrä 90˚",16,6.34,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 200 käyrä 90˚",17,6.6,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 200 käyrä 90˚",18,6.87,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 200 käyrä 90˚",19,7.13,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 200 käyrä 90˚",20,7.4,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 200 käyrä 90˚",21,7.64,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 200 käyrä 90˚",22,7.88,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 200 käyrä 90˚",23,8.1199999999999992,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 200 käyrä 90˚",24,8.36,0,"x",0]
["Lindab","KSUS"," 200 käyrä 90˚",25,8.6,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","200 T-haara",-3,2.11,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","200 T-haara",-2,2.41,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","200 T-haara",-1,2.7,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","200 T-haara",0,3,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","200 T-haara",1,3.18,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","200 T-haara",2,3.36,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","200 T-haara",3,3.54,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","200 T-haara",4,3.72,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","200 T-haara",5,3.9,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","200 T-haara",6,4.21,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","200 T-haara",7,4.5199999999999996,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","200 T-haara",8,4.84,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","200 T-haara",9,5.15,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","200 T-haara",10,5.46,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","200 T-haara",11,5.68,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","200 T-haara",12,5.89,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","200 T-haara",13,6.11,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","200 T-haara",14,6.32,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","200 T-haara",15,6.54,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","200 T-haara",16,6.79,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","200 T-haara",17,7.04,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","200 T-haara",18,7.3,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","200 T-haara",19,7.55,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","200 T-haara",20,7.8,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","200 T-haara",21,8.02,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","200 T-haara",22,8.24,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","200 T-haara",23,8.4600000000000009,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","200 T-haara",24,8.68,0,"x",0]
["Lindab","KSUS","200 T-haara",25,8.9,0,"x",0]
["Lindab","LCA","100+MBB-100-100-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCA","100+MBB-100-100-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCA","100+MBC-100-100","auki",6.3,"x",""," "]
["Lindab","LCA","100+MBE-100-100","auki",10.4,"","x"," "]
["Lindab","LCA","125+CBC-100-125","auki",8.2200000000000006,"x",""," "]
["Lindab","LCA","125+CBE-100-125","auki",16.86,"","x"," "]
["Lindab","LCA","125+MBB-100-125-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCA","125+MBB-100-125-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCA","125+MBB-125-125-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCA","125+MBB-125-125-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCA","125+MBC-100-125","auki",7.4,"x",""," "]
["Lindab","LCA","125+MBC-125-125","auki",8.1999999999999993,"x",""," "]
["Lindab","LCA","125+MBE-100-125","auki",12,"","x"," "]
["Lindab","LCA","125+MBE-125-125","auki",12.6,"","x"," "]
["Lindab","LCA","160+CBC-100-160","auki",9.5299999999999994,"x",""," "]
["Lindab","LCA","160+CBC-125-160","auki",10.52,"x",""," "]
["Lindab","LCA","160+CBE-100-160","auki",26.52,"","x"," "]
["Lindab","LCA","160+CBE-125-160","auki",20.45,"","x"," "]
["Lindab","LCA","160+MBB-100-160-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCA","160+MBB-100-160-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCA","160+MBB-125-160-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCA","160+MBB-125-160-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCA","160+MBB-160-160-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCA","160+MBB-160-160-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCA","160+MBC-100-160","auki",10.4,"x",""," "]
["Lindab","LCA","160+MBC-125-160","auki",11.3,"x",""," "]
["Lindab","LCA","160+MBC-160-160","auki",11.4,"x",""," "]
["Lindab","LCA","160+MBE-125-160","auki",16.5,"","x"," "]
["Lindab","LCA","160+MBE-160-160","auki",15.7,"","x"," "]
["Lindab","LCA","200+CBC-125-200","auki",12.32,"x",""," "]
["Lindab","LCA","200+CBC-160-200","auki",12.57,"x",""," "]
["Lindab","LCA","200+CBE-125-200","auki",27.7,"","x"," "]
["Lindab","LCA","200+CBE-160-200","auki",25.23,"","x"," "]
["Lindab","LCA","200+MBB-125-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCA","200+MBB-125-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCA","200+MBB-160-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCA","200+MBB-160-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCA","200+MBB-200-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCA","200+MBB-200-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCA","200+MBC-125-200","auki",12.8,"x",""," "]
["Lindab","LCA","200+MBC-160-200","auki",10.8,"x",""," "]
["Lindab","LCA","200+MBC-200-200","auki",16.2,"x",""," "]
["Lindab","LCA","200+MBE-125-200","auki",19,"","x"," "]
["Lindab","LCA","200+MBE-160-200","auki",20.6,"","x"," "]
["Lindab","LCA","200+MBE-200-200","auki",19.899999999999999,"","x"," "]
["Lindab","LCA","250+CBC-160-250","auki",19.309999999999999,"x",""," "]
["Lindab","LCA","250+CBC-200-250","auki",19.07,"x",""," "]
["Lindab","LCA","250+CBE-160-250","auki",34.07,"","x"," "]
["Lindab","LCA","250+CBE-200-250","auki",31.05,"","x"," "]
["Lindab","LCA","250+MBB-160-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCA","250+MBB-160-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCA","250+MBB-200-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCA","250+MBB-200-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCA","250+MBB-250-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCA","250+MBB-250-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCA","250+MBC-160-250","auki",18.600000000000001,"x",""," "]
["Lindab","LCA","250+MBC-200-250","auki",21,"x",""," "]
["Lindab","LCA","250+MBC-250-250","auki",20.100000000000001,"x",""," "]
["Lindab","LCA","250+MBE-160-250","auki",31.2,"","x"," "]
["Lindab","LCA","250+MBE-200-250","auki",32.299999999999997,"","x"," "]
["Lindab","LCA","250+MBE-250-250","auki",36.299999999999997,"","x"," "]
["Lindab","LCA","315+CBC-200-315","auki",26.33,"x",""," "]
["Lindab","LCA","315+CBC-250-315","auki",23.38,"x",""," "]
["Lindab","LCA","315+CBE-200-315","auki",45.47,"","x"," "]
["Lindab","LCA","315+CBE-250-315","auki",38.270000000000003,"","x"," "]
["Lindab","LCA","315+MBB-200-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCA","315+MBB-200-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCA","315+MBB-250-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCA","315+MBB-250-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCA","315+MBB-315-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCA","315+MBB-315-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCA","315+MBC-200-315","auki",24.9,"x",""," "]
["Lindab","LCA","315+MBC-250-315","auki",21.9,"x",""," "]
["Lindab","LCA","315+MBC-315-315","auki",25.8,"x",""," "]
["Lindab","LCA","315+MBE-200-315","auki",68.900000000000006,"","x"," "]
["Lindab","LCA","315+MBE-250-315","auki",29.5,"","x"," "]
["Lindab","LCA","315+MBE-315-315","auki",35.4,"","x"," "]
["Lindab","LCA","400+CBC-250-400","auki",28.78,"x",""," "]
["Lindab","LCA","400+CBC-315-400","auki",26.62,"x",""," "]
["Lindab","LCA","400+CBE-250-400","auki",41.62,"","x"," "]
["Lindab","LCA","400+CBE-315-400","auki",40.270000000000003,"","x"," "]
["Lindab","LCA","400+MBB-250-400-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCA","400+MBB-250-400-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCA","400+MBB-315-400-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCA","400+MBB-315-400-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCA","400+MBC-250-400","auki",27.1,"x",""," "]
["Lindab","LCA","400+MBC-315-400","auki",26.2,"x",""," "]
["Lindab","LCA","400+MBE-250-400","auki",35.799999999999997,"","x"," "]
["Lindab","LCA","400+MBE-315-400","auki",43.3,"","x"," "]
["Lindab","LCC","125+CBC-100-125","auki",8.64,"x",""," "]
["Lindab","LCC","125+CBE-100-125","auki",15.83,"","x"," "]
["Lindab","LCC","125+MBB-100-125-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","125+MBB-100-125-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","125+MBB-125-125-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","125+MBB-125-125-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","125+MBC-100-125","auki",9.1999999999999993,"x",""," "]
["Lindab","LCC","125+MBC-125-125","auki",9.3000000000000007,"x",""," "]
["Lindab","LCC","125+MBE-100-125","auki",11.5,"","x"," "]
["Lindab","LCC","125+MBE-125-125","auki",11.3,"","x"," "]
["Lindab","LCC","160+CBC-100-160","auki",10.75,"x",""," "]
["Lindab","LCC","160+CBC-125-160","auki",12.77,"x",""," "]
["Lindab","LCC","160+CBE-100-160","auki",20.84,"","x"," "]
["Lindab","LCC","160+CBE-125-160","auki",18.579999999999998,"","x"," "]
["Lindab","LCC","160+MBB-100-160-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","160+MBB-100-160-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","160+MBB-125-160-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","160+MBB-125-160-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","160+MBB-160-160-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","160+MBB-160-160-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","160+MBC-100-160","auki",13.6,"x",""," "]
["Lindab","LCC","160+MBC-125-160","auki",14.1,"x",""," "]
["Lindab","LCC","160+MBC-160-160","auki",14.3,"x",""," "]
["Lindab","LCC","160+MBE-125-160","auki",15.8,"","x"," "]
["Lindab","LCC","160+MBE-160-160","auki",15.3,"","x"," "]
["Lindab","LCC","200+CBC-125-200","auki",15.71,"x",""," "]
["Lindab","LCC","200+CBC-160-200","auki",18.260000000000002,"x",""," "]
["Lindab","LCC","200+CBE-125-200","auki",18.39,"","x"," "]
["Lindab","LCC","200+CBE-160-200","auki",19.98,"","x"," "]
["Lindab","LCC","200+MBB-125-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","200+MBB-125-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","200+MBB-160-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","200+MBB-160-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","200+MBB-200-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","200+MBB-200-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","200+MBC-125-200","auki",18.8,"x",""," "]
["Lindab","LCC","200+MBC-160-200","auki",18.5,"x",""," "]
["Lindab","LCC","200+MBC-200-200","auki",20.399999999999999,"x",""," "]
["Lindab","LCC","200+MBE-125-200","auki",19.100000000000001,"","x"," "]
["Lindab","LCC","200+MBE-160-200","auki",18,"","x"," "]
["Lindab","LCC","200+MBE-200-200","auki",17.899999999999999,"","x"," "]
["Lindab","LCC","250+CBC-160-250","auki",20.63,"x",""," "]
["Lindab","LCC","250+CBC-200-250","auki",23.44,"x",""," "]
["Lindab","LCC","250+CBE-160-250","auki",22.15,"","x"," "]
["Lindab","LCC","250+CBE-200-250","auki",23.58,"","x"," "]
["Lindab","LCC","250+MBB-160-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","250+MBB-160-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","250+MBB-200-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","250+MBB-200-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","250+MBB-250-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","250+MBB-250-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","250+MBC-160-250","auki",26,"x",""," "]
["Lindab","LCC","250+MBC-200-250","auki",25,"x",""," "]
["Lindab","LCC","250+MBC-250-250","auki",25.3,"x",""," "]
["Lindab","LCC","250+MBE-160-250","auki",28.4,"","x"," "]
["Lindab","LCC","250+MBE-200-250","auki",21.6,"","x"," "]
["Lindab","LCC","250+MBE-250-250","auki",18.899999999999999,"","x"," "]
["Lindab","LCC","315+CBC-200-315","auki",28.17,"x",""," "]
["Lindab","LCC","315+CBC-250-315","auki",27.66,"x",""," "]
["Lindab","LCC","315+CBE-200-315","auki",29.64,"","x"," "]
["Lindab","LCC","315+CBE-250-315","auki",22.99,"","x"," "]
["Lindab","LCC","315+MBB-200-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","315+MBB-200-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","315+MBB-250-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","315+MBB-250-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","315+MBB-315-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","315+MBC-200-315","auki",27.2,"x",""," "]
["Lindab","LCC","315+MBC-250-315","auki",30.2,"x",""," "]
["Lindab","LCC","315+MBC-315-315","auki",27.8,"x",""," "]
["Lindab","LCC","315+MBE-200-315","auki",29.7,"","x"," "]
["Lindab","LCC","315+MBE-250-315","auki",28.5,"","x"," "]
["Lindab","LCC","315+MBE-315-315","auki",28.5,"","x"," "]
["Lindab","LCC","200+MBB-125-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","200+MBB-125-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","200+MBB-160-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","200+MBB-160-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","200+MBB-200-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","200+MBB-200-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","200+MBC-125-200","auki",18.8,"x",""," "]
["Lindab","LCC","200+MBC-160-200","auki",18.5,"x",""," "]
["Lindab","LCC","200+MBC-200-200","auki",20.399999999999999,"x",""," "]
["Lindab","LCC","200+MBE-125-200","auki",19.100000000000001,"","x"," "]
["Lindab","LCC","200+MBE-160-200","auki",18,"","x"," "]
["Lindab","LCC","200+MBE-200-200","auki",17.899999999999999,"","x"," "]
["Lindab","LCC","250+MBB-160-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","250+MBB-160-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","250+MBB-200-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","250+MBB-200-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","250+MBB-250-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","250+MBB-250-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","250+MBC-160-250","auki",26,"x",""," "]
["Lindab","LCC","250+MBC-200-250","auki",25,"x",""," "]
["Lindab","LCC","250+MBC-250-250","auki",25.3,"x",""," "]
["Lindab","LCC","250+MBE-160-250","auki",28.4,"","x"," "]
["Lindab","LCC","250+MBE-200-250","auki",10.1,"","x"," "]
["Lindab","LCC","250+MBE-250-250","auki",18.899999999999999,"","x"," "]
["Lindab","LCC","315+MBB-200-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","315+MBB-200-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","315+MBB-250-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","315+MBB-250-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","315+MBB-315-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","315+MBC-200-315","auki",27.2,"x",""," "]
["Lindab","LCC","315+MBC-250-315","auki",30.2,"x",""," "]
["Lindab","LCC","315+MBC-315-315","auki",27.8,"x",""," "]
["Lindab","LCC","315+MBE-200-315","auki",29.7,"","x"," "]
["Lindab","LCC","315+MBE-250-315","auki",28.5,"","x"," "]
["Lindab","LCC","315+MBE-315-315","auki",28.5,"","x"," "]
["Lindab","LCC","200+MBB-125-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","200+MBB-125-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","200+MBB-160-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","200+MBB-160-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","200+MBB-200-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","200+MBB-200-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","200+MBC-125-200","auki",18.8,"x",""," "]
["Lindab","LCC","200+MBC-160-200","auki",18.5,"x",""," "]
["Lindab","LCC","200+MBC-200-200","auki",20.399999999999999,"x",""," "]
["Lindab","LCC","200+MBE-125-200","auki",19.100000000000001,"","x"," "]
["Lindab","LCC","200+MBE-160-200","auki",18,"","x"," "]
["Lindab","LCC","200+MBE-200-200","auki",17.899999999999999,"","x"," "]
["Lindab","LCC","250+MBB-160-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","250+MBB-160-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","250+MBB-200-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","250+MBB-200-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","250+MBB-250-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","250+MBB-250-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","250+MBC-160-250","auki",26,"x",""," "]
["Lindab","LCC","250+MBC-200-250","auki",25,"x",""," "]
["Lindab","LCC","250+MBC-250-250","auki",25.3,"x",""," "]
["Lindab","LCC","250+MBE-160-250","auki",28.4,"","x"," "]
["Lindab","LCC","250+MBE-200-250","auki",10.1,"","x"," "]
["Lindab","LCC","250+MBE-250-250","auki",18.899999999999999,"","x"," "]
["Lindab","LCC","315+MBB-200-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","315+MBB-200-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","315+MBB-250-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","315+MBB-250-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","315+MBB-315-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","315+MBC-200-315","auki",27.2,"x",""," "]
["Lindab","LCC","315+MBC-250-315","auki",30.2,"x",""," "]
["Lindab","LCC","315+MBC-315-315","auki",27.8,"x",""," "]
["Lindab","LCC","315+MBE-200-315","auki",29.7,"","x"," "]
["Lindab","LCC","315+MBE-250-315","auki",28.5,"","x"," "]
["Lindab","LCC","315+MBE-315-315","auki",28.5,"","x"," "]
["Lindab","LCC","125+MBB-100-125-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","125+MBB-100-125-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","125+MBB-125-125-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","125+MBB-125-125-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","125+MBC-100-125","auki",9.1999999999999993,"x",""," "]
["Lindab","LCC","125+MBC-125-125","auki",9.3000000000000007,"x",""," "]
["Lindab","LCC","125+MBE-100-125","auki",11.5,"","x"," "]
["Lindab","LCC","125+MBE-125-125","auki",11.3,"","x"," "]
["Lindab","LCC","160+MBB-100-160-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","160+MBB-100-160-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","160+MBB-125-160-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","160+MBB-125-160-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","160+MBB-160-160-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","160+MBB-160-160-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","160+MBC-100-160","auki",13.6,"x",""," "]
["Lindab","LCC","160+MBC-125-160","auki",14.1,"x",""," "]
["Lindab","LCC","160+MBC-160-160","auki",14.3,"x",""," "]
["Lindab","LCC","160+MBE-125-160","auki",15.8,"","x"," "]
["Lindab","LCC","160+MBE-160-160","auki",15.3,"","x"," "]
["Lindab","LCC","200+MBB-125-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","200+MBB-125-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","200+MBB-160-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","200+MBB-160-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","200+MBB-200-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","200+MBB-200-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","200+MBC-125-200","auki",18.8,"x",""," "]
["Lindab","LCC","200+MBC-160-200","auki",18.5,"x",""," "]
["Lindab","LCC","200+MBC-200-200","auki",20.399999999999999,"x",""," "]
["Lindab","LCC","200+MBE-125-200","auki",19.100000000000001,"","x"," "]
["Lindab","LCC","200+MBE-160-200","auki",18,"","x"," "]
["Lindab","LCC","200+MBE-200-200","auki",17.899999999999999,"","x"," "]
["Lindab","LCC","250+MBB-160-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","250+MBB-160-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","250+MBB-200-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","250+MBB-200-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","250+MBB-250-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","250+MBB-250-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","250+MBC-160-250","auki",26,"x",""," "]
["Lindab","LCC","250+MBC-200-250","auki",25,"x",""," "]
["Lindab","LCC","250+MBC-250-250","auki",25.3,"x",""," "]
["Lindab","LCC","250+MBE-160-250","auki",28.4,"","x"," "]
["Lindab","LCC","250+MBE-200-250","auki",10.1,"","x"," "]
["Lindab","LCC","250+MBE-250-250","auki",18.899999999999999,"","x"," "]
["Lindab","LCC","315+MBB-200-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","315+MBB-200-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","315+MBB-250-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","315+MBB-250-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","315+MBB-315-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCC","315+MBC-200-315","auki",27.2,"x",""," "]
["Lindab","LCC","315+MBC-250-315","auki",30.2,"x",""," "]
["Lindab","LCC","315+MBC-315-315","auki",27.8,"x",""," "]
["Lindab","LCC","315+MBE-200-315","auki",29.7,"","x"," "]
["Lindab","LCC","315+MBE-250-315","auki",28.5,"","x"," "]
["Lindab","LCC","315+MBE-315-315","auki",28.5,"","x"," "]
["Lindab","LCP","125+CBC-100-125","auki",8.64,"x",""," "]
["Lindab","LCP","125+CBE-100-125","auki",15.83,"","x"," "]
["Lindab","LCP","125+MBB-100-125-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","125+MBB-100-125-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","125+MBB-125-125-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","125+MBB-125-125-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","125+MBC-100-125","auki",9.1999999999999993,"x",""," "]
["Lindab","LCP","125+MBC-125-125","auki",9.3000000000000007,"x",""," "]
["Lindab","LCP","125+MBE-100-125","auki",11.5,"","x"," "]
["Lindab","LCP","125+MBE-125-125","auki",11.3,"","x"," "]
["Lindab","LCP","160+CBC-100-160","auki",10.75,"x",""," "]
["Lindab","LCP","160+CBC-125-160","auki",12.77,"x",""," "]
["Lindab","LCP","160+CBE-100-160","auki",20.84,"","x"," "]
["Lindab","LCP","160+CBE-125-160","auki",18.579999999999998,"","x"," "]
["Lindab","LCP","160+MBB-100-160-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","160+MBB-100-160-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","160+MBB-125-160-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","160+MBB-125-160-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","160+MBB-160-160-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","160+MBB-160-160-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","160+MBC-100-160","auki",13.6,"x",""," "]
["Lindab","LCP","160+MBC-125-160","auki",14.1,"x",""," "]
["Lindab","LCP","160+MBC-160-160","auki",14.3,"x",""," "]
["Lindab","LCP","160+MBE-125-160","auki",15.8,"","x"," "]
["Lindab","LCP","160+MBE-160-160","auki",15.3,"","x"," "]
["Lindab","LCP","200+CBC-125-200","auki",15.71,"x",""," "]
["Lindab","LCP","200+CBC-160-200","auki",18.260000000000002,"x",""," "]
["Lindab","LCP","200+CBE-125-200","auki",18.39,"","x"," "]
["Lindab","LCP","200+CBE-160-200","auki",19.98,"","x"," "]
["Lindab","LCP","200+MBB-125-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","200+MBB-125-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","200+MBB-160-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","200+MBB-160-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","200+MBB-200-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","200+MBB-200-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","200+MBC-125-200","auki",18.8,"x",""," "]
["Lindab","LCP","200+MBC-160-200","auki",18.5,"x",""," "]
["Lindab","LCP","200+MBC-200-200","auki",20.399999999999999,"x",""," "]
["Lindab","LCP","200+MBE-125-200","auki",19.100000000000001,"","x"," "]
["Lindab","LCP","200+MBE-160-200","auki",18,"","x"," "]
["Lindab","LCP","200+MBE-200-200","auki",17.899999999999999,"","x"," "]
["Lindab","LCP","250+CBC-160-250","auki",20.63,"x",""," "]
["Lindab","LCP","250+CBC-200-250","auki",23.44,"x",""," "]
["Lindab","LCP","250+CBE-160-250","auki",22.15,"","x"," "]
["Lindab","LCP","250+CBE-200-250","auki",23.58,"","x"," "]
["Lindab","LCP","250+MBB-160-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","250+MBB-160-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","250+MBB-200-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","250+MBB-200-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","250+MBB-250-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","250+MBB-250-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","250+MBC-160-250","auki",26,"x",""," "]
["Lindab","LCP","250+MBC-200-250","auki",25,"x",""," "]
["Lindab","LCP","250+MBC-250-250","auki",25.3,"x",""," "]
["Lindab","LCP","250+MBE-160-250","auki",28.4,"","x"," "]
["Lindab","LCP","250+MBE-200-250","auki",21.6,"","x"," "]
["Lindab","LCP","250+MBE-250-250","auki",18.899999999999999,"","x"," "]
["Lindab","LCP","315+CBC-200-315","auki",28.17,"x",""," "]
["Lindab","LCP","315+CBC-250-315","auki",27.66,"x",""," "]
["Lindab","LCP","315+CBE-200-315","auki",29.64,"","x"," "]
["Lindab","LCP","315+CBE-250-315","auki",22.99,"","x"," "]
["Lindab","LCP","315+MBB-200-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","315+MBB-200-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","315+MBB-250-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","315+MBB-250-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","315+MBB-315-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","315+MBC-200-315","auki",27.2,"x",""," "]
["Lindab","LCP","315+MBC-250-315","auki",30.2,"x",""," "]
["Lindab","LCP","315+MBC-315-315","auki",27.8,"x",""," "]
["Lindab","LCP","315+MBE-200-315","auki",29.7,"","x"," "]
["Lindab","LCP","315+MBE-250-315","auki",28.5,"","x"," "]
["Lindab","LCP","315+MBE-315-315","auki",28.5,"","x"," "]
["Lindab","LCP","200+MBB-125-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","200+MBB-125-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","200+MBB-160-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","200+MBB-160-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","200+MBB-200-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","200+MBB-200-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","200+MBC-125-200","auki",18.8,"x",""," "]
["Lindab","LCP","200+MBC-160-200","auki",18.5,"x",""," "]
["Lindab","LCP","200+MBC-200-200","auki",20.399999999999999,"x",""," "]
["Lindab","LCP","200+MBE-125-200","auki",19.100000000000001,"","x"," "]
["Lindab","LCP","200+MBE-160-200","auki",18,"","x"," "]
["Lindab","LCP","200+MBE-200-200","auki",17.899999999999999,"","x"," "]
["Lindab","LCP","250+MBB-160-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","250+MBB-160-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","250+MBB-200-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","250+MBB-200-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","250+MBB-250-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","250+MBB-250-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","250+MBC-160-250","auki",26,"x",""," "]
["Lindab","LCP","250+MBC-200-250","auki",25,"x",""," "]
["Lindab","LCP","250+MBC-250-250","auki",25.3,"x",""," "]
["Lindab","LCP","250+MBE-160-250","auki",28.4,"","x"," "]
["Lindab","LCP","250+MBE-200-250","auki",31,"","x"," "]
["Lindab","LCP","250+MBE-250-250","auki",18.899999999999999,"","x"," "]
["Lindab","LCP","315+MBB-200-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","315+MBB-200-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","315+MBB-250-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","315+MBB-250-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","315+MBB-315-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","315+MBC-200-315","auki",27.2,"x",""," "]
["Lindab","LCP","315+MBC-250-315","auki",30.2,"x",""," "]
["Lindab","LCP","315+MBC-315-315","auki",27.8,"x",""," "]
["Lindab","LCP","315+MBE-200-315","auki",29.7,"","x"," "]
["Lindab","LCP","315+MBE-250-315","auki",28.5,"","x"," "]
["Lindab","LCP","315+MBE-315-315","auki",28.5,"","x"," "]
["Lindab","LCP","160+MBC-125-160","auki",14.1,"x",""," "]
["Lindab","LCP","160+MBC-160-160","auki",14.3,"x",""," "]
["Lindab","LCP","160+MBE-125-160","auki",15.8,"","x"," "]
["Lindab","LCP","160+MBE-160-160","auki",15.3,"","x"," "]
["Lindab","LCP","200+MBB-125-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","200+MBB-125-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","200+MBB-160-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","200+MBB-160-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","200+MBB-200-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","200+MBB-200-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","200+MBC-125-200","auki",18.8,"x",""," "]
["Lindab","LCP","200+MBC-160-200","auki",18.5,"x",""," "]
["Lindab","LCP","200+MBC-200-200","auki",20.399999999999999,"x",""," "]
["Lindab","LCP","200+MBE-125-200","auki",19.100000000000001,"","x"," "]
["Lindab","LCP","200+MBE-160-200","auki",18,"","x"," "]
["Lindab","LCP","200+MBE-200-200","auki",17.899999999999999,"","x"," "]
["Lindab","LCP","250+MBB-160-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","250+MBB-160-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","250+MBB-200-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","250+MBB-200-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","250+MBB-250-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","250+MBB-250-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","250+MBC-160-250","auki",26,"x",""," "]
["Lindab","LCP","250+MBC-200-250","auki",25,"x",""," "]
["Lindab","LCP","250+MBC-250-250","auki",25.3,"x",""," "]
["Lindab","LCP","250+MBE-160-250","auki",28.4,"","x"," "]
["Lindab","LCP","250+MBE-200-250","auki",31,"","x"," "]
["Lindab","LCP","250+MBE-250-250","auki",18.899999999999999,"","x"," "]
["Lindab","LCP","315+MBB-200-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","315+MBB-200-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","315+MBB-250-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","315+MBB-250-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","315+MBB-315-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","315+MBC-200-315","auki",27.2,"x",""," "]
["Lindab","LCP","315+MBC-250-315","auki",30.2,"x",""," "]
["Lindab","LCP","315+MBC-315-315","auki",27.8,"x",""," "]
["Lindab","LCP","315+MBE-200-315","auki",29.7,"","x"," "]
["Lindab","LCP","315+MBE-250-315","auki",28.5,"","x"," "]
["Lindab","LCP","315+MBE-315-315","auki",28.5,"","x"," "]
["Lindab","LCP","125+MBB-100-125-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","125+MBB-100-125-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","125+MBB-125-125-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","125+MBB-125-125-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","125+MBC-100-125","auki",9.1999999999999993,"x",""," "]
["Lindab","LCP","125+MBC-125-125","auki",9.3000000000000007,"x",""," "]
["Lindab","LCP","125+MBE-100-125","auki",11.5,"","x"," "]
["Lindab","LCP","125+MBE-125-125","auki",11.3,"","x"," "]
["Lindab","LCP","160+MBB-100-160-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","160+MBB-100-160-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","160+MBB-125-160-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","160+MBB-125-160-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","160+MBB-160-160-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","160+MBB-160-160-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","160+MBC-100-160","auki",13.6,"x",""," "]
["Lindab","LCP","160+MBC-125-160","auki",14.1,"x",""," "]
["Lindab","LCP","160+MBC-160-160","auki",14.3,"x",""," "]
["Lindab","LCP","160+MBE-125-160","auki",15.8,"","x"," "]
["Lindab","LCP","160+MBE-160-160","auki",15.3,"","x"," "]
["Lindab","LCP","200+MBB-125-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","200+MBB-125-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","200+MBB-160-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","200+MBB-160-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","200+MBB-200-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","200+MBB-200-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","200+MBC-125-200","auki",18.8,"x",""," "]
["Lindab","LCP","200+MBC-160-200","auki",18.5,"x",""," "]
["Lindab","LCP","200+MBC-200-200","auki",20.399999999999999,"x",""," "]
["Lindab","LCP","200+MBE-125-200","auki",19.100000000000001,"","x"," "]
["Lindab","LCP","200+MBE-160-200","auki",18,"","x"," "]
["Lindab","LCP","200+MBE-200-200","auki",17.899999999999999,"","x"," "]
["Lindab","LCP","250+MBB-160-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","250+MBB-160-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","250+MBB-200-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","250+MBB-200-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","250+MBB-250-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","250+MBB-250-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","250+MBC-160-250","auki",26,"x",""," "]
["Lindab","LCP","250+MBC-200-250","auki",25,"x",""," "]
["Lindab","LCP","250+MBC-250-250","auki",25.3,"x",""," "]
["Lindab","LCP","250+MBE-160-250","auki",28.4,"","x"," "]
["Lindab","LCP","250+MBE-200-250","auki",31,"","x"," "]
["Lindab","LCP","250+MBE-250-250","auki",18.899999999999999,"","x"," "]
["Lindab","LCP","315+MBB-200-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","315+MBB-200-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","315+MBB-250-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","315+MBB-250-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","315+MBB-315-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LCP","315+MBC-200-315","auki",27.2,"x",""," "]
["Lindab","LCP","315+MBC-250-315","auki",30.2,"x",""," "]
["Lindab","LCP","315+MBC-315-315","auki",27.8,"x",""," "]
["Lindab","LCP","315+MBE-200-315","auki",29.7,"","x"," "]
["Lindab","LCP","315+MBE-250-315","auki",28.5,"","x"," "]
["Lindab","LCP","315+MBE-315-315","auki",28.5,"","x"," "]
["Lindab","LCS","125-a","auki",8.25,"x",""," "]
["Lindab","LCS","160-a","auki",13.3,"x",""," "]
["Lindab","LCS","200-a","auki",19.5,"x",""," "]
["Lindab","LCS","250-a","auki",30.8,"x",""," "]
["Lindab","LCS","315-a","auki",39.299999999999997,"x",""," "]
["Lindab","LKA","125+CBC-100-125","auki",8.06,"x",""," "]
["Lindab","LKA","125+CBE-100-125","auki",16.079999999999998,"","x"," "]
["Lindab","LKA","125+MBB-100-125-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKA","125+MBB-100-125-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKA","125+MBB-125-125-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKA","125+MBB-125-125-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKA","125+MBC-100-125","auki",7.4,"x",""," "]
["Lindab","LKA","125+MBC-125-125","auki",8.1999999999999993,"x",""," "]
["Lindab","LKA","125+MBE-100-125","auki",12,"","x"," "]
["Lindab","LKA","125+MBE-125-125","auki",12.6,"","x"," "]
["Lindab","LKA","160+CBC-100-160","auki",10.91,"x",""," "]
["Lindab","LKA","160+CBC-125-160","auki",11.65,"x",""," "]
["Lindab","LKA","160+CBE-100-160","auki",20.74,"","x"," "]
["Lindab","LKA","160+CBE-125-160","auki",17.989999999999998,"","x"," "]
["Lindab","LKA","160+MBB-100-160-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKA","160+MBB-100-160-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKA","160+MBB-125-160-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKA","160+MBB-125-160-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKA","160+MBB-160-160-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKA","160+MBB-160-160-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKA","160+MBC-100-160","auki",10.4,"x",""," "]
["Lindab","LKA","160+MBC-125-160","auki",11.3,"x",""," "]
["Lindab","LKA","160+MBC-160-160","auki",11.4,"x",""," "]
["Lindab","LKA","160+MBE-125-160","auki",16.5,"","x"," "]
["Lindab","LKA","160+MBE-160-160","auki",15.7,"","x"," "]
["Lindab","LKA","200+CBC-125-200","auki",15.57,"x",""," "]
["Lindab","LKA","200+CBC-160-200","auki",15.84,"x",""," "]
["Lindab","LKA","200+CBE-125-200","auki",27.52,"","x"," "]
["Lindab","LKA","200+CBE-160-200","auki",26.66,"","x"," "]
["Lindab","LKA","200+MBB-125-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKA","200+MBB-125-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKA","200+MBB-160-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKA","200+MBB-160-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKA","200+MBB-200-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKA","200+MBB-200-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKA","200+MBC-125-200","auki",12.8,"x",""," "]
["Lindab","LKA","200+MBC-160-200","auki",10.8,"x",""," "]
["Lindab","LKA","200+MBC-200-200","auki",16.2,"x",""," "]
["Lindab","LKA","200+MBE-125-200","auki",19,"","x"," "]
["Lindab","LKA","200+MBE-160-200","auki",20.6,"","x"," "]
["Lindab","LKA","200+MBE-200-200","auki",19.899999999999999,"","x"," "]
["Lindab","LKA","250+CBC-160-250","auki",21.22,"x",""," "]
["Lindab","LKA","250+CBC-200-250","auki",21.04,"x",""," "]
["Lindab","LKA","250+CBE-160-250","auki",40.18,"","x"," "]
["Lindab","LKA","250+CBE-200-250","auki",35.54,"","x"," "]
["Lindab","LKA","250+MBB-160-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKA","250+MBB-160-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKA","250+MBB-200-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKA","250+MBB-200-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKA","250+MBB-250-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKA","250+MBB-250-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKA","250+MBC-160-250","auki",18.600000000000001,"x",""," "]
["Lindab","LKA","250+MBC-200-250","auki",21,"x",""," "]
["Lindab","LKA","250+MBC-250-250","auki",20.100000000000001,"x",""," "]
["Lindab","LKA","250+MBE-160-250","auki",31.2,"","x"," "]
["Lindab","LKA","250+MBE-200-250","auki",32.299999999999997,"","x"," "]
["Lindab","LKA","250+MBE-250-250","auki",36.299999999999997,"","x"," "]
["Lindab","LKA","315+CBC-200-315","auki",30.03,"x",""," "]
["Lindab","LKA","315+CBC-250-315","auki",26.83,"x",""," "]
["Lindab","LKA","315+CBE-200-315","auki",53.07,"","x"," "]
["Lindab","LKA","315+CBE-250-315","auki",43.6,"","x"," "]
["Lindab","LKA","315+MBB-200-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKA","315+MBB-200-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKA","315+MBB-250-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKA","315+MBB-250-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKA","315+MBB-315-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKA","315+MBB-315-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKA","315+MBC-200-315","auki",24.9,"x",""," "]
["Lindab","LKA","315+MBC-250-315","auki",21.9,"x",""," "]
["Lindab","LKA","315+MBC-315-315","auki",25.8,"x",""," "]
["Lindab","LKA","315+MBE-200-315","auki",68.900000000000006,"","x"," "]
["Lindab","LKA","315+MBE-250-315","auki",29.5,"","x"," "]
["Lindab","LKA","315+MBE-315-315","auki",35.4,"","x"," "]
["Lindab","LKA","400+CBC-250-400","auki",33.76,"x",""," "]
["Lindab","LKA","400+CBC-315-400","auki",32.6,"x",""," "]
["Lindab","LKA","400+CBE-250-400","auki",47.57,"","x"," "]
["Lindab","LKA","400+CBE-315-400","auki",48.54,"","x"," "]
["Lindab","LKA","400+MBB-250-400-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKA","400+MBB-250-400-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKA","400+MBB-315-400-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKA","400+MBB-315-400-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKA","400+MBC-250-400","auki",27.1,"x",""," "]
["Lindab","LKA","400+MBC-315-400","auki",26.2,"x",""," "]
["Lindab","LKA","400+MBE-250-400","auki",35.799999999999997,"","x"," "]
["Lindab","LKA","400+MBE-315-400","auki",43.3,"","x"," "]
["Lindab","LKP","125+CBC-100-125","auki",8.18,"x",""," "]
["Lindab","LKP","125+CBE-100-125","auki",16.05,"","x"," "]
["Lindab","LKP","125+MBB-100-125-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","125+MBB-100-125-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","125+MBB-125-125-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","125+MBB-125-125-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","125+MBC-100-125","auki",9.1999999999999993,"x",""," "]
["Lindab","LKP","125+MBC-125-125","auki",9.3000000000000007,"x",""," "]
["Lindab","LKP","125+MBE-100-125","auki",11.5,"","x"," "]
["Lindab","LKP","125+MBE-125-125","auki",11.3,"","x"," "]
["Lindab","LKP","160+CBC-100-160","auki",10.65,"x",""," "]
["Lindab","LKP","160+CBC-125-160","auki",12.32,"x",""," "]
["Lindab","LKP","160+CBE-100-160","auki",21.03,"","x"," "]
["Lindab","LKP","160+CBE-125-160","auki",20.440000000000001,"","x"," "]
["Lindab","LKP","160+MBB-100-160-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","160+MBB-100-160-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","160+MBB-125-160-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","160+MBB-125-160-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","160+MBB-160-160-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","160+MBB-160-160-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","160+MBC-100-160","auki",13.6,"x",""," "]
["Lindab","LKP","160+MBC-125-160","auki",14.1,"x",""," "]
["Lindab","LKP","160+MBC-160-160","auki",14.3,"x",""," "]
["Lindab","LKP","160+MBE-125-160","auki",15.8,"","x"," "]
["Lindab","LKP","160+MBE-160-160","auki",15.3,"","x"," "]
["Lindab","LKP","200+CBC-125-200","auki",15.19,"x",""," "]
["Lindab","LKP","200+CBC-160-200","auki",17.309999999999999,"x",""," "]
["Lindab","LKP","200+CBE-125-200","auki",25.9,"","x"," "]
["Lindab","LKP","200+CBE-160-200","auki",21.85,"","x"," "]
["Lindab","LKP","200+MBB-125-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","200+MBB-125-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","200+MBB-160-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","200+MBB-160-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","200+MBB-200-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","200+MBB-200-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","200+MBC-125-200","auki",18.8,"x",""," "]
["Lindab","LKP","200+MBC-160-200","auki",18.5,"x",""," "]
["Lindab","LKP","200+MBC-200-200","auki",20.399999999999999,"x",""," "]
["Lindab","LKP","200+MBE-125-200","auki",19.100000000000001,"","x"," "]
["Lindab","LKP","200+MBE-160-200","auki",18,"","x"," "]
["Lindab","LKP","200+MBE-200-200","auki",17.899999999999999,"","x"," "]
["Lindab","LKP","250+CBC-160-250","auki",21.58,"x",""," "]
["Lindab","LKP","250+CBC-200-250","auki",24.6,"x",""," "]
["Lindab","LKP","250+CBE-160-250","auki",25.65,"","x"," "]
["Lindab","LKP","250+CBE-200-250","auki",26.28,"","x"," "]
["Lindab","LKP","250+MBB-160-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","250+MBB-160-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","250+MBB-200-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","250+MBB-200-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","250+MBB-250-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","250+MBB-250-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","250+MBC-160-250","auki",26,"x",""," "]
["Lindab","LKP","250+MBC-200-250","auki",25,"x",""," "]
["Lindab","LKP","250+MBC-250-250","auki",25.3,"x",""," "]
["Lindab","LKP","250+MBE-160-250","auki",28.4,"","x"," "]
["Lindab","LKP","250+MBE-200-250","auki",21.6,"","x"," "]
["Lindab","LKP","250+MBE-250-250","auki",18.899999999999999,"","x"," "]
["Lindab","LKP","315+CBC-200-315","auki",29.48,"x",""," "]
["Lindab","LKP","315+CBC-250-315","auki",28.6,"x",""," "]
["Lindab","LKP","315+CBE-200-315","auki",28.99,"","x"," "]
["Lindab","LKP","315+CBE-250-315","auki",28.2,"","x"," "]
["Lindab","LKP","315+MBB-200-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","315+MBB-200-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","315+MBB-250-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","315+MBB-250-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","315+MBB-315-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","315+MBB-315-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","315+MBC-200-315","auki",27.2,"x",""," "]
["Lindab","LKP","315+MBC-250-315","auki",30.2,"x",""," "]
["Lindab","LKP","315+MBC-315-315","auki",27.8,"x",""," "]
["Lindab","LKP","315+MBE-200-315","auki",29.7,"","x"," "]
["Lindab","LKP","315+MBE-250-315","auki",28.5,"","x"," "]
["Lindab","LKP","315+MBE-315-315","auki",28.5,"","x"," "]
["Lindab","LKP","200+MBB-125-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","200+MBB-125-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","200+MBB-160-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","200+MBB-160-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","200+MBB-200-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","200+MBB-200-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","200+MBC-125-200","auki",18.8,"x",""," "]
["Lindab","LKP","200+MBC-160-200","auki",18.5,"x",""," "]
["Lindab","LKP","200+MBC-200-200","auki",20.399999999999999,"x",""," "]
["Lindab","LKP","250+MBB-160-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","250+MBB-160-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","250+MBB-200-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","250+MBB-200-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","250+MBB-250-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","250+MBB-250-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","250+MBC-160-250","auki",26,"x",""," "]
["Lindab","LKP","250+MBC-200-250","auki",25,"x",""," "]
["Lindab","LKP","250+MBC-250-250","auki",25.3,"x",""," "]
["Lindab","LKP","315+MBB-200-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","315+MBB-200-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","315+MBB-250-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","315+MBB-250-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","315+MBB-315-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","315+MBB-315-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","315+MBC-200-315","auki",27.2,"x",""," "]
["Lindab","LKP","315+MBC-250-315","auki",30.2,"x",""," "]
["Lindab","LKP","315+MBC-315-315","auki",27.8,"x",""," "]
["Lindab","LKP","200+MBB-160-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","200+MBB-160-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","200+MBB-200-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","200+MBB-200-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","200+MBC-125-200","auki",18.8,"x",""," "]
["Lindab","LKP","200+MBC-160-200","auki",18.5,"x",""," "]
["Lindab","LKP","200+MBC-200-200","auki",20.399999999999999,"x",""," "]
["Lindab","LKP","250+MBB-160-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","250+MBB-160-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","250+MBB-200-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","250+MBB-200-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","250+MBB-250-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","250+MBB-250-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","250+MBC-160-250","auki",26,"x",""," "]
["Lindab","LKP","250+MBC-200-250","auki",25,"x",""," "]
["Lindab","LKP","250+MBC-250-250","auki",25.3,"x",""," "]
["Lindab","LKP","315+MBB-200-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","315+MBB-200-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","315+MBB-250-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","315+MBB-250-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","315+MBB-315-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","315+MBB-315-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","315+MBC-200-315","auki",27.2,"x",""," "]
["Lindab","LKP","315+MBC-250-315","auki",30.2,"x",""," "]
["Lindab","LKP","315+MBC-315-315","auki",27.8,"x",""," "]
["Lindab","LKP","125+MBB-100-125-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","125+MBB-100-125-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","125+MBB-125-125-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","125+MBB-125-125-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","125+MBC-100-125","auki",9.1999999999999993,"x",""," "]
["Lindab","LKP","125+MBC-125-125","auki",9.3000000000000007,"x",""," "]
["Lindab","LKP","125+MBE-100-125","auki",11.5,"","x"," "]
["Lindab","LKP","160+MBB-100-160-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","160+MBB-100-160-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","160+MBB-125-160-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","160+MBB-125-160-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","160+MBB-160-160-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","160+MBB-160-160-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","160+MBC-100-160","auki",13.6,"x",""," "]
["Lindab","LKP","160+MBC-125-160","auki",14.1,"x",""," "]
["Lindab","LKP","160+MBC-160-160","auki",14.3,"x",""," "]
["Lindab","LKP","200+MBB-125-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","200+MBB-125-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","200+MBB-160-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","200+MBB-160-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","200+MBB-200-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","200+MBB-200-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","200+MBC-125-200","auki",18.8,"x",""," "]
["Lindab","LKP","200+MBC-160-200","auki",18.5,"x",""," "]
["Lindab","LKP","200+MBC-200-200","auki",20.399999999999999,"x",""," "]
["Lindab","LKP","250+MBB-160-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","250+MBB-160-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","250+MBB-200-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","250+MBB-200-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","250+MBB-250-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","250+MBB-250-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","250+MBC-160-250","auki",26,"x",""," "]
["Lindab","LKP","250+MBC-200-250","auki",25,"x",""," "]
["Lindab","LKP","250+MBC-250-250","auki",25.3,"x",""," "]
["Lindab","LKP","315+MBB-200-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","315+MBB-200-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","315+MBB-250-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","315+MBB-250-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","315+MBB-315-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","315+MBB-315-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LKP","315+MBC-200-315","auki",27.2,"x",""," "]
["Lindab","LKP","315+MBC-250-315","auki",30.2,"x",""," "]
["Lindab","LKP","315+MBC-315-315","auki",27.8,"x",""," "]
["Lindab","LTD","25-1-1101..2000","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-1-1101..2000+GB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-1-1101..2000+JB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-1-1101..2000+KB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-1-1101..2000+NB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-1-300..800","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-1-300..800+GB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-1-300..800+JB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-1-300..800+KB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-1-300..800+NB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-1-801..1100","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-1-801..1100+GB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-1-801..1100+JB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-1-801..1100+KB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-1-801..1100+NB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-2-1101..2000","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-2-1101..2000+GB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-2-1101..2000+JB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-2-1101..2000+KB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-2-1101..2000+NB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-2-300..500","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-2-300..500+GB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-2-300..500+JB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-2-300..500+KB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-2-300..500+NB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-2-501..1100","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-2-501..1100+GB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-2-501..1100+JB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-2-501..1100+KB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-2-501..1100+NB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-3-1101..1300","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-3-1101..1300+GB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-3-1101..1300+JB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-3-1101..1300+KB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-3-1101..1300+NB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-3-1301..2000","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-3-1301..2000+GB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-3-1301..2000+JB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-3-1301..2000+KB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-3-1301..2000+NB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-3-300..1100","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-3-300..1100+GB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-3-300..1100+JB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-3-300..1100+KB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-3-300..1100+NB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-4-1101..2000","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-4-1101..2000+GB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-4-1101..2000+JB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-4-1101..2000+KB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-4-1101..2000+NB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-4-300..800","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-4-300..800+GB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-4-300..800+JB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-4-300..800+KB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-4-300..800+NB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-4-801..1100","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-4-801..1100+GB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-4-801..1100+JB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-4-801..1100+KB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-4-801..1100+NB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-5-1101..2000","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-5-1101..2000+GB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-5-1101..2000+JB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-5-1101..2000+KB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-5-1101..2000+NB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-5-300..700","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-5-300..700+GB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-5-300..700+JB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-5-300..700+KB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-5-300..700+NB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-5-701..1100","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-5-701..1100+GB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-5-701..1100+JB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-5-701..1100+KB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-5-701..1100+NB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-6-1101..2000","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-6-1101..2000+GB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-6-1101..2000+JB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-6-1101..2000+KB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-6-1101..2000+NB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-6-300..500","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-6-300..500+GB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-6-300..500+JB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-6-300..500+KB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-6-300..500+NB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-6-501..1100","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-6-501..1100+GB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-6-501..1100+JB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-6-501..1100+KB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTD","25-6-501..1100+NB","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDF","25-3-1101..1200+GBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDF","25-3-1101..1200+JBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDF","25-3-1101..1200+KBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDF","25-3-1101..1200+NBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDF","25-3-600..1100+GBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDF","25-3-600..1100+JBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDF","25-3-600..1100+KBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDF","25-3-600..1100+NBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDF","25-4-1101..1200+GBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDF","25-4-1101..1200+JBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDF","25-4-1101..1200+KBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDF","25-4-1101..1200+NBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDF","25-4-600..800+GBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDF","25-4-600..800+JBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDF","25-4-600..800+KBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDF","25-4-600..800+NBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDF","25-4-801..1100+GBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDF","25-4-801..1100+JBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDF","25-4-801..1100+KBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDF","25-4-801..1100+NBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDF","25-5-1101..1200+GBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDF","25-5-1101..1200+JBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDF","25-5-1101..1200+KBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDF","25-5-1101..1200+NBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDF","25-5-600..700+GBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDF","25-5-600..700+JBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDF","25-5-600..700+KBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDF","25-5-600..700+NBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDF","25-5-701..1100+GBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDF","25-5-701..1100+JBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDF","25-5-701..1100+KBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDF","25-5-701..1100+NBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDF","25-6-1101..1200+GBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDF","25-6-1101..1200+JBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDF","25-6-1101..1200+KBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDF","25-6-1101..1200+NBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDF","25-6-600..1100+GBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDF","25-6-600..1100+JBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDF","25-6-600..1100+KBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDF","25-6-600..1100+NBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDP","25-3-1101..1200+GBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDP","25-3-1101..1200+JBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDP","25-3-1101..1200+KBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDP","25-3-1101..1200+NBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDP","25-3-600..1100+GBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDP","25-3-600..1100+JBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDP","25-3-600..1100+KBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDP","25-3-600..1100+NBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDP","25-4-1101..1200+GBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDP","25-4-1101..1200+JBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDP","25-4-1101..1200+KBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDP","25-4-1101..1200+NBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDP","25-4-600..800+GBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDP","25-4-600..800+JBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDP","25-4-600..800+KBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDP","25-4-600..800+NBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDP","25-4-801..1100+GBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDP","25-4-801..1100+JBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDP","25-4-801..1100+KBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDP","25-4-801..1100+NBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDP","25-5-1101..1200+GBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDP","25-5-1101..1200+JBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDP","25-5-1101..1200+KBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDP","25-5-1101..1200+NBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDP","25-5-600..700+GBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDP","25-5-600..700+JBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDP","25-5-600..700+KBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDP","25-5-600..700+NBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDP","25-5-701..1100+GBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDP","25-5-701..1100+JBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDP","25-5-701..1100+KBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDP","25-5-701..1100+NBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDP","25-6-1101..1200+GBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDP","25-6-1101..1200+JBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDP","25-6-1101..1200+KBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDP","25-6-1101..1200+NBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDP","25-6-600..1100+GBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDP","25-6-600..1100+JBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDP","25-6-600..1100+KBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","LTDP","25-6-600..1100+NBPF","auki","","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","NC19","125+MBB-100-125-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","NC19","125+MBB-125-125-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","NC19","125+MBC-100-125","auki",7.6,"x",""," "]
["Lindab","NC19","125+MBC-125-125","auki",11.3,"x",""," "]
["Lindab","NC19","160+MBB-100-160-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","NC19","160+MBB-125-160-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","NC19","160+MBB-160-160-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","NC19","160+MBC-100-160","auki",12.3,"x",""," "]
["Lindab","NC19","160+MBC-125-160","auki",12.2,"x",""," "]
["Lindab","NC19","160+MBC-160-160","auki",16.5,"x",""," "]
["Lindab","NC19","200+MBB-125-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","NC19","200+MBB-160-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","NC19","200+MBB-200-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","NC19","200+MBC-125-200","auki",17,"x",""," "]
["Lindab","NC19","200+MBC-160-200","auki",18.100000000000001,"x",""," "]
["Lindab","NC19","200+MBC-200-200","auki",19.2,"x",""," "]
["Lindab","NC19","250+MBB-160-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","NC19","250+MBB-200-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","NC19","250+MBB-250-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","NC19","250+MBC-160-250","auki",26.9,"x",""," "]
["Lindab","NC19","250+MBC-200-250","auki",28.3,"x",""," "]
["Lindab","NC19","250+MBC-250-250","auki",28.8,"x",""," "]
["Lindab","NC19","315+MBB-200-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","NC19","315+MBB-250-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","NC19","315+MBB-315-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","NC19","315+MBC-200-315","auki",33.700000000000003,"x",""," "]
["Lindab","NC19","315+MBC-250-315","auki",34.299999999999997,"x",""," "]
["Lindab","NC19","315+MBC-315-315","auki",32.299999999999997,"x",""," "]
["Lindab","NQ19","160+CBC-100-160","auki",11.06,"x",""," "]
["Lindab","NQ19","160+CBC-125-160","auki",10.94,"x",""," "]
["Lindab","NQ19","160+MBB-100-160-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","NQ19","160+MBB-125-160-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","NQ19","200+CBC-125-200","auki",17.82,"x",""," "]
["Lindab","NQ19","200+CBC-160-200","auki",17.57,"x",""," "]
["Lindab","NQ19","200+MBB-125-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","NQ19","200+MBB-160-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","NQ19","250+CBC-160-250","auki",23.38,"x",""," "]
["Lindab","NQ19","250+CBC-200-250","auki",25.17,"x",""," "]
["Lindab","NQ19","250+MBB-160-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","NQ19","250+MBB-200-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","NQ19","315+CBC-200-315","auki",32.24,"x",""," "]
["Lindab","NQ19","315+CBC-250-315","auki",36.9,"x",""," "]
["Lindab","NQ19","315+MBB-200-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","NQ19","315+MBB-250-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","NQ19","400+CBC-250-400","auki",41.78,"x",""," "]
["Lindab","NQ19","400+CBC-315-400","auki",44.33,"x",""," "]
["Lindab","NQ19","400+MBB-250-400-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","NQ19","400+MBB-315-400-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","NR19","300x100 + WB-1-300x100","auki",5.15,"x",""," "]
["Lindab","NR19","300x100 + WB-2-300x100","auki",5.25,"x",""," "]
["Lindab","NR19","400x150 + WB-1-400x150","auki",11.2,"x",""," "]
["Lindab","NR19","400x150 + WB-2-400x150","auki",10.1,"x",""," "]
["Lindab","NR19","500x150 + WB-1-500x150","auki",13.9,"x",""," "]
["Lindab","NR19","500x150 + WB-2-500x150","auki",12.8,"x",""," "]
["Lindab","NR19","500x200 + WB-1-500x200","auki",17.3,"x",""," "]
["Lindab","NR19","500x200 + WB-2-500x200","auki",16.2,"x",""," "]
["Lindab","NR19","500x300 + WB-1-500x300","auki",29.9,"x",""," "]
["Lindab","NR19","500x300 + WB-2-500x300","auki",22.9,"x",""," "]
["Lindab","NS19","H-S-2-125","auki",11.6,"x",""," "]
["Lindab","NS19","H-S-2-160","auki",21.5,"x",""," "]
["Lindab","NS19","H-S-2-200","auki",25.4,"x",""," "]
["Lindab","NS19","H-S-2-250","auki",31.6,"x",""," "]
["Lindab","NS19","H-S-2-315","auki",42.5,"x",""," "]
["Lindab","NS19","160+MBB-100-160-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","NS19","160+MBB-125-160-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","NS19","160+MBB-160-160-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","NS19","160+MBC-100-160","auki",12.3,"x",""," "]
["Lindab","NS19","160+MBC-125-160","auki",12.9,"x",""," "]
["Lindab","NS19","160+MBC-160-160","auki",14.3,"x",""," "]
["Lindab","NS19","200+MBB-125-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","NS19","200+MBB-160-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","NS19","200+MBB-200-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","NS19","200+MBC-125-200","auki",14.8,"x","",0]
["Lindab","NS19","200+MBC-160-200","auki",16.600000000000001,"x","",0]
["Lindab","NS19","200+MBC-200-200","auki",16.5,"x","",0]
["Lindab","NS19","250+MBB-160-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","NS19","250+MBB-200-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","NS19","250+MBB-250-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","NS19","250+MBC-160-250","auki",21.7,"x","",0]
["Lindab","NS19","250+MBC-200-250","auki",22.6,"x","",0]
["Lindab","NS19","250+MBC-250-250","auki",23.5,"x","",0]
["Lindab","NS19","315+MBB-250-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","NS19","315+MBB-315-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","NS19","315+MBC-250-315","auki",35,"x","",0]
["Lindab","NS19","315+MBC-315-315","auki",37.200000000000003,"x","",0]
["Lindab","PC6","125+MBB-100-125-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PC6","125+MBB-125-125-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PC6","125+MB100-125","auki",16.399999999999999,"","x"," "]
["Lindab","PC6","125+MB125-125","auki",14.8,"","x"," "]
["Lindab","PC6","160+MBB-100-160-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PC6","160+MBB-125-160-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PC6","160+MBB-160-160-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PC6","160+MB125-160","auki",21.9,"","x"," "]
["Lindab","PC6","160+MB160-160","auki",22.9,"","x"," "]
["Lindab","PC6","200+MBB-125-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PC6","200+MBB-160-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PC6","200+MBB-200-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PC6","200+MB160-200","auki",34.5,"","x"," "]
["Lindab","PC6","200+MB200-200","auki",32.6,"","x"," "]
["Lindab","PC6","250+MBB-160-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PC6","250+MBB-200-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PC6","250+MBB-250-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PC6","250+MB200-250","auki",28.9,"","x"," "]
["Lindab","PC6","250+MB250-250","auki",54.2,"","x"," "]
["Lindab","PC6","315+MBB-200-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PC6","315+MBB-250-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PC6","315+MB200-315","auki",66.400000000000006,"","x"," "]
["Lindab","PC6","315+MB250-315","auki",72.5,"","x"," "]
["Lindab","PC6","315+MB315-315","auki",68.099999999999994,"","x"," "]
["Lindab","PC6","125+MBB-100-125-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PC6","125+MBB-125-125-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PC6","125+MBC-100-125","auki",7.8,"x",""," Ilman suuntausosaa"]
["Lindab","PC6","125+MBC-125-125","auki",10.5,"x",""," Ilman suuntausosaa"]
["Lindab","PC6","160+MBB-100-160-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PC6","160+MBB-125-160-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PC6","160+MBB-160-160-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PC6","160+MBC-100-160","auki",14.7,"x",""," Ilman suuntausosaa"]
["Lindab","PC6","160+MBC-125-160","auki",17.100000000000001,"x",""," Ilman suuntausosaa"]
["Lindab","PC6","160+MBC-160-160","auki",17.899999999999999,"x",""," Ilman suuntausosaa"]
["Lindab","PC6","200+MBB-125-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PC6","200+MBB-160-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PC6","200+MBB-200-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PC6","200+MBC-125-200","auki",21.5,"x",""," Ilman suuntausosaa"]
["Lindab","PC6","200+MBC-160-200","auki",23.9,"x",""," Ilman suuntausosaa"]
["Lindab","PC6","200+MBC-200-200","auki",23.9,"x",""," Ilman suuntausosaa"]
["Lindab","PC6","250+MBB-160-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PC6","250+MBB-200-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PC6","250+MBB-250-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PC6","250+MBC-160-250","auki",36.5,"x",""," Ilman suuntausosaa"]
["Lindab","PC6","250+MBC-200-250","auki",28.3,"x",""," Ilman suuntausosaa"]
["Lindab","PC6","250+MBC-250-250","auki",40.799999999999997,"x",""," Ilman suuntausosaa"]
["Lindab","PC6","315+MBB-200-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PC6","315+MBB-250-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PC6","315+MBB-315-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PC6","315+MBC-200-315","auki",48.5,"x",""," Ilman suuntausosaa"]
["Lindab","PC6","315+MBC-250-315","auki",58,"x",""," Ilman suuntausosaa"]
["Lindab","PC6","315+MBC-315-315","auki",57.6,"x",""," Ilman suuntausosaa"]
["Lindab","PC6","125+MBB-100-125-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PC6","125+MBB-125-125-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PC6","125+MBC-100-125","auki",7.8,"x",""," "]
["Lindab","PC6","125+MBC-125-125","auki",10.5,"x",""," "]
["Lindab","PC6","160+MBB-100-160-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PC6","160+MBB-125-160-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PC6","160+MBB-160-160-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PC6","160+MBC-100-160","auki",13.9,"x",""," "]
["Lindab","PC6","160+MBC-125-160","auki",16.2,"x",""," "]
["Lindab","PC6","160+MBC-160-160","auki",17,"x",""," "]
["Lindab","PC6","200+MBB-125-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PC6","200+MBB-160-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PC6","200+MBB-200-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PC6","200+MBC-125-200","auki",20,"x",""," "]
["Lindab","PC6","200+MBC-160-200","auki",22.2,"x",""," "]
["Lindab","PC6","200+MBC-200-200","auki",22.9,"x",""," "]
["Lindab","PC6","250+MBB-160-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PC6","250+MBB-200-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PC6","250+MBB-250-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PC6","250+MBC-160-250","auki",30.4,"x",""," "]
["Lindab","PC6","250+MBC-200-250","auki",23.6,"x",""," "]
["Lindab","PC6","250+MBC-250-250","auki",34,"x",""," "]
["Lindab","PC6","315+MBB-200-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PC6","315+MBB-250-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PC6","315+MBB-315-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PC6","315+MBC-200-315","auki",40.799999999999997,"x",""," "]
["Lindab","PC6","315+MBC-250-315","auki",48.8,"x",""," "]
["Lindab","PC6","315+MBC-315-315","auki",48.5,"x",""," "]
["Lindab","PC7","160+MBB-100-160-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PC7","160+MBB-125-160-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PC7","160+MBB-160-160-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PC7","160+MBC-100-160","auki",10.7,"x",""," "]
["Lindab","PC7","160+MBC-125-160","auki",13.1,"x",""," "]
["Lindab","PC7","160+MBC-160-160","auki",15.2,"x",""," "]
["Lindab","PC7","200+MBB-125-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PC7","200+MBB-160-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PC7","200+MBB-200-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PC7","200+MBC-125-200","auki",14.9,"x",""," "]
["Lindab","PC7","200+MBC-160-200","auki",16.8,"x",""," "]
["Lindab","PC7","200+MBC-200-200","auki",17.7,"x",""," "]
["Lindab","PC7","250+MBB-160-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PC7","250+MBB-200-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PC7","250+MBB-250-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PC7","250+MBC-160-250","auki",23.8,"x",""," "]
["Lindab","PC7","250+MBC-200-250","auki",26.4,"x",""," "]
["Lindab","PC7","250+MBC-250-250","auki",24.5,"x",""," "]
["Lindab","PC7","315+MBB-200-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PC7","315+MBB-250-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PC7","315+MBB-315-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PC7","315+MBC-200-315","auki",30.3,"x",""," "]
["Lindab","PC7","315+MBC-250-315","auki",29.5,"x",""," "]
["Lindab","PC7","315+MBC-315-315","auki",29.9,"x",""," "]
["Lindab","PCA","100+MBB-100-100-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PCA","100+MBB-100-100-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PCA","100+MBC-100-100","auki",9.6,"x",""," "]
["Lindab","PCA","100+MBE-100-100","auki",10.1,"","x"," "]
["Lindab","PCA","125+CBC-100-125","auki",8.6999999999999993,"x",""," "]
["Lindab","PCA","125+CBE-100-125","auki",27.27,"","x"," "]
["Lindab","PCA","125+MBB-100-125-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PCA","125+MBB-100-125-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PCA","125+MBB-125-125-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PCA","125+MBB-125-125-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PCA","125+MBC-100-125","auki",12.5,"x",""," "]
["Lindab","PCA","125+MBC-125-125","auki",11.4,"x",""," "]
["Lindab","PCA","125+MBE-100-125","auki",15.4,"","x"," "]
["Lindab","PCA","125+MBE-125-125","auki",15.2,"","x"," "]
["Lindab","PCA","160+CBC-100-160","auki",11.1,"x",""," "]
["Lindab","PCA","160+CBC-125-160","auki",12.39,"x",""," "]
["Lindab","PCA","160+CBE-100-160","auki",30.54,"","x"," "]
["Lindab","PCA","160+CBE-125-160","auki",23.68,"","x"," "]
["Lindab","PCA","160+MBB-100-160-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PCA","160+MBB-100-160-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PCA","160+MBB-125-160-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PCA","160+MBB-125-160-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PCA","160+MBB-160-160-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PCA","160+MBB-160-160-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PCA","160+MBC-100-160","auki",10.4,"x",""," "]
["Lindab","PCA","160+MBC-125-160","auki",11.6,"x",""," "]
["Lindab","PCA","160+MBC-160-160","auki",14.4,"x",""," "]
["Lindab","PCA","160+MBE-125-160","auki",25.3,"","x"," "]
["Lindab","PCA","160+MBE-160-160","auki",20.8,"","x"," "]
["Lindab","PCA","200+CBC-125-200","auki",15.48,"x",""," "]
["Lindab","PCA","200+CBC-160-200","auki",16.41,"x",""," "]
["Lindab","PCA","200+CBE-125-200","auki",42.66,"","x"," "]
["Lindab","PCA","200+CBE-160-200","auki",33.159999999999997,"","x"," "]
["Lindab","PCA","200+MBB-125-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PCA","200+MBB-125-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PCA","200+MBB-160-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PCA","200+MBB-160-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PCA","200+MBB-200-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PCA","200+MBB-200-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PCA","200+MBC-125-200","auki",14.6,"x",""," "]
["Lindab","PCA","200+MBC-160-200","auki",15.5,"x",""," "]
["Lindab","PCA","200+MBC-200-200","auki",16.899999999999999,"x",""," "]
["Lindab","PCA","200+MBE-160-200","auki",36.5,"","x"," "]
["Lindab","PCA","200+MBE-200-200","auki",31.8,"","x"," "]
["Lindab","PCA","250+CBC-160-250","auki",22.79,"x",""," "]
["Lindab","PCA","250+CBC-200-250","auki",23.04,"x",""," "]
["Lindab","PCA","250+CBE-160-250","auki",40.15,"","x"," "]
["Lindab","PCA","250+CBE-200-250","auki",42.32,"","x"," "]
["Lindab","PCA","250+MBB-160-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PCA","250+MBB-160-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PCA","250+MBB-200-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PCA","250+MBB-200-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PCA","250+MBB-250-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PCA","250+MBB-250-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PCA","250+MBC-160-250","auki",23.2,"x",""," "]
["Lindab","PCA","250+MBC-200-250","auki",24.3,"x",""," "]
["Lindab","PCA","250+MBC-250-250","auki",26,"x",""," "]
["Lindab","PCA","250+MBE-200-250","auki",44.2,"","x"," "]
["Lindab","PCA","250+MBE-250-250","auki",44.1,"","x"," "]
["Lindab","PCA","315+CBC-200-315","auki",34.82,"x",""," "]
["Lindab","PCA","315+CBC-250-315","auki",32.08,"x",""," "]
["Lindab","PCA","315+CBE-200-315","auki",73.239999999999995,"","x"," "]
["Lindab","PCA","315+CBE-250-315","auki",57.35,"","x"," "]
["Lindab","PCA","315+MBB-200-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PCA","315+MBB-200-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PCA","315+MBB-250-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PCA","315+MBB-250-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PCA","315+MBB-315-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PCA","315+MBB-315-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PCA","315+MBC-200-315","auki",33.9,"x",""," "]
["Lindab","PCA","315+MBC-250-315","auki",35.299999999999997,"x",""," "]
["Lindab","PCA","315+MBC-315-315","auki",34.6,"x",""," "]
["Lindab","PCA","315+MBE-200-315","auki",67.7,"","x"," "]
["Lindab","PCA","315+MBE-250-315","auki",73.2,"","x"," "]
["Lindab","PCA","315+MBE-315-315","auki",60.9,"","x"," "]
["Lindab","PCA","400+CBC-250-400","auki",45.44,"x",""," "]
["Lindab","PCA","400+CBC-315-400","auki",46.88,"x",""," "]
["Lindab","PCA","400+CBE-250-400","auki",114.1,"","x"," "]
["Lindab","PCA","400+CBE-315-400","auki",104.11,"","x"," "]
["Lindab","PCA","400+MBB-250-400-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PCA","400+MBB-250-400-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PCA","400+MBB-315-400-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PCA","400+MBB-315-400-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PCA","400+MBC-250-400","auki",47.2,"x",""," "]
["Lindab","PCA","400+MBC-315-400","auki",47.3,"x",""," "]
["Lindab","PCA","400+MBE-315-400","auki",78.8,"","x"," "]
["Lindab","PCS","2-125-a","auki",9.07,"x",""," "]
["Lindab","PCS","2-160-a","auki",15.2,"x",""," "]
["Lindab","PCS","2-200-a","auki",23.6,"x",""," "]
["Lindab","PCS","2-250-a","auki",35.5,"x",""," "]
["Lindab","PCS","2-315-a","auki",54.3,"x",""," "]
["Lindab","PKA","125+CBC-100-125","auki",8.6,"x",""," "]
["Lindab","PKA","125+CBE-100-125","auki",25.38,"","x"," "]
["Lindab","PKA","125+MBB-100-125-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PKA","125+MBB-100-125-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PKA","125+MBB-125-125-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PKA","125+MBB-125-125-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PKA","125+MBC-100-125","auki",12.5,"x",""," "]
["Lindab","PKA","125+MBC-125-125","auki",11.4,"x",""," "]
["Lindab","PKA","125+MBE-100-125","auki",15.4,"","x"," "]
["Lindab","PKA","125+MBE-125-125","auki",15.2,"","x"," "]
["Lindab","PKA","160+CBC-100-160","auki",11.32,"x",""," "]
["Lindab","PKA","160+CBC-125-160","auki",12.53,"x",""," "]
["Lindab","PKA","160+CBE-100-160","auki",45.55,"","x"," "]
["Lindab","PKA","160+CBE-125-160","auki",30.45,"","x"," "]
["Lindab","PKA","160+MBB-100-160-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PKA","160+MBB-100-160-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PKA","160+MBB-125-160-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PKA","160+MBB-125-160-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PKA","160+MBB-160-160-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PKA","160+MBB-160-160-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PKA","160+MBC-100-160","auki",10.4,"x",""," "]
["Lindab","PKA","160+MBC-125-160","auki",11.6,"x",""," "]
["Lindab","PKA","160+MBC-160-160","auki",14.4,"x",""," "]
["Lindab","PKA","160+MBE-125-160","auki",25.3,"","x"," "]
["Lindab","PKA","160+MBE-160-160","auki",20.8,"","x"," "]
["Lindab","PKA","200+CBC-125-200","auki",16.510000000000002,"x",""," "]
["Lindab","PKA","200+CBC-160-200","auki",17.559999999999999,"x",""," "]
["Lindab","PKA","200+CBE-125-200","auki",51.88,"","x"," "]
["Lindab","PKA","200+CBE-160-200","auki",33.799999999999997,"","x"," "]
["Lindab","PKA","200+MBB-125-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PKA","200+MBB-125-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PKA","200+MBB-160-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PKA","200+MBB-160-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PKA","200+MBB-200-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PKA","200+MBB-200-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PKA","200+MBC-125-200","auki",14.6,"x",""," "]
["Lindab","PKA","200+MBC-160-200","auki",15.5,"x",""," "]
["Lindab","PKA","200+MBC-200-200","auki",16.899999999999999,"x",""," "]
["Lindab","PKA","200+MBE-160-200","auki",36.5,"","x"," "]
["Lindab","PKA","200+MBE-200-200","auki",31.8,"","x"," "]
["Lindab","PKA","250+CBC-160-250","auki",22.65,"x",""," "]
["Lindab","PKA","250+CBC-200-250","auki",22.61,"x",""," "]
["Lindab","PKA","250+CBE-160-250","auki",59.99,"","x"," "]
["Lindab","PKA","250+CBE-200-250","auki",44.98,"","x"," "]
["Lindab","PKA","250+MBB-160-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PKA","250+MBB-160-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PKA","250+MBB-200-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PKA","250+MBB-200-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PKA","250+MBB-250-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PKA","250+MBB-250-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PKA","250+MBC-160-250","auki",23.2,"x",""," "]
["Lindab","PKA","250+MBC-200-250","auki",24.3,"x",""," "]
["Lindab","PKA","250+MBC-250-250","auki",26,"x",""," "]
["Lindab","PKA","250+MBE-200-250","auki",44.2,"","x"," "]
["Lindab","PKA","250+MBE-250-250","auki",44.1,"","x"," "]
["Lindab","PKA","315+CBC-200-315","auki",35.58,"x",""," "]
["Lindab","PKA","315+CBC-250-315","auki",32.42,"x",""," "]
["Lindab","PKA","315+CBE-200-315","auki",83.27,"","x"," "]
["Lindab","PKA","315+CBE-250-315","auki",59.56,"","x"," "]
["Lindab","PKA","315+MBB-200-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PKA","315+MBB-200-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PKA","315+MBB-250-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PKA","315+MBB-250-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PKA","315+MBB-315-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PKA","315+MBB-315-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PKA","315+MBC-200-315","auki",33.9,"x",""," "]
["Lindab","PKA","315+MBC-250-315","auki",35.299999999999997,"x",""," "]
["Lindab","PKA","315+MBC-315-315","auki",34.6,"x",""," "]
["Lindab","PKA","315+MBE-200-315","auki",67.7,"","x"," "]
["Lindab","PKA","315+MBE-250-315","auki",73.2,"","x"," "]
["Lindab","PKA","315+MBE-315-315","auki",60.9,"","x"," "]
["Lindab","PKA","400+CBC-250-400","auki",45.27,"x",""," "]
["Lindab","PKA","400+CBC-315-400","auki",52.31,"x",""," "]
["Lindab","PKA","400+CBE-250-400","auki",132.61000000000001,"","x"," "]
["Lindab","PKA","400+CBE-315-400","auki",103.77,"","x"," "]
["Lindab","PKA","400+MBB-250-400-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PKA","400+MBB-250-400-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PKA","400+MBB-315-400-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PKA","400+MBB-315-400-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PKA","400+MBC-250-400","auki",47.2,"x",""," "]
["Lindab","PKA","400+MBC-315-400","auki",47.3,"x",""," "]
["Lindab","PKA","400+MBE-315-400","auki",78.8,"","x"," "]
["Lindab","PKAL","125+MBB-100-125-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PKAL","125+MBB-100-125-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PKAL","125+MBB-125-125-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PKAL","125+MBB-125-125-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PKAL","160+MBB-100-160-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PKAL","160+MBB-100-160-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PKAL","160+MBB-125-160-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PKAL","160+MBB-125-160-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PKAL","160+MBB-160-160-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PKAL","160+MBB-160-160-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PKAL","200+MBB-125-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PKAL","200+MBB-125-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PKAL","200+MBB-160-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PKAL","200+MBB-160-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PKAL","200+MBB-200-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PKAL","200+MBB-200-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PKAL","250+MBB-160-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PKAL","250+MBB-160-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PKAL","250+MBB-200-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PKAL","250+MBB-200-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PKAL","250+MBB-250-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PKAL","250+MBB-250-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PR1","300x100 + WB-1-300x100","auki",5.2,"x",""," "]
["Lindab","PR1","300x100 + WB-2-300x100","auki",4.5999999999999996,"x",""," "]
["Lindab","PR1","400x150 + WB-1-400x150","auki",9.65,"x",""," "]
["Lindab","PR1","400x150 + WB-2-400x150","auki",10.1,"x",""," "]
["Lindab","PR1","500x150 + WB-1-500x150","auki",15.1,"x",""," "]
["Lindab","PR1","500x150 + WB-2-500x150","auki",12.7,"x",""," "]
["Lindab","PR1","500x200 + WB-1-500x200","auki",17.2,"x",""," "]
["Lindab","PR1","500x200 + WB-2-500x200","auki",15.2,"x",""," "]
["Lindab","PR1","500x300 + WB-1-500x300","auki",25.7,"x",""," "]
["Lindab","PR1","500x300 + WB-2-500x300","auki",20.5,"x",""," "]
["Lindab","PS1","H-E-2-160","auki",22.3,"","x"," "]
["Lindab","PS1","H-E-2-200","auki",28.4,"","x"," "]
["Lindab","PS1","H-E-2-250","auki",33.4,"","x"," "]
["Lindab","PS1","H-E-2-315","auki",42.1,"","x"," "]
["Lindab","PS1","H-L-2-160","auki",19.899999999999999,"x",""," Ilman suuntausosaa"]
["Lindab","PS1","H-L-2-200","auki",21.8,"x",""," Ilman suuntausosaa"]
["Lindab","PS1","H-L-2-250","auki",27.3,"x",""," Ilman suuntausosaa"]
["Lindab","PS1","H-L-2-315","auki",36.5,"x",""," Ilman suuntausosaa"]
["Lindab","PS1","H-S-2-160","auki",19.899999999999999,"x",""," "]
["Lindab","PS1","H-S-2-200","auki",21.8,"x",""," "]
["Lindab","PS1","H-S-2-250","auki",27.3,"x",""," "]
["Lindab","PS1","H-S-2-315","auki",36.5,"x",""," "]
["Lindab","PS1","200+MBB-125-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PS1","200+MBB-160-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PS1","200+MBB-200-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PS1","200+MBE-125-200","auki",35.6,"","x"," "]
["Lindab","PS1","200+MBE-160-200","auki",34.4,"","x"," "]
["Lindab","PS1","200+MBE-200-200","auki",33.6,"","x"," "]
["Lindab","PS1","250+MBB-160-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PS1","250+MBB-200-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PS1","250+MBB-250-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PS1","250+MBE-160-250","auki",53.3,"","x"," "]
["Lindab","PS1","250+MBE-200-250","auki",52.1,"","x"," "]
["Lindab","PS1","250+MBE-250-250","auki",51.5,"","x"," "]
["Lindab","PS1","315+MBB-200-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PS1","315+MBB-250-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PS1","315+MBB-315-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PS1","315+MBE-200-315","auki",69.3,"","x"," "]
["Lindab","PS1","315+MBE-250-315","auki",91.4,"","x"," "]
["Lindab","PS1","315+MBE-315-315","auki",71.900000000000006,"","x"," "]
["Lindab","PS1","200+MBB-125-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PS1","200+MBB-160-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PS1","200+MBB-200-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PS1","200+MBC-125-200","auki",19.399999999999999,"x",""," Ilman suuntausosaa"]
["Lindab","PS1","200+MBC-160-200","auki",22.1,"x",""," Ilman suuntausosaa"]
["Lindab","PS1","200+MBC-200-200","auki",23.9,"x",""," Ilman suuntausosaa"]
["Lindab","PS1","250+MBB-160-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PS1","250+MBB-200-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PS1","250+MBB-250-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PS1","250+MBC-160-250","auki",30.6,"x",""," Ilman suuntausosaa"]
["Lindab","PS1","250+MBC-200-250","auki",34.6,"x",""," Ilman suuntausosaa"]
["Lindab","PS1","250+MBC-250-250","auki",33.1,"x",""," Ilman suuntausosaa"]
["Lindab","PS1","315+MBB-200-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PS1","315+MBB-250-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PS1","315+MBB-315-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PS1","315+MBC-200-315","auki",55.3,"x",""," Ilman suuntausosaa"]
["Lindab","PS1","315+MBC-250-315","auki",46.5,"x",""," Ilman suuntausosaa"]
["Lindab","PS1","315+MBC-315-315","auki",48.1,"x",""," Ilman suuntausosaa"]
["Lindab","PS1","200+MBB-125-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PS1","200+MBB-160-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PS1","200+MBB-200-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PS1","200+MBC-125-200","auki",19.399999999999999,"x",""," "]
["Lindab","PS1","200+MBC-160-200","auki",21,"x",""," "]
["Lindab","PS1","200+MBC-200-200","auki",22.7,"x",""," "]
["Lindab","PS1","250+MBB-160-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PS1","250+MBB-200-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PS1","250+MBB-250-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PS1","250+MBC-160-250","auki",30.6,"x",""," "]
["Lindab","PS1","250+MBC-200-250","auki",34.6,"x",""," "]
["Lindab","PS1","250+MBC-250-250","auki",33.1,"x",""," "]
["Lindab","PS1","315+MBB-200-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PS1","315+MBB-250-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PS1","315+MBB-315-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PS1","315+MBC-200-315","auki",55.3,"x",""," "]
["Lindab","PS1","315+MBC-250-315","auki",46.5,"x",""," "]
["Lindab","PS1","315+MBC-315-315","auki",48.1,"x",""," "]
["Lindab","PS8","H-S-2-125","auki",11.6,"x",""," "]
["Lindab","PS8","H-S-2-160","auki",21.5,"x",""," "]
["Lindab","PS8","H-S-2-200","auki",25.4,"x",""," "]
["Lindab","PS8","H-S-2-250","auki",31.6,"x",""," "]
["Lindab","PS8","H-S-2-315","auki",42.5,"x",""," "]
["Lindab","PS8","160+MBB-100-160-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PS8","160+MBB-125-160-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PS8","160+MBB-160-160-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PS8","160+MBC-100-160","auki",8.1999999999999993,"x",""," "]
["Lindab","PS8","160+MBC-125-160","auki",9.6,"x",""," "]
["Lindab","PS8","160+MBC-160-160","auki",10.5,"x",""," "]
["Lindab","PS8","200+MBB-125-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PS8","200+MBB-160-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PS8","200+MBB-200-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PS8","200+MBC-125-200","auki",9.3000000000000007,"x",""," "]
["Lindab","PS8","200+MBC-160-200","auki",9.8000000000000007,"x",""," "]
["Lindab","PS8","200+MBC-200-200","auki",10.5,"x",""," "]
["Lindab","PS8","250+MBB-160-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PS8","250+MBB-200-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PS8","250+MBB-250-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PS8","250+MBC-160-250","auki",20.2,"x",""," "]
["Lindab","PS8","250+MBC-200-250","auki",18,"x",""," "]
["Lindab","PS8","250+MBC-250-250","auki",22.4,"x",""," "]
["Lindab","PS8","315+MBB-200-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PS8","315+MBB-250-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PS8","315+MBB-315-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","PS8","315+MBC-200-315","auki",31.1,"x",""," "]
["Lindab","PS8","315+MBC-250-315","auki",31.8,"x",""," "]
["Lindab","PS8","315+MBC-315-315","auki",29.8,"x",""," "]
["Lindab","RC14","160+MBB-100-160-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RC14","160+MBB-125-160-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RC14","160+MBB-160-160-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RC14","160+MB100-160","auki",14.6,"","x"," "]
["Lindab","RC14","160+MB125-160","auki",8,"","x"," "]
["Lindab","RC14","160+MB160-160","auki",12.9,"","x"," "]
["Lindab","RC14","200+MBB-125-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RC14","200+MBB-160-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RC14","200+MBB-200-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RC14","200+MB125-200","auki",17.3,"","x"," "]
["Lindab","RC14","200+MB160-200","auki",13.4,"","x"," "]
["Lindab","RC14","200+MB200-200","auki",17.600000000000001,"","x"," "]
["Lindab","RC14","250+MBB-160-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RC14","250+MBB-200-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RC14","250+MBB-250-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RC14","250+MB160-250","auki",21,"","x"," "]
["Lindab","RC14","250+MB200-250","auki",21.8,"","x"," "]
["Lindab","RC14","250+MB250-250","auki",20.6,"","x"," "]
["Lindab","RC14","315+MBB-200-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RC14","315+MBB-250-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RC14","315+MBB-315-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RC14","315+MB200-315","auki",27.4,"","x"," "]
["Lindab","RC14","315+MB250-315","auki",29.8,"","x"," "]
["Lindab","RC14","315+MB315-315","auki",30.7,"","x"," "]
["Lindab","RC14","160+MBB-100-160-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RC14","160+MBB-125-160-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RC14","160+MBB-160-160-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RC14","160+MBC-100-160","auki",11.6,"x",""," "]
["Lindab","RC14","160+MBC-125-160","auki",13.5,"x",""," "]
["Lindab","RC14","160+MBC-160-160","auki",12.5,"x",""," "]
["Lindab","RC14","200+MBB-125-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RC14","200+MBB-200-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RC14","200+MBC-125-200","auki",10.3,"x",""," "]
["Lindab","RC14","200+MBC-160-200","auki",16,"x",""," "]
["Lindab","RC14","200+MBC-200-200","auki",19.100000000000001,"x",""," "]
["Lindab","RC14","250+MBB-160-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RC14","250+MBB-200-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RC14","250+MBB-250-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RC14","250+MBC-160-250","auki",21.9,"x",""," "]
["Lindab","RC14","250+MBC-200-250","auki",29.1,"x",""," "]
["Lindab","RC14","250+MBC-250-250","auki",24.4,"x",""," "]
["Lindab","RC14","315+MBB-200-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RC14","315+MBB-250-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RC14","315+MBC-200-315","auki",35.299999999999997,"x",""," "]
["Lindab","RC14","315+MBC-250-315","auki",34.5,"x",""," "]
["Lindab","RC14","315+MBC-315-315","auki",35.5,"x",""," "]
["Lindab","RC15","160+MBB-100-160-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RC15","160+MBB-125-160-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RC15","160+MBB-160-160-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RC15","160+MB125-160","auki",19.3,"","x"," "]
["Lindab","RC15","160+MB160-160","auki",19.8,"","x"," "]
["Lindab","RC15","200+MBB-125-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RC15","200+MBB-160-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RC15","200+MBB-200-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RC15","200+MB160-200","auki",27.9,"","x"," "]
["Lindab","RC15","200+MB200-200","auki",33.200000000000003,"","x"," "]
["Lindab","RC15","250+MBB-160-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RC15","250+MBB-200-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RC15","250+MBB-250-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RC15","250+MB200-250","auki",51.6,"","x"," "]
["Lindab","RC15","250+MB250-250","auki",48.3,"","x"," "]
["Lindab","RC15","315+MBB-200-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RC15","315+MBB-250-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RC15","315+MBB-315-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RC15","315+MB200-315","auki",58.8,"","x"," "]
["Lindab","RC15","315+MB250-315","auki",67.099999999999994,"","x"," "]
["Lindab","RC15","315+MB315-315","auki",61.9,"","x"," "]
["Lindab","RC15","160+MBB-100-160-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RC15","160+MBB-125-160-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RC15","160+MBB-160-160-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RC15","160+MBC-100-160","auki",11,"x",""," "]
["Lindab","RC15","160+MBC-125-160","auki",11.2,"x",""," "]
["Lindab","RC15","160+MBC-160-160","auki",9.6,"x",""," "]
["Lindab","RC15","200+MBB-125-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RC15","200+MBB-160-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RC15","200+MBB-200-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RC15","200+MBC-125-200","auki",12.7,"x",""," "]
["Lindab","RC15","200+MBC-160-200","auki",12.4,"x",""," "]
["Lindab","RC15","200+MBC-200-200","auki",16.600000000000001,"x",""," "]
["Lindab","RC15","250+MBB-160-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RC15","250+MBB-200-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RC15","250+MBB-250-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RC15","250+MBC-160-250","auki",21.1,"x",""," "]
["Lindab","RC15","250+MBC-200-250","auki",20.5,"x",""," "]
["Lindab","RC15","250+MBC-250-250","auki",18.899999999999999,"x",""," "]
["Lindab","RC15","315+MBB-200-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RC15","315+MBB-250-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RC15","315+MBB-315-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RC15","315+MBC-200-315","auki",31.1,"x",""," "]
["Lindab","RC15","315+MBC-250-315","auki",27.7,"x",""," "]
["Lindab","RC15","315+MBC-315-315","auki",28.1,"x",""," "]
["Lindab","RCG","125+MBB-100-125-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RCG","125+MBB-125-125-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RCG","125+MBC-100-125","auki",3.9,"x",""," "]
["Lindab","RCG","125+MBC-125-125","auki",3.7,"x",""," "]
["Lindab","RCG","160+MBB-100-160-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RCG","160+MBB-125-160-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RCG","160+MBB-160-160-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RCG","160+MBC-100-160","auki",7.2,"x",""," "]
["Lindab","RCG","160+MBC-125-160","auki",6.7,"x",""," "]
["Lindab","RCG","160+MBC-160-160","auki",7.2,"x",""," "]
["Lindab","RCG","200+MBB-125-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RCG","200+MBB-160-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RCG","200+MBB-200-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RCG","200+MBC-125-200","auki",10.3,"x",""," "]
["Lindab","RCG","200+MBC-160-200","auki",10.8,"x",""," "]
["Lindab","RCG","200+MBC-200-200","auki",10.4,"x",""," "]
["Lindab","RCG","250+MBB-160-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RCG","250+MBB-200-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RCG","250+MBB-250-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RCG","250+MBC-160-250","auki",18.3,"x",""," "]
["Lindab","RCG","250+MBC-200-250","auki",17.3,"x",""," "]
["Lindab","RCG","250+MBC-250-250","auki",18.5,"x",""," "]
["Lindab","RCG","315+MBB-200-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RCG","315+MBB-250-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RCG","315+MBB-315-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RCG","315+MBC-200-315","auki",25.9,"x",""," "]
["Lindab","RCG","315+MBC-250-315","auki",25,"x",""," "]
["Lindab","RCG","315+MBC-315-315","auki",25.4,"x",""," "]
["Lindab","RCG","400+MBB-250-400-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RCG","400+MBB-315-400-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RCG","400+MBC-250-400","auki",43.9,"x",""," "]
["Lindab","RCG","400+MBC-315-400","auki",41,"x",""," "]
["Lindab","RS14","H-E-2-125","auki",11.1,"","x"," "]
["Lindab","RS14","H-E-2-160","auki",22.3,"","x"," "]
["Lindab","RS14","H-E-2-200","auki",28.4,"","x"," "]
["Lindab","RS14","H-E-2-250","auki",33.4,"","x"," "]
["Lindab","RS14","H-E-2-315","auki",42.1,"","x"," "]
["Lindab","RS14","H-S-2-125","auki",11.6,"x",""," "]
["Lindab","RS14","H-S-2-160","auki",21.5,"x",""," "]
["Lindab","RS14","H-S-2-200","auki",25.4,"x",""," "]
["Lindab","RS14","H-S-2-250","auki",31.6,"x",""," "]
["Lindab","RS14","H-S-2-315","auki",42.5,"x",""," "]
["Lindab","RS14","160+MBB-100-160-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RS14","160+MBB-125-160-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RS14","160+MBB-160-160-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RS14","160+MBE-100-160","auki",11.2,"","x"," "]
["Lindab","RS14","160+MBE-125-160","auki",11.3,"","x"," "]
["Lindab","RS14","160+MBE-160-160","auki",10.199999999999999,"","x"," "]
["Lindab","RS14","200+MBB-125-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RS14","200+MBB-160-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RS14","200+MBB-200-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RS14","200+MBE-125-200","auki",13.3,"","x"," "]
["Lindab","RS14","200+MBE-160-200","auki",13.6,"","x"," "]
["Lindab","RS14","200+MBE-200-200","auki",12.7,"","x"," "]
["Lindab","RS14","250+MBB-160-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RS14","250+MBB-200-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RS14","250+MBB-250-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RS14","250+MBE-160-250","auki",21.1,"","x"," "]
["Lindab","RS14","250+MBE-200-250","auki",20.3,"","x"," "]
["Lindab","RS14","250+MBE-250-250","auki",19.7,"","x"," "]
["Lindab","RS14","315+MBB-200-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RS14","315+MBB-250-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RS14","315+MBB-315-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RS14","315+MBE-200-315","auki",25.1,"","x"," "]
["Lindab","RS14","315+MBE-250-315","auki",30,"","x"," "]
["Lindab","RS14","315+MBE-315-315","auki",29.9,"","x"," "]
["Lindab","RS14","160+MBB-100-160-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RS14","160+MBB-125-160-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RS14","160+MBB-160-160-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RS14","160+MBC-100-160","auki",10.8,"x",""," "]
["Lindab","RS14","160+MBC-125-160","auki",13.1,"x",""," "]
["Lindab","RS14","160+MBC-160-160","auki",13.3,"x",""," "]
["Lindab","RS14","200+MBB-125-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RS14","200+MBB-160-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RS14","200+MBB-200-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RS14","200+MBC-125-200","auki",13.5,"x",""," "]
["Lindab","RS14","200+MBC-160-200","auki",15.2,"x",""," "]
["Lindab","RS14","200+MBC-200-200","auki",14.8,"x",""," "]
["Lindab","RS14","250+MBB-160-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RS14","250+MBB-200-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RS14","250+MBB-250-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RS14","250+MBC-160-250","auki",21.1,"x",""," "]
["Lindab","RS14","250+MBC-200-250","auki",22,"x",""," "]
["Lindab","RS14","250+MBC-250-250","auki",22.9,"x",""," "]
["Lindab","RS14","315+MBB-200-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RS14","315+MBB-250-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RS14","315+MBB-315-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RS14","315+MBC-200-315","auki",32.5,"x",""," "]
["Lindab","RS14","315+MBC-250-315","auki",33.299999999999997,"x",""," "]
["Lindab","RS14","315+MBC-315-315","auki",32.1,"x",""," "]
["Lindab","RS15","H-E-2-160","auki",22.3,"","x"," "]
["Lindab","RS15","H-E-2-200","auki",28.4,"","x"," "]
["Lindab","RS15","H-E-2-250","auki",33.4,"","x"," "]
["Lindab","RS15","H-E-2-315","auki",42.1,"","x"," "]
["Lindab","RS15","H-S-2-160","auki",21.5,"x",""," "]
["Lindab","RS15","H-S-2-200","auki",25.4,"x",""," "]
["Lindab","RS15","H-S-2-250","auki",31.6,"x",""," "]
["Lindab","RS15","H-S-2-315","auki",42.5,"x",""," "]
["Lindab","RS15","200+MBB-125-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RS15","200+MBB-160-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RS15","200+MBB-200-200-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RS15","200+MBE-125-200","auki",27.8,"","x"," "]
["Lindab","RS15","200+MBE-160-200","auki",26.8,"","x"," "]
["Lindab","RS15","200+MBE-200-200","auki",27.7,"","x"," "]
["Lindab","RS15","250+MBB-160-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RS15","250+MBB-200-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RS15","250+MBB-250-250-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RS15","250+MBE-160-250","auki",46.3,"","x"," "]
["Lindab","RS15","250+MBE-200-250","auki",48.6,"","x"," "]
["Lindab","RS15","250+MBE-250-250","auki",45.2,"","x"," "]
["Lindab","RS15","315+MBB-200-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RS15","315+MBB-250-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RS15","315+MBB-315-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RS15","315+MBE-200-315","auki",61,"","x"," "]
["Lindab","RS15","315+MBE-250-315","auki",70.900000000000006,"","x"," "]
["Lindab","RS15","315+MBE-315-315","auki",66.7,"","x"," "]
["Lindab","RS15","200+MBB-125-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RS15","200+MBB-160-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RS15","200+MBB-200-200-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RS15","200+MBC-125-200","auki",11.5,"x",""," "]
["Lindab","RS15","200+MBC-160-200","auki",10.8,"x",""," "]
["Lindab","RS15","200+MBC-200-200","auki",11.6,"x",""," "]
["Lindab","RS15","250+MBB-160-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RS15","250+MBB-200-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RS15","250+MBB-250-250-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RS15","250+MBC-160-250","auki",18.7,"x",""," "]
["Lindab","RS15","250+MBC-200-250","auki",18.600000000000001,"x",""," "]
["Lindab","RS15","250+MBC-250-250","auki",17.899999999999999,"x",""," "]
["Lindab","RS15","315+MBB-200-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RS15","315+MBB-250-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RS15","315+MBB-315-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RS15","315+MBC-200-315","auki",30,"x",""," "]
["Lindab","RS15","315+MBC-250-315","auki",29.5,"x",""," "]
["Lindab","RS15","315+MBC-315-315","auki",24.8,"x",""," "]
["Lindab","RS16","H-E-2-250","auki",33.4,"","x"," "]
["Lindab","RS16","H-E-2-315","auki",42.1,"","x"," "]
["Lindab","RS16","H-S-2-250","auki",31.6,"x",""," "]
["Lindab","RS16","H-S-2-315","auki",42.5,"x",""," "]
["Lindab","RS16","315+MBB-200-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RS16","315+MBB-250-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RS16","315+MBB-315-315-E",0,"","","x","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RS16","315+MBE-200-315","auki",70.599999999999994,"","x"," "]
["Lindab","RS16","315+MBE-250-315","auki",92.6,"","x"," "]
["Lindab","RS16","315+MBE-315-315","auki",78.8,"","x"," "]
["Lindab","RS16","315+MBB-200-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RS16","315+MBB-250-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","RS16","315+MBB-315-315-S",0,"","x","","k-arvo säätönarussa"]
["Lindab","SHH",100,2,0.7,"x",0,0]
["Lindab","SHH",100,3,0.95,"x",0,0]
["Lindab","SHH",100,4,1.2,"x",0,0]
["Lindab","SHH",100,5,1.45,"x",0,0]
["Lindab","SHH",100,6,1.7,"x",0,0]
["Lindab","SHH",100,7,1.95,"x",0,0]
["Lindab","SHH",100,8,2.2999999999999998,"x",0,0]
["Lindab","SHH",100,9,2.5,"x",0,0]
["Lindab","SHH",100,10,2.7,"x",0,0]
["Lindab","SHH",100,11,2.9,"x",0,0]
["Lindab","SHH",100,12,3.1,"x",0,0]
["Lindab","SHH",100,13,3.35,"x",0,0]
["Lindab","SHH",100,14,3.6,"x",0,0]
["Lindab","SHH",125,2,0.7,"x",0,0]
["Lindab","SHH",125,3,0.95,"x",0,0]
["Lindab","SHH",125,4,1.2,"x",0,0]
["Lindab","SHH",125,5,1.5,"x",0,0]
["Lindab","SHH",125,6,1.8,"x",0,0]
["Lindab","SHH",125,7,2.0499999999999998,"x",0,0]
["Lindab","SHH",125,8,2.2999999999999998,"x",0,0]
["Lindab","SHH",125,9,2.5,"x",0,0]
["Lindab","SHH",125,10,2.8,"x",0,0]
["Lindab","SHH",125,11,3.05,"x",0,0]
["Lindab","SHH",125,12,3.3,"x",0,0]
["Lindab","SHH",125,13,3.6,"x",0,0]
["Lindab","SHH",125,14,3.9,"x",0,0]
["Lindab","VTTB","100, kanava, 360-ast",4,1.29,"x","",""]
["Lindab","VTTB","100, kanava, 360-ast",5,1.43,"x","",""]
["Lindab","VTTB","100, kanava, 360-ast",7,2.0099999999999998,"x","",""]
["Lindab","VTTB","100, kanava, 360-ast",8,2.34,"x","",""]
["Lindab","VTTB","100, kanava, 360-ast",6,1.82,"x","",""]
["Lindab","VTTB","100, kanava, 360-ast",10,2.98,"x","",""]
["Lindab","VTTB","100, kanava, 360-ast",12,3.46,"x","",""]
["Lindab","VTTB","100, kanava, 360-ast",16,4.43,"x","",""]
["Lindab","VTTB","125, kanava, 360-ast",4,1.54,"x","",""]
["Lindab","VTTB","125, kanava, 360-ast",5,1.98,"x","",""]
["Lindab","VTTB","125, kanava, 360-ast",7,2.71,"x","",""]
["Lindab","VTTB","125, kanava, 360-ast",8,3.2,"x","",""]
["Lindab","VTTB","125, kanava, 360-ast",6,2.2799999999999998,"x","",""]
["Lindab","VTTB","125, kanava, 360-ast",10,3.9,"x","",""]
["Lindab","VTTB","125, kanava, 360-ast",12,4.5199999999999996,"x","",""]
["Lindab","VTTB","125, kanava, 360-ast",16,5.85,"x","",""]
["Lindab","VTTB","160, kanava, 360-ast",5,2.6,"x","",""]
["Lindab","VTTB","160, kanava, 360-ast",7,3.71,"x","",""]
["Lindab","VTTB","160, kanava, 360-ast",8,3.94,"x","",""]
["Lindab","VTTB","160, kanava, 360-ast",6,3.23,"x","",""]
["Lindab","VTTB","160, kanava, 360-ast",10,5.03,"x","",""]
["Lindab","VTTB","160, kanava, 360-ast",12,5.83,"x","",""]
["Lindab","VTTB","160, kanava, 360-ast",20,8.4,"x","",""]
["Lindab","VTTB","160, kanava, 360-ast",16,7.33,"x","",""]
["Swegon","ACD","ACDa-250-30mm",0,"39,6","x",0,"ACD"]
["Swegon","ACD","ACDa-315-30mm",0,"67,4","x",0,0]
["Swegon","ACD","ACDa-160-30mm",0,"15,5","x",0,0]
["Swegon","ACD","ACDa-100-20mm",0,"5,5","x",0,0]
["Swegon","ACD","ACDa-125-20mm",0,"8,9","x",0,"ALC"]
["Swegon","ALC","ALCa-250",0,"30,2","x",0,0]
["Swegon","ALC","ALCa-315",0,"42,6","x",0,0]
["Swegon","ALC","ALCa-400",0,"59,4","x",0,0]
["Swegon","ALC","ALCa-500",0,"78,2","x",0,0]
["Swegon","ALC","ALCa-630",0,"153","x",0,0]
["Swegon","ALG","ALGc 200-100-1v",0,"7,1","x",0,0]
["Swegon","ALG","ALGc 200-100-1v",0,"7,2","x",0,"ALG"]
["Swegon","ALG","ALGc 200-100-1v",0,"7,4","x",0,0]
["Swegon","ALG","ALGc 300-100-1v",0,"12,3","x",0,0]
["Swegon","ALG","ALGc 300-100-1v",0,"11,9","x",0,0]
["Swegon","ALG","ALGc 300-100-1v",0,"12,2","x",0,0]
["Swegon","ALG","ALGc 300-150-1v",0,"20,2","x",0,0]
["Swegon","ALG","ALGc 300-150-1v",0,"19,6","x",0,0]
["Swegon","ALG","ALGc 300-150-1v",0,"19,4","x",0,0]
["Swegon","ALG","ALGc 400-100-1v",0,"15,6","x",0,0]
["Swegon","ALG","ALGc 400-100-1v",0,"16,2","x",0,0]
["Swegon","ALG","ALGc 400-100-1v",0,"15,5","x",0,0]
["Swegon","ALG","ALGc 400-150-1v",0,"26,9","x",0,0]
["Swegon","ALG","ALGc 400-150-1v",0,"26,3","x",0,0]
["Swegon","ALG","ALGc 400-150-1v",0,"27,3","x",0,0]
["Swegon","ALG","ALGc 400-200-1v",0,"42","x",0,0]
["Swegon","ALG","ALGc 400-200-1v",0,"38,5","x",0,0]
["Swegon","ALG","ALGc 400-200-1v",0,"36,8","x",0,0]
["Swegon","ALG","ALGc 500-100-1v",0,"22,2","x",0,0]
["Swegon","ALG","ALGc 500-100-1v",0,"21,4","x",0,0]
["Swegon","ALG","ALGc 500-100-1v",0,"21,4","x",0,0]
["Swegon","ALG","ALGc 500-150-1v",0,"35","x",0,0]
["Swegon","ALG","ALGc 500-150-1v",0,"32,4","x",0,0]
["Swegon","ALG","ALGc 500-150-1v",0,"34,5","x",0,0]
["Swegon","ALG","ALGc 500-200-1v",0,"50,8","x",0,0]
["Swegon","ALG","ALGc 500-200-1v",0,"48,5","x",0,0]
["Swegon","ALG","ALGc 500-200-1v",0,"52,4","x",0,0]
["Swegon","ALG","ALGc 600-200-1v",0,"60,7","x",0,0]
["Swegon","ALG","ALGc 600-200-1v",0,"57,6","x",0,0]
["Swegon","ALG","ALGc 600-200-1v",0,"61,9","x",0,0]
["Swegon","ALG","ALGc 200-100-F",0,"7,7",0,"x",0]
["Swegon","ALG","ALGc 200-100-F",0,"7,6",0,"x",0]
["Swegon","ALG","ALGc 200-100-F",0,"7,2",0,"x",0]
["Swegon","ALG","ALGc 300-100-F",0,"12,3",0,"x",0]
["Swegon","ALG","ALGc 300-100-F",0,"13,4",0,"x",0]
["Swegon","ALG","ALGc 300-100-F",0,"13",0,"x",0]
["Swegon","ALG","ALGc 300-150-F",0,"19,2",0,"x",0]
["Swegon","ALG","ALGc 300-150-F",0,"20,9",0,"x",0]
["Swegon","ALG","ALGc 300-150-F",0,"21,4",0,"x",0]
["Swegon","ALG","ALGc 400-100-F",0,"19,3",0,"x",0]
["Swegon","ALG","ALGc 400-100-F",0,"18,2",0,"x",0]
["Swegon","ALG","ALGc 400-100-F",0,"17,4",0,"x",0]
["Swegon","ALG","ALGc 400-150-F",0,"28,9",0,"x",0]
["Swegon","ALG","ALGc 400-150-F",0,"28,2",0,"x",0]
["Swegon","ALG","ALGc 400-150-F",0,"26,4",0,"x",0]
["Swegon","ALG","ALGc 400-200-F",0,"41",0,"x",0]
["Swegon","ALG","ALGc 400-200-F",0,"44,3",0,"x",0]
["Swegon","ALG","ALGc 400-200-F",0,"45,6",0,"x",0]
["Swegon","ALG","ALGc 500-100-F",0,"21,2",0,"x",0]
["Swegon","ALG","ALGc 500-100-F",0,"23",0,"x",0]
["Swegon","ALG","ALGc 500-100-F",0,"23,2",0,"x",0]
["Swegon","ALG","ALGc 500-150-F",0,"36,3",0,"x",0]
["Swegon","ALG","ALGc 500-150-F",0,"33,3",0,"x",0]
["Swegon","ALG","ALGc 500-150-F",0,"35,7",0,"x",0]
["Swegon","ALG","ALGc 500-200-F",0,"56,1",0,"x",0]
["Swegon","ALG","ALGc 500-200-F",0,"51,5",0,"x",0]
["Swegon","ALG","ALGc 500-200-F",0,"56,3",0,"x",0]
["Swegon","ALG","ALGc 600-200-F",0,"69,6",0,"x",0]
["Swegon","ALG","ALGc 600-200-F",0,"61",0,"x",0]
["Swegon","ALG","ALGc 600-200-F",0,"70,7",0,"x",0]
["Swegon","ATC","ATCb-100-20mm",0,"5,5","x",0,"ATC"]
["Swegon","ATC","ATCb-125-20mm",0,"8,9","x",0,0]
["Swegon","ATC","ATCb-160-30mm",0,"15,5","x",0,0]
["Swegon","ATC","ATCb-200-30mm",0,"25,8","x",0,0]
["Swegon","ATC","ATCb-250-30mm",0,"39,6","x",0,0]
["Swegon","ATC","ATCb-315-30mm",0,"68,1","x",0,0]
["Swegon","ATC","ATCb-100-20mm",0,"7,25","x",0,0]
["Swegon","ATC","ATCb-125-20mm",0,"7,7","x",0,0]
["Swegon","ATC","ATCb-160-30mm",0,"16,7","x",0,0]
["Swegon","ATC","ATCb-200-30mm",0,"28","x",0,0]
["Swegon","ATC","ATCb-250-30mm",0,"31,5","x",0,0]
["Swegon","ATC","ATCb-315-30mm",0,"55,3","x",0,"CBE"]
["Swegon","CBE","ALSd 80-100",0,"4,6","x",0,0]
["Swegon","CBE","ALSd 100-125",0,"7,6","x",0,0]
["Swegon","CBE","ALSd 125-160",0,"12,3","x",0,0]
["Swegon","CDD","CDDb 100-20mm",0,"5,8","x",0,0]
["Swegon","CDD","CDDb 125-20mm",0,"8,2","x",0,0]
["Swegon","CDD","CDDb 160-30mm",0,"14,4","x",0,0]
["Swegon","CDD","CDDb 200-30mm",0,"21,3","x",0,"CDD"]
["Swegon","CDD","CDDb 250-30mm",0,"24,4","x",0,0]
["Swegon","CDD","CDDb 315-30mm",0,"34,6","x",0,0]
["Swegon","CDD","CDDb 125-20mm-F",0,"4,1",0,"x",0]
["Swegon","CDD","CDDb 160-30mm-F",0,"6,5",0,"x",0]
["Swegon","CDD","CDDb 200-30mm-F",0,"10,4",0,"x",0]
["Swegon","CDD","CDDb 250-30mm-F",0,"16",0,"x",0]
["Swegon","CDD","CDDb 315-30mm-F",0,"22,1",0,"x",0]
["Swegon","CDD","CDDb 100-20mm-F",0,"3,2",0,"x",0]
["Swegon","CDK","CDKa 100-20mm",0,"6,8","x",0,0]
["Swegon","CDK","CDKa 125-20mm",0,"9,8","x",0,0]
["Swegon","CDK","CDKa 160-30mm",0,"16,3","x",0,0]
["Swegon","CDK","CDKa 200-30mm",0,"26,9","x",0,"CDK"]
["Swegon","CDK","CDKa 250-30mm",0,"38,5","x",0,0]
["Swegon","CDK","CDKa 315-30mm",0,"57,6","x",0,0]
["Swegon","CDK","CDKa 100-20mm-F",0,"3,4",0,"x",0]
["Swegon","CDK","CDKa 125-20mm-F",0,"4,9",0,"x",0]
["Swegon","CDK","CDKa 160-30mm-F",0,"8,3",0,"x",0]
["Swegon","CDK","CDKa 200-30mm-F",0,"12,9",0,"x",0]
["Swegon","CDK","CDKa 250-30mm-F",0,"21,3",0,"x",0]
["Swegon","CDK","CDKa 315-30mm-F",0,"30,5",0,"x",0]
["Swegon","CDKb","CDKb 100-20mm",0,"6,8","x",0,"CDKb"]
["Swegon","CDKb","CDKb 125-20mm",0,"9,8","x",0,0]
["Swegon","CDKb","CDKb 160-30mm",0,"16,3","x",0,0]
["Swegon","CDKb","CDKb 200-30mm",0,"26,9","x",0,0]
["Swegon","CDKb","CDKb 250-30mm",0,"38,5","x",0,0]
["Swegon","CDKb","CDKa 315-30mm",0,"57,6","x",0,0]
["Swegon","CDKb","CDKb 100-20mm-F",0,"3,4",0,"x",0]
["Swegon","CDKb","CDKb 125-20mm-F",0,"4,9",0,"x",0]
["Swegon","CDKb","CDKb 160-30mm-F",0,"8,3",0,"x",0]
["Swegon","CDKb","CDKb 200-30mm-F",0,"12,9",0,"x",0]
["Swegon","CDKb","CDKb 250-30mm-F",0,"21,3",0,"x",0]
["Swegon","CDKb","CDKb 315-30mm-F",0,"30,5",0,"x",0]
["Swegon","CDR","CDRb 100-20mm",0,"5","x",0,"CDR"]
["Swegon","CDR","CDRb 125-20mm",0,"7,1","x",0,0]
["Swegon","CDR","CDRb 160-30mm",0,"13,1","x",0,0]
["Swegon","CDR","CDRb 200-30mm",0,"18,4","x",0,0]
["Swegon","CDR","CDRb 250-30mm",0,"24,3","x",0,0]
["Swegon","CDR","CDRb 315-30mm",0,"36,1","x",0,0]
["Swegon","CDR","CDRb 100-20mm-F",0,"3,1",0,"x",0]
["Swegon","CDR","CDRb 125-20mm-F",0,"3,8",0,"x",0]
["Swegon","CDR","CDRb 160-30mm-F",0,"6,9",0,"x",0]
["Swegon","CDR","CDRb 200-30mm-F",0,"10,8",0,"x",0]
["Swegon","CDR","CDRb 250-30mm-F",0,"14,9",0,"x",0]
["Swegon","CDR","CDRb 315-30mm-F",0,"22,8",0,"x",0]
["Swegon","CDRc","CDRc 100-20mm",0,"5","x",0,"CDRc"]
["Swegon","CDRc","CDRc 125-20mm",0,"7,1","x",0,0]
["Swegon","CDRc","CDRc 160-30mm",0,"13,1","x",0,0]
["Swegon","CDRc","CDRc 200-30mm",0,"18,4","x",0,0]
["Swegon","CDRc","CDRc 250-30mm",0,"24,3","x",0,0]
["Swegon","CDRc","CDRc 315-30mm",0,"36,1","x",0,0]
["Swegon","CDRc","CDRc 100-20mm-F",0,"3,1",0,"x",0]
["Swegon","CDRc","CDRc 125-20mm-F",0,"3,8",0,"x",0]
["Swegon","CDRc","CDRc 160-30mm-F",0,"6,9",0,"x",0]
["Swegon","CDRc","CDRc 200-30mm-F",0,"10,8",0,"x",0]
["Swegon","CDRc","CDRc 250-30mm-F",0,"14,9",0,"x",0]
["Swegon","CDRc","CDRc 315-30mm-F",0,"22,8",0,"x","CDY"]
["Swegon","CDY","CDYb 100",0,"5","x",0,0]
["Swegon","CDY","CDYb 125",0,"8,2","x",0,0]
["Swegon","CDY","CDYb 160",0,"15,1","x",0,0]
["Swegon","CDY","CDYb 200",0,"25,9","x",0,0]
["Swegon","CDY","CDYb 250",0,"39,4","x",0,0]
["Swegon","CDY","CDYb 315",0,"67,1","x",0,"CKD"]
["Swegon","CDY","CDYb 400",0,"101","x",0,0]
["Swegon","CKD","CKDa 1-200-D",0,"13,9","x",0,0]
["Swegon","CKD","CKDa 1-200-K",0,"12,6","x",0,0]
["Swegon","CKD","CKDa 1-250-K",0,"21,1","x",0,0]
["Swegon","CKD","CKDa 1-250-D",0,"22,8","x",0,0]
["Swegon","CKD","CKDa 1-315-K",0,"32,3","x",0,0]
["Swegon","CKD","CKDa 1-315-D",0,"34,7","x",0,0]
["Swegon","CKD","CKDa 1-400-D",0,"55,8","x",0,0]
["Swegon","CKD","CKDa 1-400-K",0,"52,9","x",0,"CKP"]
["Swegon","CKP","CKPa 100-20mm",0,"6,8","x",0,0]
["Swegon","CKP","CKPa 125-20mm",0,"9,9","x",0,0]
["Swegon","CKP","CKPa 160-30mm",0,"16,2","x",0,0]
["Swegon","CKP","CKPa 200-30mm",0,"27,3","x",0,0]
["Swegon","CKP","CKPa 250-30mm",0,"39,8","x",0,0]
["Swegon","CKP","CKPa 315-30mm",0,"60,6","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI CC","COLIBRI CCb 315-600",0,"26,4","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI CC","COLIBRI CCb 250-600",0,"24,9","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI CC","COLIBRI CCb 200-500",0,"16,8","x",0,"COLIBRI CC"]
["Swegon","COLIBRI CC","COLIBRI CCb 200-600",0,"16,8","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI CC","COLIBRI CCb 160-400",0,"9,8","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI CC","COLIBRI CCb 160-600",0,"9,8","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI CC","COLIBRI CCb 125-400",0,"7,3","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI CC","COLIBRI CCb 125-600",0,"7,3","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI CC","COLIBRI CCb 160-400",0,"9,3","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI CC","COLIBRI CCb 160-600",0,"9,3","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI CC","COLIBRI CCb 200-500",0,"15,6","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI CC","COLIBRI CCb 200-600",0,"15,6","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI CC","COLIBRI CCb 250-600",0,"23,4","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI CC","COLIBRI CCb 315-600",0,"27,4","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI CC","COLIBRI CCb 125-400",0,"7","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI CC","COLIBRI CCb 125-600",0,"7","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI CC","COLIBRI CCb 160-400",0,"8,9","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI CC","COLIBRI CCb 160-600",0,"8,9","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI CC","COLIBRI CCb 160-400",0,"9,3","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI CC","COLIBRI CCb 160-600",0,"9,3","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI CC","COLIBRI CCb 200-500",0,"14,5","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI CC","COLIBRI CCb 200-600",0,"14,5","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI CC","COLIBRI CCb 200-500",0,"15,2","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI CC","COLIBRI CCb 200-600",0,"15","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI CC","COLIBRI CCb 250-600",0,"21,7","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI CC","COLIBRI CCb 250-600",0,"22,8","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI CC","COLIBRI CCb 315-600",0,"25,4","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI CC","COLIBRI CCb 315-600",0,"25,6","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI CC","COLIBRI CCb 400-600",0,"32,5","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI CC","COLIBRI CCb 400-600-F",0,"25,5",0,"x",0]
["Swegon","COLIBRI CC","COLIBRI CCb 315-600-F",0,"18,7",0,"x",0]
["Swegon","COLIBRI CC","COLIBRI CCb 250-600-F",0,"14,4",0,"x",0]
["Swegon","COLIBRI CC","COLIBRI CCb 250-500",0,"19,7","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI CC","COLIBRI CCb 250-500-F",0,"12,6",0,"x",0]
["Swegon","COLIBRI CC","COLIBRI CCb 315-500",0,"20,9","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI CC","COLIBRI CCb 315-500-F",0,"14,2",0,"x",0]
["Swegon","COLIBRI CC","COLIBRI CCb 315-500-F",0,"15,5",0,"x",0]
["Swegon","COLIBRI CC","COLIBRI CCb 315-500",0,"21,3","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI CC","COLIBRI CCb 125-600-F",0,"3,9",0,"x",0]
["Swegon","COLIBRI CC","COLIBRI CCb 160-600-F",0,"4,3",0,"x","COLIBRI CC VF"]
["Swegon","COLIBRI CC","COLIBRI CCb 160-600-F",0,"5,8",0,"x",0]
["Swegon","COLIBRI CC","COLIBRI CCb 200-600-F",0,"7",0,"x",0]
["Swegon","COLIBRI CC","COLIBRI CCb 200-600-F",0,"9,6",0,"x",0]
["Swegon","COLIBRI CC VF","COLIBRI CC VFa  250-600",0,"20.6","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI CC VF","COLIBRI CC VFa  250-600",0,"21.7","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI CC VF","COLIBRI CC VFa  315-600",0,"28.6","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI CC VF","COLIBRI CC VFa  315-600",0,"29.5","x",0,"COLIBRI CR"]
["Swegon","COLIBRI CR","COLIBRI CRb 160-400",0,"10","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI CR","COLIBRI CRb 160-600",0,"10","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI CR","COLIBRI CRb 125-400",0,"7,4","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI CR","COLIBRI CRb 125-600",0,"7,4","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI CR","COLIBRI CRb 200-500",0,"17,7","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI CR","COLIBRI CRb 200-600",0,"17,7","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI CR","COLIBRI CRb 250-600",0,"28,9","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI CR","COLIBRI CRb 315-600",0,"32,1","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI CR","COLIBRI CRb 160-400",0,"9,5","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI CR","COLIBRI CRb 160-600",0,"9,5","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI CR","COLIBRI CRb 200-500",0,"16,7","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI CR","COLIBRI CRb 200-600",0,"16,7","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI CR","COLIBRI CRb 250-600",0,"26,4","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI CR","COLIBRI CRb 315-600",0,"30,3","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI CR","COLIBRI CRb 125-400",0,"7,2","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI CR","COLIBRI CRb 125-600",0,"7,2","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI CR","COLIBRI CRb 160-400",0,"9,2","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI CR","COLIBRI CRb 160-600",0,"9,2","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI CR","COLIBRI CRb 160-400",0,"9,6","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI CR","COLIBRI CRb 160-600",0,"9,6","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI CR","COLIBRI CRb 200-500",0,"15,5","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI CR","COLIBRI CRb 200-600",0,"15,5","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI CR","COLIBRI CRb 200-500",0,"16,5","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI CR","COLIBRI CRb 200-600",0,"16,5","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI CR","COLIBRI CRb 250-600",0,"24,7","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI CR","COLIBRI CRb 250-600",0,"26,4","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI CR","COLIBRI CRb 315-600",0,"28,6","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI CR","COLIBRI CRb 315-600",0,"29,5","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI CR","COLIBRI CRb 400-600",0,"37,7","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI CR","COLIBRI CRb 400-600-F",0,"29,1",0,"x",0]
["Swegon","COLIBRI CR","COLIBRI CRb 250-600-F",0,"16,2",0,"x",0]
["Swegon","COLIBRI CR","COLIBRI CRb 315-600-F",0,"21,2",0,"x",0]
["Swegon","COLIBRI CR","COLIBRI CRb 250-500",0,"21,7","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI CR","COLIBRI CRb 315-500",0,"23","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI CR","COLIBRI CRb 315-500",0,"23,2","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI CR","COLIBRI CRb 250-500-F",0,"14,1",0,"x",0]
["Swegon","COLIBRI CR","COLIBRI CRb 315-500-F",0,"14,9",0,"x",0]
["Swegon","COLIBRI CR","COLIBRI CRb 315-500-F",0,"17,1",0,"x",0]
["Swegon","COLIBRI F","COLIBRI Fa 100",0,"4,5","x",0,"COLIBRI F"]
["Swegon","COLIBRI F","COLIBRI Fa 125",0,"7,4","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI F","COLIBRI Fa 160",0,"13,6","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI F","COLIBRI Fa 200",0,"22,4","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI F","COLIBRI Fa 250",0,"34,5","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI F","COLIBRI Fa 315",0,"57,6","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI F","COLIBRI Fa 400",0,"95,8","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI F","COLIBRI Fa 100-F",0,"5,1",0,"x",0]
["Swegon","COLIBRI F","COLIBRI Fa 125-F",0,"8",0,"x",0]
["Swegon","COLIBRI F","COLIBRI Fa 160-F",0,"12,9",0,"x",0]
["Swegon","COLIBRI F","COLIBRI Fa 200-F",0,"20",0,"x",0]
["Swegon","COLIBRI F","COLIBRI Fa 250-F",0,"25,4",0,"x",0]
["Swegon","COLIBRI F","COLIBRI Fa 315-F",0,"36,6",0,"x",0]
["Swegon","COLIBRI F","COLIBRI Fa 400-F",0,"42,5",0,"x",0]
["Swegon","COLIBRI F","COLIBRI Fb 100",0,"4,9","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI F","COLIBRI Fb 125",0,"8,3","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI F","COLIBRI Fb 160",0,"14,6","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI F","COLIBRI Fb 200",0,"24,1","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI F","COLIBRI Fb 250",0,"36,4","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI F","COLIBRI Fb 315",0,"59,2","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI F","COLIBRI Fb 400",0,"100,0","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI F","COLIBRI Fb 100-F",0,"5,0",0,"x",0]
["Swegon","COLIBRI F","COLIBRI Fb 125-F",0,"7,7",0,"x",0]
["Swegon","COLIBRI F","COLIBRI Fb 160-F",0,"12,8",0,"x",0]
["Swegon","COLIBRI F","COLIBRI Fb 200-F",0,"21,0",0,"x",0]
["Swegon","COLIBRI F","COLIBRI Fb 250-F",0,"26,2",0,"x",0]
["Swegon","COLIBRI F","COLIBRI Fb 315-F",0,"38,3",0,"x",0]
["Swegon","COLIBRI F","COLIBRI Fb 400-F",0,"44,7",0,"x",0]
["Swegon","COLIBRI Wa","COLIBRI Wa 300-150-closed",0,"5,4","x",0,"COLIBRI Wa"]
["Swegon","COLIBRI Wa","COLIBRI Wa 300-150-open",0,"7,1","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI Wa","COLIBRI Wa 400-150-closed",0,"7,8","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI Wa","COLIBRI Wa 400-150-open",0,"9,4","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI Wa","COLIBRI Wa 400-150-open",0,"9,9","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI Wa","COLIBRI Wa 400-150-closed",0,"7,6","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI Wa","COLIBRI Wa 300-150-closed",0,"5,1","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI Wa","COLIBRI Wa 300-150-open",0,"6,6","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI Wa","COLIBRI Wa 400-200-open",0,"12,7","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI Wa","COLIBRI Wa 400-200-closed",0,"10,1","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI Wa","COLIBRI Wa 400-200-open",0,"12,4","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI Wa","COLIBRI Wa 400-200-closed",0,"10,2","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI Wa","COLIBRI Wa 550-250-closed",0,"16,5","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI Wa","COLIBRI Wa 550-300-closed",0,"19,6","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI Wa","COLIBRI Wa 550-250-open",0,"20","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI Wa","COLIBRI Wa 550-300-open",0,"23,5","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI Wa","COLIBRI Wa 550-250-closed",0,"16,9","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI Wa","COLIBRI Wa 550-250-open",0,"20,5","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI Wa","COLIBRI Wa 550-300-closed",0,"19,8","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI Wa","COLIBRI Wa 550-300-open",0,"23,7","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI Wb","COLIBRI Wb 300-150-closed",0,"5,4","x",0,"COLIBRI Wb"]
["Swegon","COLIBRI Wb","COLIBRI Wb 300-150-open",0,"7,1","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI Wb","COLIBRI Wb 400-150-closed",0,"7,8","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI Wb","COLIBRI Wb 400-150-open",0,"9,4","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI Wb","COLIBRI Wb 400-150-open",0,"9,9","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI Wb","COLIBRI Wb 400-150-closed",0,"7,6","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI Wb","COLIBRI Wb 300-150-closed",0,"5,1","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI Wb","COLIBRI Wb 300-150-open",0,"6,6","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI Wb","COLIBRI Wb 400-200-open",0,"12,7","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI Wb","COLIBRI Wb 400-200-closed",0,"10,1","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI Wb","COLIBRI Wb 400-200-open",0,"12,4","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI Wb","COLIBRI Wb 400-200-closed",0,"10,2","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI Wb","COLIBRI Wb 550-250-closed",0,"16,5","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI Wb","COLIBRI Wb 550-300-closed",0,"19,6","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI Wb","COLIBRI Wb 550-250-open",0,"20","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI Wb","COLIBRI Wb 550-300-open",0,"23,5","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI Wb","COLIBRI Wb 550-250-closed",0,"16,9","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI Wb","COLIBRI Wb 550-250-open",0,"20,5","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI Wb","COLIBRI Wb 550-300-closed",0,"19,8","x",0,0]
["Swegon","COLIBRI Wb","COLIBRI Wb 550-300-open",0,"23,7","x",0,0]
["Swegon","CVH","CVHb-1-125-4V",0,"8,9","x",0,"CVH"]
["Swegon","CVH","CVHb-1-125-Vert",0,"8,3","x",0,0]
["Swegon","CVH","CVHb-1-160-Vert",0,"9,9","x",0,0]
["Swegon","CVH","CVHb-1-160-4V",0,"13,5","x",0,0]
["Swegon","CVH","CVHb-1-200-Vert",0,"16,8","x",0,0]
["Swegon","CVH","CVHb-1-200-4V",0,"22,3","x",0,0]
["Swegon","CVH","CVHb-1-250-Vert",0,"24,3","x",0,0]
["Swegon","CVH","CVHb-1-250-4V",0,"33,9","x",0,0]
["Swegon","CVH","CVHb-1-315-Vert",0,"37,7","x",0,0]
["Swegon","CVH","CVHb-1-315-4V",0,"52,4","x",0,0]
["Swegon","CVH","CVHb-1-400-Vert",0,"58,7","x",0,0]
["Swegon","CVH","CVHb-1-400-4V",0,"79,8","x",0,"DCB"]
["Swegon","CVH","CVHb-1-500-4V",0,"139","x",0,0]
["Swegon","CVH","CVHb-1-500-Vert",0,"88,5","x",0,0]
["Swegon","DBC","DBCa-200",0,"34","x",0,0]
["Swegon","DBC","DBCa-600-200",0,"122","x",0,0]
["Swegon","DBC","DBCa-250",0,"54","x",0,0]
["Swegon","DBC","DBCa-315",0,"89,5","x",0,0]
["Swegon","DBC","DBCa-600-300",0,"185","x",0,0]
["Swegon","DBC","DBCa-400",0,"142,5","x",0,0]
["Swegon","DBR","DBRe-200",0,"36,8","x",0,0]
["Swegon","DBR","DBRe-250",0,"41","x",0,0]
["Swegon","DBR","DBRe-315",0,"46,5","x",0,0]
["Swegon","DCP","DCPe-125",0,"12,2","x",0,0]
["Swegon","DCP","DCPe-125",0,"12,2","x",0,0]
["Swegon","DCP","DCPe-160",0,"22,8","x",0,0]
["Swegon","DCP","DCPe-200",0,"37","x",0,"DCP"]
["Swegon","DCP","DCPe-250",0,"58","x",0,0]
["Swegon","DCP","DCPe-315",0,"88","x",0,0]
["Swegon","DCP","DCPe-400",0,"141","x",0,0]
["Swegon","DCP","DCPe-500",0,"210","x",0,0]
["Swegon","DCP","DCPe-630",0,"295","x",0,0]
["Swegon","DHC","DHCe-200",0,"33","x",0,0]
["Swegon","DHC","DHCe-250",0,"50","x",0,"DHC"]
["Swegon","DHC","DHCe-315",0,"84","x",0,0]
["Swegon","DHC","DHCe-400",0,"134","x",0,0]
["Swegon","DHC","DHCe-500",0,"202","x",0,0]
["Swegon","DHC","DHCe-630",0,"285","x",0,0]
["Swegon","DHC","DHCe-800",0,"520","x",0,0]
["Swegon","DHC","DHCe-125",0,"12","x",0,0]
["Swegon","DHC","DHCe-160",0,"20","x",0,0]
["Swegon","DIR","DIRc-400",0,"13,1","x",0,0]
["Swegon","DIR","DIRc-600",0,"23,5","x",0,0]
["Swegon","DIR","DIRc-900",0,"46,8","x",0,"DKC"]
["Swegon","DIR","DIRc-400",0,"13,1","x",0,0]
["Swegon","DIR","DIRc-500",0,"18,7","x",0,0]
["Swegon","DKC","DKCe-500",0,"133","x",0,0]
["Swegon","DKC","DKCe-630",0,"223","x",0,0]
["Swegon","DKC","DKCe-800",0,"350","x",0,0]
["Swegon","DOMO","DOMOc 100-R1",0,"1.3","x",0,0]
["Swegon","DOMO","DOMOc 100-R2",0,"2.3","x",0,0]
["Swegon","DOMO","DOMOc 100-R3",0,"3.3","x",0,0]
["Swegon","DOMO","DOMOc 100-R4",0,"3.9","x",0,"DPG"]
["Swegon","DPG","DPGa-125-0",0,"3,8","x",0,0]
["Swegon","DRC","DRCe-600-200",0,"120","x",0,0]
["Swegon","DRC","DRCe-200",0,"32","x",0,0]
["Swegon","DRC","DRCe-250",0,"53","x",0,0]
["Swegon","DRC","DRCe-800-250",0,"176","x",0,0]
["Swegon","DRC","DRCe-315",0,"85","x",0,"DRI"]
["Swegon","DRC","DRCe-400",0,"130","x",0,0]
["Swegon","DRI","DRIf-200-600",0,"120","x",0,0]
["Swegon","DRI","DRIf-250-800",0,"176","x",0,0]
["Swegon","DRI","DRIf-200",0,"32","x",0,0]
["Swegon","DRI","DRIf-250",0,"53","x",0,0]
["Swegon","DRI","DRIf-315",0,"85","x",0,0]
["Swegon","DRI","DRIf-400",0,"130","x",0,"DVC"]
["Swegon","DVC","DVCe-160",0,"20","x",0,0]
["Swegon","DVC","DVCe-200",0,"33","x",0,0]
["Swegon","DVC","DVCe-250",0,"50","x",0,0]
["Swegon","DVC","DVCe-400",0,"134","x",0,0]
["Swegon","EAGLE C","EAGLE Cb 200-500",0,"19,9","x",0,"EAGLE C"]
["Swegon","EAGLE C","EAGLE Cb 200-600",0,"19,9","x",0,0]
["Swegon","EAGLE C","EAGLE Cb 250-600",0,"28,2","x",0,0]
["Swegon","EAGLE C","EAGLE Cb 315-600",0,"37,3","x",0,0]
["Swegon","EAGLE C","EAGLE Cb 125-400",0,"7,8","x",0,0]
["Swegon","EAGLE C","EAGLE Cb 125-600",0,"7,7","x",0,0]
["Swegon","EAGLE C","EAGLE Cb 160-400",0,"12,6","x",0,0]
["Swegon","EAGLE C","EAGLE Cb 160-600",0,"12,6","x",0,0]
["Swegon","EAGLE C","EAGLE Cb 315-600",0,"35,2","x",0,0]
["Swegon","EAGLE C","EAGLE Cb 250-600",0,"26,5","x",0,0]
["Swegon","EAGLE C","EAGLE Cb 200-500",0,"17,6","x",0,0]
["Swegon","EAGLE C","EAGLE Cb 200-600",0,"17,6","x",0,0]
["Swegon","EAGLE C","EAGLE Cb 160-400",0,"11,8","x",0,0]
["Swegon","EAGLE C","EAGLE Cb 160-600",0,"11,8","x",0,0]
["Swegon","EAGLE C","EAGLE Cb 250-600",0,"25,9","x",0,0]
["Swegon","EAGLE C","EAGLE Cb 315-600",0,"32,2","x",0,0]
["Swegon","EAGLE C","EAGLE Cb 315-600",0,"33,5","x",0,0]
["Swegon","EAGLE C","EAGLE Cb 250-600",0,"24,1","x",0,0]
["Swegon","EAGLE C","EAGLE Cb 125-400",0,"7,6","x",0,0]
["Swegon","EAGLE C","EAGLE Cb 125-600",0,"7,6","x",0,0]
["Swegon","EAGLE C","EAGLE Cb 160-400",0,"11,5","x",0,0]
["Swegon","EAGLE C","EAGLE Cb 160-600",0,"11,2","x",0,0]
["Swegon","EAGLE C","EAGLE Cb 160-400",0,"11,9","x",0,0]
["Swegon","EAGLE C","EAGLE Cb 160-600",0,"11,7","x",0,0]
["Swegon","EAGLE C","EAGLE Cb 200-500",0,"16,9","x",0,0]
["Swegon","EAGLE C","EAGLE Cb 200-600",0,"16,7","x",0,0]
["Swegon","EAGLE C","EAGLE Cb 200-600",0,"17,9","x",0,0]
["Swegon","EAGLE C","EAGLE Cb 200-500",0,"17,9","x",0,0]
["Swegon","EAGLE C","EAGLE Cb 400-600",0,"53,1","x",0,0]
["Swegon","EAGLE C","EAGLE Cb 400-600-F",0,"39,6",0,"x",0]
["Swegon","EAGLE C","EAGLE Cb 250-600-F",0,"18,6",0,"x",0]
["Swegon","EAGLE C","EAGLE Cb 315-600-F",0,"26,4",0,"x",0]
["Swegon","EAGLE C","EAGLE Cb 250-500-F",0,"18,8",0,"x",0]
["Swegon","EAGLE C","EAGLE Cb 250-500",0,"28,6","x",0,0]
["Swegon","EAGLE C","EAGLE Cb 315-500",0,"31,2","x",0,0]
["Swegon","EAGLE C","EAGLE Cb 315-500-F",0,"19,7",0,"x",0]
["Swegon","EAGLE C","EAGLE Cb 315-500-F",0,"25,5",0,"x",0]
["Swegon","EAGLE C","EAGLE Cb 315-500",0,"33,2","x",0,"EAGLE CC"]
["Swegon","EAGLE CC","EAGLE CCa 200-500",0,"18,4","x",0,0]
["Swegon","EAGLE CC","EAGLE CCa 200-600",0,"18,9","x",0,0]
["Swegon","EAGLE CC","EAGLE CCa 250-600",0,"28,6","x",0,0]
["Swegon","EAGLE CC","EAGLE CCa 315-600",0,"38,6","x",0,0]
["Swegon","EAGLE CC","EAGLE CCa 125-400",0,"7,8","x",0,0]
["Swegon","EAGLE CC","EAGLE CCa 125-600",0,"8,3","x",0,0]
["Swegon","EAGLE CC","EAGLE CCa 160-400",0,"12","x",0,0]
["Swegon","EAGLE CC","EAGLE CCa 160-600",0,"12,2","x",0,0]
["Swegon","EAGLE CC","EAGLE CCa 315-600",0,"35,9","x",0,0]
["Swegon","EAGLE CC","EAGLE CCa 250-600",0,"25,3","x",0,0]
["Swegon","EAGLE CC","EAGLE CCa 200-500",0,"16,4","x",0,0]
["Swegon","EAGLE CC","EAGLE CCa 200-600",0,"17","x",0,0]
["Swegon","EAGLE CC","EAGLE CCa 160-400",0,"11,6","x",0,0]
["Swegon","EAGLE CC","EAGLE CCa 160-600",0,"11,3","x",0,0]
["Swegon","EAGLE CC","EAGLE CCa 250-600",0,"24,8","x",0,0]
["Swegon","EAGLE CC","EAGLE CCa 315-600",0,"32","x",0,0]
["Swegon","EAGLE CC","EAGLE CCa 315-600",0,"33,9","x",0,0]
["Swegon","EAGLE CC","EAGLE CCa 250-600",0,"23,6","x",0,0]
["Swegon","EAGLE CC","EAGLE CCa 125-400",0,"7,8","x",0,0]
["Swegon","EAGLE CC","EAGLE CCa 125-600",0,"8","x",0,0]
["Swegon","EAGLE CC","EAGLE CCa 160-400",0,"11,3","x",0,0]
["Swegon","EAGLE CC","EAGLE CCa 160-600",0,"10,7","x",0,0]
["Swegon","EAGLE CC","EAGLE CCa 160-400",0,"11,7","x",0,0]
["Swegon","EAGLE CC","EAGLE CCa 160-600",0,"11,3","x",0,0]
["Swegon","EAGLE CC","EAGLE CCa 200-500",0,"15,2","x",0,0]
["Swegon","EAGLE CC","EAGLE CCa 200-600",0,"16,1","x",0,0]
["Swegon","EAGLE CC","EAGLE CCa 200-600",0,"17,6","x",0,0]
["Swegon","EAGLE CC","EAGLE CCa 200-500",0,"16,7","x",0,0]
["Swegon","EAGLE CC","EAGLE CCa 400-600",0,"49,5","x",0,0]
["Swegon","EAGLE CC","EAGLE CCa 400-600-F",0,"36",0,"x",0]
["Swegon","EAGLE CC","EAGLE CCa 250-600-F",0,"17",0,"x",0]
["Swegon","EAGLE CC","EAGLE CCa 315-600-F",0,"26",0,"x",0]
["Swegon","EAGLE CC","EAGLE CCa 250-500-F",0,"17",0,"x",0]
["Swegon","EAGLE CC","EAGLE CCa 250-500",0,"28,5","x",0,0]
["Swegon","EAGLE CC","EAGLE CCa 250-500",0,"25,7","x",0,0]
["Swegon","EAGLE CC","EAGLE CCa 315-500",0,"31,6","x",0,0]
["Swegon","EAGLE CC","EAGLE CCa 315-500",0,"32,9","x",0,0]
["Swegon","EAGLE CC","EAGLE CCa 315-500",0,"28,9","x",0,0]
["Swegon","EAGLE CC","EAGLE CCa 315-500",0,"30,7","x",0,0]
["Swegon","EAGLE CC","EAGLE CCa 315-500-F",0,"19,7",0,"x",0]
["Swegon","EAGLE CC","EAGLE CCa 315-500-F",0,"23",0,"x",0]
["Swegon","EAGLE CR","EAGLE CRa 200-500",0,"19,9","x",0,"EAGLE CR"]
["Swegon","EAGLE CR","EAGLE CRa 200-600",0,"19,9","x",0,0]
["Swegon","EAGLE CR","EAGLE CRa 250-600",0,"28,2","x",0,0]
["Swegon","EAGLE CR","EAGLE CRa 315-600",0,"37,3","x",0,0]
["Swegon","EAGLE CR","EAGLE CRa 125-400",0,"7,8","x",0,0]
["Swegon","EAGLE CR","EAGLE CRa 125-600",0,"7,7","x",0,0]
["Swegon","EAGLE CR","EAGLE CRa 160-400",0,"12,6","x",0,0]
["Swegon","EAGLE CR","EAGLE CRa 160-600",0,"12,6","x",0,0]
["Swegon","EAGLE CR","EAGLE CRa 315-600",0,"35,2","x",0,0]
["Swegon","EAGLE CR","EAGLE CRa 250-600",0,"26,5","x",0,0]
["Swegon","EAGLE CR","EAGLE CRa 200-500",0,"17,6","x",0,0]
["Swegon","EAGLE CR","EAGLE CRa 200-600",0,"17,6","x",0,0]
["Swegon","EAGLE CR","EAGLE CRa 160-400",0,"11,8","x",0,0]
["Swegon","EAGLE CR","EAGLE CRa 160-600",0,"11,8","x",0,0]
["Swegon","EAGLE CR","EAGLE CRa 250-600",0,"25,9","x",0,0]
["Swegon","EAGLE CR","EAGLE CRa 315-600",0,"32,2","x",0,0]
["Swegon","EAGLE CR","EAGLE CRa 315-600",0,"33,5","x",0,0]
["Swegon","EAGLE CR","EAGLE CRa 250-600",0,"24,1","x",0,0]
["Swegon","EAGLE CR","EAGLE CRa 125-400",0,"7,6","x",0,0]
["Swegon","EAGLE CR","EAGLE CRa 125-600",0,"7,6","x",0,0]
["Swegon","EAGLE CR","EAGLE CRa 160-400",0,"11,5","x",0,0]
["Swegon","EAGLE CR","EAGLE CRa 160-600",0,"11,2","x",0,0]
["Swegon","EAGLE CR","EAGLE CRa 160-400",0,"11,9","x",0,0]
["Swegon","EAGLE CR","EAGLE CRa 160-600",0,"11,7","x",0,0]
["Swegon","EAGLE CR","EAGLE CRa 200-500",0,"16,9","x",0,0]
["Swegon","EAGLE CR","EAGLE CRa 200-600",0,"16,7","x",0,0]
["Swegon","EAGLE CR","EAGLE CRa 200-600",0,"17,9","x",0,0]
["Swegon","EAGLE CR","EAGLE CRa 200-500",0,"17,9","x",0,0]
["Swegon","EAGLE CR","EAGLE CRa 400-600",0,"53,1","x",0,0]
["Swegon","EAGLE CR","EAGLE CRa 400-600-F",0,"39,6",0,"x",0]
["Swegon","EAGLE CR","EAGLE CRa 250-600-F",0,"18,6",0,"x",0]
["Swegon","EAGLE CR","EAGLE CRa 315-600-F",0,"26,4",0,"x",0]
["Swegon","EAGLE CR","EAGLE CRa 250-500-F",0,"18,8",0,"x",0]
["Swegon","EAGLE CR","EAGLE CRa 250-500",0,"28,6","x",0,0]
["Swegon","EAGLE CR","EAGLE CRa 315-500",0,"31,2","x",0,0]
["Swegon","EAGLE CR","EAGLE CRa 315-500-F",0,"19,7",0,"x",0]
["Swegon","EAGLE CR","EAGLE CRa 315-500-F",0,"25,5",0,"x",0]
["Swegon","EAGLE CR","EAGLE CRa 315-500",0,"33,2","x",0,0]
["Swegon","EAGLE CR","EAGLE CRa 250-500",0,"28,6","x",0,0]
["Swegon","EAGLE CR","EAGLE CRa 315-500",0,"33,2","x",0,0]
["Swegon","EAGLE CR","EAGLE CRa 315-500",0,"31,2","x",0,0]
["Swegon","EAGLE D","EAGLE Da 125",0,"8,1","x",0,"EAGLE D"]
["Swegon","EAGLE D","EAGLE Da 160",0,"13,5","x",0,0]
["Swegon","EAGLE D","EAGLE Da 200",0,"22,2","x",0,0]
["Swegon","EAGLE D","EAGLE Da 250",0,"33,5","x",0,0]
["Swegon","EAGLE D","EAGLE Da 315",0,"50,4","x",0,0]
["Swegon","EAGLE D","EAGLE Da 400",0,"79,6","x",0,0]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fa 125",0,"8","x",0,"EAGLE F"]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fa 100",0,"4,9","x",0,0]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fa 160",0,"14,7","x",0,0]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fa 200",0,"24,6","x",0,0]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fa 250",0,"38,2","x",0,0]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fa 315",0,"62,6","x",0,0]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fa 400",0,"103","x",0,0]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fe 100",0,"5,2","x",0,0]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fe 125",0,"8,2","x",0,0]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fe 160",0,"14,8","x",0,0]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fe 200",0,"24,5","x",0,0]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fe 250",0,"36,9","x",0,0]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fe 315",0,"62,6","x",0,0]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fe 400",0,"101","x",0,0]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fe 100-F",0,"4,9",0,"x",0]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fe 100-F",0,"4,9",0,"x",0]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fe 125-F",0,"8,1",0,"x",0]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fe 160-F",0,"12,8",0,"x",0]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fe 200-F",0,"21,5",0,"x",0]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fe 250-F",0,"30",0,"x",0]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fe 315-F",0,"44,5",0,"x",0]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fe 400-F",0,"70",0,"x",0]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fb 100",0,"5,2","x",0,0]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fb 125",0,"8,2","x",0,0]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fb 160",0,"14,8","x",0,0]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fb 200",0,"24,5","x",0,0]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fb 250",0,"36,9","x",0,0]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fb 315",0,"62,6","x",0,0]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fb 400",0,"101","x",0,0]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fc 100",0,"5,2","x",0,0]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fc 125",0,"8,2","x",0,0]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fc 160",0,"14,8","x",0,0]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fc 200",0,"24,5","x",0,0]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fc 250",0,"36,9","x",0,0]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fc 315",0,"62,6","x",0,0]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fc 400",0,"101","x",0,0]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fd 100",0,"5,2","x",0,0]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fd 125",0,"8,2","x",0,0]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fd 160",0,"14,8","x",0,0]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fd 200",0,"24,5","x",0,0]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fd 250",0,"36,9","x",0,0]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fd 315",0,"62,6","x",0,0]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fd 400",0,"101","x",0,0]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Ff 100",0,"4,6","x",0,0]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Ff 125",0,"8","x",0,0]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Ff 160",0,"14","x",0,0]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Ff 200",0,"23,4","x",0,0]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Ff 250",0,"34,5","x",0,0]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Ff 315",0,"58,2","x",0,0]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Ff 400",0,"101","x",0,0]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Ff 100-F",0,"5,5",0,"x",0]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Ff 125-F",0,"9,3",0,"x",0]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Ff 160-F",0,"15,2",0,"x",0]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Ff 200-F",0,"23,2",0,"x",0]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Ff 250-F",0,"31,7",0,"x",0]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Ff 315-F",0,"47,5",0,"x",0]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fg 400-F",0,"68,4",0,"x",0]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fg 100-F",0,"5,7",0,"x",0]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fg 125-F",0,"9,0",0,"x",0]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fg 160-F",0,"15,2",0,"x",0]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fg 200-F",0,"24,3",0,"x",0]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fg 250-F",0,"32,9",0,"x",0]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fg 315-F",0,"49,4",0,"x",0]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Ff 400-F",0,"66,3",0,"x",0]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fg 100",0,"4,9","x",0,0]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fg 125",0,"8,3","x",0,0]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fg 160",0,"14,6","x",0,0]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fg 200",0,"24,1","x",0,0]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fg 250",0,"36,3","x",0,0]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fg 315",0,"59,4","x",0,0]
["Swegon","EAGLE F","EAGLE Fg 400",0,"101","x",0,0]
["Swegon","EAGLE S","EAGLE Sb 125",0,"7,5","x",0,"EAGLE S"]
["Swegon","EAGLE S","EAGLE Sb 160",0,"12,1","x",0,0]
["Swegon","EAGLE S","EAGLE Sb 200",0,"20,1","x",0,0]
["Swegon","EAGLE S","EAGLE Sb 250",0,"29,8","x",0,0]
["Swegon","EAGLE S","EAGLE Sb 315",0,"42,3","x",0,0]
["Swegon","EAGLE S","EAGLE Sb 400",0,"67,8","x",0,0]
["Swegon","EAGLE Wa","EAGLE Wa 300-150-closed",0,"7,2","x",0,0]
["Swegon","EAGLE Wa","EAGLE Wa 400-150-closed",0,"9,6","x",0,"EAGLE Wa"]
["Swegon","EAGLE Wa","EAGLE Wa 400-200-closed",0,"14","x",0,0]
["Swegon","EAGLE Wa","EAGLE Wa 550-250-closed",0,"24,4","x",0,0]
["Swegon","EAGLE Wa","EAGLE Wa 550-300-closed",0,"30,5","x",0,0]
["Swegon","EAGLE Wa","EAGLE Wa 300-150-open",0,"8,1","x",0,0]
["Swegon","EAGLE Wa","EAGLE Wa 400-150-open",0,"11,1","x",0,0]
["Swegon","EAGLE Wa","EAGLE Wa 400-200-open",0,"15,9","x",0,0]
["Swegon","EAGLE Wa","EAGLE Wa 550-250-open",0,"26,8","x",0,0]
["Swegon","EAGLE Wa","EAGLE Wa 550-300-open",0,"33,4","x",0,0]
["Swegon","EAGLE Wa","EAGLE Wa 300-150-closed",0,"7,8","x",0,0]
["Swegon","EAGLE Wa","EAGLE Wa 300-150-open",0,"9,2","x",0,0]
["Swegon","EAGLE Wa","EAGLE Wa 400-150-closed",0,"9,9","x",0,0]
["Swegon","EAGLE Wa","EAGLE Wa 400-150-open",0,"11,8","x",0,0]
["Swegon","EAGLE Wa","EAGLE Wa 400-200-closed",0,"14,8","x",0,0]
["Swegon","EAGLE Wa","EAGLE Wa 400-200-open",0,"17,1","x",0,0]
["Swegon","EAGLE Wa","EAGLE Wa 550-250-closed",0,"25,5","x",0,0]
["Swegon","EAGLE Wa","EAGLE Wa 550-250-open",0,"27,8","x",0,0]
["Swegon","EAGLE Wa","EAGLE Wa 550-300-closed",0,"31,1","x",0,0]
["Swegon","EAGLE Wa","EAGLE Wa 550-300-open",0,"33,9","x",0,0]
["Swegon","EAGLE Wb","EAGLE Wb 300-150-closed",0,"7,2","x",0,"EAGLE Wb"]
["Swegon","EAGLE Wb","EAGLE Wb 400-150-closed",0,"9,6","x",0,0]
["Swegon","EAGLE Wb","EAGLE Wb 400-200-closed",0,"14","x",0,0]
["Swegon","EAGLE Wb","EAGLE Wb 550-250-closed",0,"24,4","x",0,0]
["Swegon","EAGLE Wb","EAGLE Wb 550-300-closed",0,"30,5","x",0,0]
["Swegon","EAGLE Wb","EAGLE Wb 300-150-open",0,"8,1","x",0,0]
["Swegon","EAGLE Wb","EAGLE Wb 400-150-open",0,"11,1","x",0,0]
["Swegon","EAGLE Wb","EAGLE Wb 400-200-open",0,"15,9","x",0,0]
["Swegon","EAGLE Wb","EAGLE Wb 550-250-open",0,"26,8","x",0,0]
["Swegon","EAGLE Wb","EAGLE Wb 550-300-open",0,"33,4","x",0,0]
["Swegon","EAGLE Wb","EAGLE Wb 300-150-closed",0,"7,8","x",0,0]
["Swegon","EAGLE Wb","EAGLE Wb 300-150-open",0,"9,2","x",0,0]
["Swegon","EAGLE Wb","EAGLE Wb 400-150-closed",0,"9,9","x",0,0]
["Swegon","EAGLE Wb","EAGLE Wb 400-150-open",0,"11,8","x",0,0]
["Swegon","EAGLE Wb","EAGLE Wb 400-200-closed",0,"14,8","x",0,0]
["Swegon","EAGLE Wb","EAGLE Wb 400-200-open",0,"17,1","x",0,0]
["Swegon","EAGLE Wb","EAGLE Wb 550-250-closed",0,"25,5","x",0,0]
["Swegon","EAGLE Wb","EAGLE Wb 550-250-open",0,"27,8","x",0,0]
["Swegon","EAGLE Wb","EAGLE Wb 550-300-closed",0,"31,1","x",0,0]
["Swegon","EAGLE Wb","EAGLE Wb 550-300-open",0,"33,9","x",0,"EIV"]
["Swegon","EIV","EIVa-100",0,"5,9","x",0,0]
["Swegon","EIV","EIVa-125",0,"8,2","x",0,0]
["Swegon","EIV","EIVa-160",0,"10,3","x",0,0]
["Swegon","EXC","EXCa-160-(0)-F",0,"3,6",0,"x",0]
["Swegon","EXC","EXCa-200-(0)-F",0,"2,6",0,"x","EXCa"]
["Swegon","EXC","EXCa-100-(0)-F",0,"1,8",0,"x",0]
["Swegon","EXC","EXCa-125-(0)-F",0,"2,6",0,"x",0]
["Swegon","EXC","EXCa-100-(-5)-F",0,"1,4",0,"x",0]
["Swegon","EXC","EXCa-100-(+5)-F",0,"2,3",0,"x",0]
["Swegon","EXC","EXCa-100-(-15)-F",0,"0,6",0,"x",0]
["Swegon","EXC","EXCa-100-(-12)-F",0,"0,8",0,"x",0]
["Swegon","EXC","EXCa-100-(-10)-F",0,"1",0,"x",0]
["Swegon","EXC","EXCa-100-(+10)-F",0,"2,7",0,"x",0]
["Swegon","EXC","EXCa-125-(-5)-F",0,"1,9",0,"x",0]
["Swegon","EXC","EXCa-125-(+5)-F",0,"3,2",0,"x",0]
["Swegon","EXC","EXCa-125-(+10)-F",0,"3,9",0,"x",0]
["Swegon","EXC","EXCa-125-(-10)-F",0,"1,3",0,"x",0]
["Swegon","EXC","EXCa-160-(-10)-F",0,"2",0,"x",0]
["Swegon","EXC","EXCa-160-(-5)-F",0,"2,8",0,"x",0]
["Swegon","EXC","EXCa-160-(+5)-F",0,"4,5",0,"x",0]
["Swegon","EXC","EXCa-160-(+10)-F",0,"5,4",0,"x",0]
["Swegon","EXC","EXCa-160-(+15)-F",0,"6,2",0,"x",0]
["Swegon","EXC","EXCa-200-(-3)-F",0,"1,8",0,"x",0]
["Swegon","EXC","EXCa-200-(+5)-F",0,"3,8",0,"x",0]
["Swegon","EXC","EXCa-200-(+10)-F",0,"5,2",0,"x",0]
["Swegon","EXC","EXCa-200-(+15)-F",0,"6,4",0,"x",0]
["Swegon","EXC","EXCa-200-(+20)-F",0,"7,5",0,"x",0]
["Swegon","EXC","EXCa-200-(+25)-F",0,"8,6",0,"x",0]
["Swegon","EXF","EXFa-100-(-15)-F",0,"0,6",0,"x","EXF"]
["Swegon","EXF","EXFa-100-(-10)-F",0,"1,1",0,"x",0]
["Swegon","EXF","EXFa-100-(-5)-F",0,"1,7",0,"x",0]
["Swegon","EXF","EXFa-100-(0)-F",0,"2,2",0,"x",0]
["Swegon","EXF","EXFa-100-(5)-F",0,"2,8",0,"x",0]
["Swegon","EXF","EXFa-100-(10)-F",0,"3,3",0,"x",0]
["Swegon","EXF","EXFa-100-(15)-F",0,"4,5",0,"x",0]
["Swegon","EXF","EXFa-125-(-15)-F",0,"1,4",0,"x",0]
["Swegon","EXF","EXFa-125-(-10)-F",0,"2,2",0,"x",0]
["Swegon","EXF","EXFa-125-(-5)-F",0,"3,0",0,"x",0]
["Swegon","EXF","EXFa-125-(0)-F",0,"3,8",0,"x",0]
["Swegon","EXF","EXFa-125-(5)-F",0,"4,9",0,"x",0]
["Swegon","EXF","EXFa-125-(10)-F",0,"5,6",0,"x",0]
["Swegon","EXF","EXFa-125-(15)-F",0,"6,1",0,"x",0]
["Swegon","EXF","EXFa-160-(-15)-F",0,"2,0",0,"x",0]
["Swegon","EXF","EXFa-160-(-10)-F",0,"3,1",0,"x",0]
["Swegon","EXF","EXFa-160-(-5)-F",0,"4,0",0,"x",0]
["Swegon","EXF","EXFa-160-(0)-F",0,"4,9",0,"x",0]
["Swegon","EXF","EXFa-160-(5)-F",0,"5,9",0,"x",0]
["Swegon","EXF","EXFa-160-(10)-F",0,"6,8",0,"x",0]
["Swegon","EXF","EXFa-160-(15)-F",0,"7,8",0,"x",0]
["Swegon","EXP F","EXP Fa-100-F",0,"5,3",0,"x","EXP F"]
["Swegon","EXP F","EXP Fa-125-F",0,"8,2",0,"x",0]
["Swegon","EXP F","EXP Fa-160-F",0,"14",0,"x",0]
["Swegon","EXP F","EXP Fa-200-F",0,"21,9",0,"x",0]
["Swegon","EXP F","EXP Fa-250-F",0,"33,7",0,"x",0]
["Swegon","EXP F","EXP Fa-315-F",0,"53",0,"x",0]
["Swegon","EXP F","EXP Fa-400-F",0,"73,3",0,"x",0]
["Swegon","EXP F","EXP Fb-100-F",0,"5,3",0,"x",0]
["Swegon","EXP F","EXP Fb-125-F",0,"8,6",0,"x",0]
["Swegon","EXP F","EXP Fb-160-F",0,"14,5",0,"x",0]
["Swegon","EXP F","EXP Fb-200-F",0,"24,1",0,"x",0]
["Swegon","EXP F","EXP Fb-250-F",0,"36,3",0,"x",0]
["Swegon","EXP F","EXP Fb-315-F",0,"57,5",0,"x",0]
["Swegon","EXP F","EXP Fb-400-F",0,"82,4",0,"x",0]
["Swegon","FALCON C","FALCON Ca-1-250-4V",0,"32,5","x",0,"FALCON C"]
["Swegon","FALCON C","FALCON Ca-1-400-Vertical",0,"82,8","x",0,0]
["Swegon","FALCON C","FALCON Ca-1-250-Vertical",0,"19,5","x",0,0]
["Swegon","FALCON C","FALCON Ca-1-400-4V",0,"51","x",0,0]
["Swegon","FALCON C","FALCON Ca-1-315-4V",0,"50,2","x",0,0]
["Swegon","FALCON C","FALCON Ca-1-315-Vertical",0,"33,3","x",0,0]
["Swegon","FALCON C","FALCON Ca-1-125-4V",0,"8,6","x",0,0]
["Swegon","FALCON C","FALCON Ca-1-200-4V",0,"20,6","x",0,0]
["Swegon","FALCON C","FALCON Ca-1-160-4V",0,"13,5","x",0,0]
["Swegon","FALCON C","FALCON Ca-1-500-4V",0,"125","x",0,0]
["Swegon","FALCON C","FALCON Ca-1-125-Vertical",0,"6,8","x",0,0]
["Swegon","FALCON C","FALCON Ca-1-160-Vertical",0,"8,5","x",0,0]
["Swegon","FALCON C","FALCON Ca-1-200-Vertical",0,"13,2","x",0,0]
["Swegon","FALCON C","FALCON Ca-1-500-Vertical",0,"79,5","x",0,0]
["Swegon","GRCa","GRCa 100",0,"3",0,"x","GRCa"]
["Swegon","GRCa","GRCa 125",0,"4,9",0,"x",0]
["Swegon","GRCa","GRCa 160",0,"8,2",0,"x",0]
["Swegon","GRCa","GRCa 200",0,"12,7",0,"x",0]
["Swegon","GRCa","GRCa 250",0,"22,2",0,"x",0]
["Swegon","GRCa","GRCa 315",0,"34",0,"x",0]
["Swegon","GRCa","GRCa 400",0,"59,6",0,"x",0]
["Swegon","GRCa","GRCa 500",0,"95",0,"x",0]
["Swegon","GRCb","GRCb 100",0,"3",0,"x","GRCb"]
["Swegon","GRCb","GRCb 125",0,"4,9",0,"x",0]
["Swegon","GRCb","GRCb 160",0,"8,2",0,"x",0]
["Swegon","GRCb","GRCb 200",0,"12,7",0,"x",0]
["Swegon","GRCb","GRCb 250",0,"22,2",0,"x",0]
["Swegon","GRCb","GRCb 315",0,"34",0,"x",0]
["Swegon","GRCb","GRCb 400",0,"59,6",0,"x",0]
["Swegon","GRCb","GRCb 500",0,"95",0,"x",0]
["Swegon","GRL","GRLc-200-100-F",0,"7,7",0,"x","GRL"]
["Swegon","GRL","GRLc-200-100-F",0,"7,6",0,"x",0]
["Swegon","GRL","GRLc-200-100-F",0,"7,2",0,"x",0]
["Swegon","GRL","GRLc-300-100-F",0,"12,3",0,"x",0]
["Swegon","GRL","GRLc-300-100-F",0,"13,4",0,"x",0]
["Swegon","GRL","GRLc-300-100-F",0,"13",0,"x",0]
["Swegon","GRL","GRLc-300-150-F",0,"19,2",0,"x",0]
["Swegon","GRL","GRLc-300-150-F",0,"20,9",0,"x",0]
["Swegon","GRL","GRLc-300-150-F",0,"21,4",0,"x",0]
["Swegon","GRL","GRLc-400-100-F",0,"19,3",0,"x",0]
["Swegon","GRL","GRLc-400-100-F",0,"18,2",0,"x",0]
["Swegon","GRL","GRLc-400-100-F",0,"17,4",0,"x",0]
["Swegon","GRL","GRLc-400-150-F",0,"28,9",0,"x",0]
["Swegon","GRL","GRLc-400-150-F",0,"28,2",0,"x",0]
["Swegon","GRL","GRLc-400-150-F",0,"26,4",0,"x",0]
["Swegon","GRL","GRLc-400-200-F",0,"41",0,"x",0]
["Swegon","GRL","GRLc-400-200-F",0,"44,3",0,"x",0]
["Swegon","GRL","GRLc-400-200-F",0,"45,6",0,"x",0]
["Swegon","GRL","GRLc-500-100-F",0,"21,2",0,"x",0]
["Swegon","GRL","GRLc-500-100-F",0,"23",0,"x",0]
["Swegon","GRL","GRLc-500-100-F",0,"23,2",0,"x",0]
["Swegon","GRL","GRLc-500-150-F",0,"36,3",0,"x",0]
["Swegon","GRL","GRLc-500-150-F",0,"33,3",0,"x",0]
["Swegon","GRL","GRLc-500-150-F",0,"35,7",0,"x",0]
["Swegon","GRL","GRLc-500-200-F",0,"56,1",0,"x",0]
["Swegon","GRL","GRLc-500-200-F",0,"51,5",0,"x",0]
["Swegon","GRL","GRLc-500-200-F",0,"56,3",0,"x",0]
["Swegon","GRL","GRLc-600-200-F",0,"69,6",0,"x",0]
["Swegon","GRL","GRLc-600-200-F",0,"61",0,"x",0]
["Swegon","GRL","GRLc-600-200-F",0,"70,7",0,"x",0]
["Swegon","GTH","TRGc-200-100-125-B",0,"7,2","x",0,0]
["Swegon","GTH","TRGc-200-100-125-K",0,"7","x",0,0]
["Swegon","GTH","TRGc-200-100-125-L",0,"7,1","x",0,0]
["Swegon","GTH","TRGc-200-100-125-B",0,"7,4","x",0,0]
["Swegon","GTH","TRGc-200-100-125-K",0,"7,2","x",0,0]
["Swegon","GTH","TRGc-200-100-125-L",0,"7,3","x",0,0]
["Swegon","GTH","TRGc-300-100-160-B",0,"11,3","x",0,0]
["Swegon","GTH","TRGc-300-100-160-L",0,"12,1","x",0,0]
["Swegon","GTH","TRGc-300-100-160-L",0,"12,3","x",0,0]
["Swegon","GTH","TRGc-300-100-160-K",0,"12,1","x",0,0]
["Swegon","GTH","TRGc-300-100-160-B",0,"12,1","x",0,0]
["Swegon","GTH","TRGc-300-100-160-K",0,"11,9","x",0,0]
["Swegon","GTH","TRGc-300-150-200-K",0,"18,8","x",0,0]
["Swegon","GTH","TRGc-300-150-200-L",0,"19,7","x",0,0]
["Swegon","GTH","TRGc-300-150-200-K",0,"19,2","x",0,0]
["Swegon","GTH","TRGc-300-150-200-B",0,"19,3","x",0,0]
["Swegon","GTH","TRGc-300-150-200-L",0,"19,2","x",0,0]
["Swegon","GTH","TRGc-300-150-200-B",0,"19,4","x",0,0]
["Swegon","GTH","TRGc-400-100-160-L",0,"15","x",0,0]
["Swegon","GTH","TRGc-400-100-160-B",0,"16,2","x",0,0]
["Swegon","GTH","TRGc-400-100-160-K",0,"16,6","x",0,0]
["Swegon","GTH","TRGc-400-100-160-L",0,"15,4","x",0,0]
["Swegon","GTH","TRGc-400-100-160-K",0,"16,1","x",0,0]
["Swegon","GTH","TRGc-400-100-160-B",0,"15","x",0,0]
["Swegon","GTH","TRGc-400-150-250-L",0,"27,9","x",0,0]
["Swegon","GTH","TRGc-400-150-250-K",0,"26,1","x",0,0]
["Swegon","GTH","TRGc-400-150-250-K",0,"25,8","x",0,0]
["Swegon","GTH","TRGc-400-150-250-L",0,"26,6","x",0,0]
["Swegon","GTH","TRGc-400-150-250-B",0,"25,4","x",0,0]
["Swegon","GTH","TRGc-400-150-250-B",0,"26,5","x",0,0]
["Swegon","GTH","TRGc-400-200-250-L",0,"41,2","x",0,0]
["Swegon","GTH","TRGc-400-200-250-K",0,"39,2","x",0,0]
["Swegon","GTH","TRGc-400-200-250-B",0,"38,1","x",0,0]
["Swegon","GTH","TRGc-400-200-250-B",0,"37,4","x",0,0]
["Swegon","GTH","TRGc-400-200-250-K",0,"38,1","x",0,0]
["Swegon","GTH","TRGc-400-200-250-L",0,"41,1","x",0,0]
["Swegon","GTH","TRGc-500-100-200-K",0,"20,7","x",0,0]
["Swegon","GTH","TRGc-500-100-200-B",0,"20,1","x",0,0]
["Swegon","GTH","TRGc-500-100-200-L",0,"21","x",0,0]
["Swegon","GTH","TRGc-500-100-200-L",0,"22,1","x",0,0]
["Swegon","GTH","TRGc-500-100-200-B",0,"21,1","x",0,0]
["Swegon","GTH","TRGc-500-150-250-B",0,"34,8","x",0,0]
["Swegon","GTH","TRGc-500-150-250-K",0,"33,5","x",0,0]
["Swegon","GTH","TRGc-500-150-250-L",0,"32,9","x",0,0]
["Swegon","GTH","TRGc-500-150-250-B",0,"33,8","x",0,0]
["Swegon","GTH","TRGc-500-150-250-L",0,"30,9","x",0,0]
["Swegon","GTH","TRGc-500-150-250-K",0,"33,4","x",0,0]
["Swegon","GTH","TRGc-500-200-315-L",0,"48,3","x",0,0]
["Swegon","GTH","TRGc-500-200-315-B",0,"50,5","x",0,0]
["Swegon","GTH","TRGc-500-200-315-K",0,"48,4","x",0,0]
["Swegon","GTH","TRGc-500-200-315-B",0,"48","x",0,0]
["Swegon","GTH","TRGc-500-200-315-L",0,"46,4","x",0,0]
["Swegon","GTH","TRGc-500-200-315-K",0,"48,2","x",0,0]
["Swegon","GTH","TRGc-600-200-315-B",0,"60,2","x",0,0]
["Swegon","GTH","TRGc-600-200-315-K",0,"58,7","x",0,0]
["Swegon","GTH","TRGc-600-200-315-K",0,"57,8","x",0,0]
["Swegon","GTH","TRGc-600-200-315-B",0,"57,6","x",0,0]
["Swegon","GTH","TRGc-600-200-315-L",0,"56,6","x",0,0]
["Swegon","HAWK C","HAWK Ca-125-600",0,"8,4","x",0,"HAWK C"]
["Swegon","HAWK C","HAWK Ca-125-600",0,"8","x",0,0]
["Swegon","HAWK C","HAWK Ca-160-600",0,"12,3","x",0,0]
["Swegon","HAWK C","HAWK Ca-160-600",0,"11,9","x",0,0]
["Swegon","HAWK C","HAWK Ca-160-600",0,"11,7","x",0,0]
["Swegon","HAWK C","HAWK Ca-160-600",0,"10,9","x",0,0]
["Swegon","HAWK C","HAWK Ca-200-600",0,"20,9","x",0,0]
["Swegon","HAWK C","HAWK Ca-200-600",0,"18,2","x",0,0]
["Swegon","HAWK C","HAWK Ca-200-600",0,"19,1","x",0,0]
["Swegon","HAWK C","HAWK Ca-200-600",0,"17","x",0,0]
["Swegon","HAWK C","HAWK Ca-250-600",0,"32,5","x",0,0]
["Swegon","HAWK C","HAWK Ca-250-600",0,"28,5","x",0,0]
["Swegon","HAWK C","HAWK Ca-250-600",0,"29,1","x",0,0]
["Swegon","HAWK C","HAWK Ca-250-600",0,"25,7","x",0,0]
["Swegon","HAWK C","HAWK Ca-315-600",0,"39,4","x",0,0]
["Swegon","HAWK C","HAWK Ca-315-600",0,"35,3","x",0,0]
["Swegon","HAWK C","HAWK Ca-315-600",0,"37","x",0,0]
["Swegon","HAWK C","HAWK Ca-315-600",0,"34,2","x",0,0]
["Swegon","HAWK C","HAWK Ca-400-600",0,"50,9","x",0,0]
["Swegon","HAWK C","HAWK Ca-400-600-F",0,"34,9",0,"x",0]
["Swegon","HAWK C","HAWK Ca-250-600-F",0,"19,1",0,"x",0]
["Swegon","HAWK C","HAWK Ca-315-600-F",0,"25,4",0,"x",0]
["Swegon","HAWK C","HAWK Ca-200-500",0,"20,9","x",0,0]
["Swegon","HAWK C","HAWK Ca-200-500",0,"18,5","x",0,0]
["Swegon","HAWK C","HAWK Ca-125-400",0,"8,6","x",0,0]
["Swegon","HAWK C","HAWK Ca-160-400",0,"11,7","x",0,0]
["Swegon","HAWK C","HAWK Ca-160-400",0,"12,9","x",0,0]
["Swegon","HAWK C","HAWK Ca-250-500",0,"28,4","x",0,0]
["Swegon","HAWK C","HAWK Ca-200-500",0,"19","x",0,0]
["Swegon","HAWK C","HAWK Ca-250-500-F",0,"18,1",0,"x",0]
["Swegon","HAWK C","HAWK Ca-250-500",0,"27,1","x",0,0]
["Swegon","HAWK C","HAWK Ca-315-500",0,"30,3","x",0,0]
["Swegon","HAWK C","HAWK Ca-315-500-F",0,"20,7",0,"x",0]
["Swegon","HAWK C","HAWK Ca-315-500-F",0,"24,7",0,"x",0]
["Swegon","HAWK C","HAWK Ca-315-500",0,"31,8","x",0,0]
["Swegon","IBIS","IBISa-250-bbbb-c",0,"36,1","x",0,0]
["Swegon","IBIS","IBISa-315-bbbb-c",0,"61,2","x",0,"IBIS"]
["Swegon","IBIS","IBISa-400-bbbb-c",0,"96","x",0,0]
["Swegon","IBIS","IBISa-160-bbbb-c",0,"14,8","x",0,0]
["Swegon","IBIS","IBISa-200-bbbb-c",0,"22,5","x",0,0]
["Swegon","IBIS","IBISb-250-bbbb-c",0,"36,1","x",0,0]
["Swegon","IBIS","IBISb-315-bbbb-c",0,"61,2","x",0,0]
["Swegon","IBIS","IBISb-400-bbbb-c",0,"96","x",0,0]
["Swegon","IBIS","IBISb-160-bbbb-c",0,"14,8","x",0,0]
["Swegon","IBIS","IBISb-200-bbbb-c",0,"22,5","x",0,"ICP"]
["Swegon","ICP","ICPa-200",0,"22,9","x",0,0]
["Swegon","ICP","ICPa-250",0,"35,9","x",0,0]
["Swegon","ICP","ICPa-315",0,"54,4","x",0,0]
["Swegon","ICP","ICPa-250",0,"39,2","x",0,0]
["Swegon","ICP","ICPa-315",0,"57,2","x",0,0]
["Swegon","ICP","ICPa-200",0,"24,4","x",0,"IHC"]
["Swegon","IHC","IHCa-250",0,"35,9","x",0,0]
["Swegon","IHC","IHCa-315",0,"54,4","x",0,0]
["Swegon","IHC","IHCa-200",0,"22,9","x",0,0]
["Swegon","INLINE","INLINEa-2M-1040-2",0,"16,2","x",0,0]
["Swegon","INLINE","INLINEa-1V-1040-2",0,"15,7","x",0,0]
["Swegon","INLINE","INLINEa-2M-770-2",0,"12","x",0,0]
["Swegon","INLINE","INLINEa-1V-770-2",0,"12","x",0,0]
["Swegon","INLINE","INLINEa-2M-1640-2",0,"25,2","x",0,0]
["Swegon","INLINE","INLINEa-1V-1640-2",0,"25,2","x",0,"IVC"]
["Swegon","IVC","IVCa-200",0,"22,8","x",0,0]
["Swegon","IVC","IVCa-200",0,"24,4","x",0,0]
["Swegon","IVC","IVCa-250",0,"35,9","x",0,0]
["Swegon","IVC","IVCa-250",0,"39,2","x",0,0]
["Swegon","IVC","IVCa-315",0,"54,4","x",0,0]
["Swegon","IVC","IVCa-315",0,"57,2","x",0,0]
["Swegon","KITE CC","KITE CCa 125-600",0,"9,7","x",0,0]
["Swegon","KITE CC","KITE CCa 160-600",0,"12,3","x",0,"KITE CC"]
["Swegon","KITE CC","KITE CCa 160-600",0,"13,9","x",0,0]
["Swegon","KITE CC","KITE CCa 200-600",0,"17,2","x",0,0]
["Swegon","KITE CC","KITE CCa 200-600",0,"19,5","x",0,0]
["Swegon","KITE CC","KITE CCa 250-600",0,"23,1","x",0,0]
["Swegon","KITE CC","KITE CCa 250-600",0,"24,6","x",0,0]
["Swegon","KITE CC","KITE CCa 315-600",0,"28,6","x",0,0]
["Swegon","KITE CC","KITE CCa 315-600",0,"28,7","x",0,0]
["Swegon","KITE CC","KITE CCa 125-600",0,"8,5","x",0,0]
["Swegon","KITE CC","KITE CCa 160-600",0,"11,7","x",0,0]
["Swegon","KITE CC","KITE CCa 160-600",0,"12,1","x",0,0]
["Swegon","KITE CC","KITE CCa 200-600",0,"15,6","x",0,0]
["Swegon","KITE CC","KITE CCa 200-600",0,"17,1","x",0,0]
["Swegon","KITE CC","KITE CCa 250-600",0,"21,2","x",0,0]
["Swegon","KITE CC","KITE CCa 250-600",0,"21,8","x",0,0]
["Swegon","KITE CC","KITE CCa 315-600",0,"26,8","x",0,0]
["Swegon","KITE CC","KITE CCa 315-600",0,"26,8","x",0,0]
["Swegon","KITE CC","KITE CCa 125-600-F",0,"4,8",0,"x",0]
["Swegon","KITE CC","KITE CCa 160-600-F",0,"5",0,"x",0]
["Swegon","KITE CC","KITE CCa 160-600-F",0,"7,5",0,"x",0]
["Swegon","KITE CC","KITE CCa 200-600-F",0,"8,1",0,"x",0]
["Swegon","KITE CC","KITE CCa 200-600-F",0,"11",0,"x",0]
["Swegon","KITE CC","KITE CCa 250-600-F",0,"12,1",0,"x",0]
["Swegon","KITE CC","KITE CCa 250-600-F",0,"14,3",0,"x",0]
["Swegon","KITE CC","KITE CCa 315-600-F",0,"15,8",0,"x",0]
["Swegon","KITE CC","KITE CCa 315-600-F",0,"17,2",0,"x",0]
["Swegon","KITE CC","KITE CCa 125-600-F",0,"4",0,"x",0]
["Swegon","KITE CC","KITE CCa 160-600-F",0,"5,1",0,"x",0]
["Swegon","KITE CC","KITE CCa 160-600-F",0,"6,5",0,"x",0]
["Swegon","KITE CC","KITE CCa 200-600-F",0,"7,7",0,"x",0]
["Swegon","KITE CC","KITE CCa 200-600-F",0,"9,9",0,"x",0]
["Swegon","KITE CC","KITE CCa 250-600-F",0,"11,9",0,"x",0]
["Swegon","KITE CC","KITE CCa 250-600-F",0,"14,4",0,"x",0]
["Swegon","KITE CC","KITE CCa 315-600-F",0,"15,4",0,"x",0]
["Swegon","KITE CC","KITE CCa 315-600-F",0,"16,5",0,"x",0]
["Swegon","KITE CR","KITE CRa 125-600",0,"9,2","x",0,"KITE CR"]
["Swegon","KITE CR","KITE CRa 160-600",0,"12,8","x",0,0]
["Swegon","KITE CR","KITE CRa 160-600",0,"13,9","x",0,0]
["Swegon","KITE CR","KITE CRa 200-600",0,"18,6","x",0,0]
["Swegon","KITE CR","KITE CRa 200-600",0,"20,1","x",0,0]
["Swegon","KITE CR","KITE CRa 250-600",0,"24,5","x",0,0]
["Swegon","KITE CR","KITE CRa 250-600",0,"25,6","x",0,0]
["Swegon","KITE CR","KITE CRa 315-600",0,"29,8","x",0,0]
["Swegon","KITE CR","KITE CRa 315-600",0,"30,1","x",0,0]
["Swegon","KITE CR","KITE CRa 125-600",0,"8,1","x",0,0]
["Swegon","KITE CR","KITE CRa 160-600",0,"11,2","x",0,0]
["Swegon","KITE CR","KITE CRa 160-600",0,"11,6","x",0,0]
["Swegon","KITE CR","KITE CRa 200-600",0,"15,8","x",0,0]
["Swegon","KITE CR","KITE CRa 200-600",0,"16,4","x",0,0]
["Swegon","KITE CR","KITE CRa 250-600",0,"20,4","x",0,0]
["Swegon","KITE CR","KITE CRa 250-600",0,"20,3","x",0,0]
["Swegon","KITE CR","KITE CRa 315-600",0,"25,8","x",0,0]
["Swegon","KITE CR","KITE CRa 315-600",0,"24,6","x",0,0]
["Swegon","KITE CR","KITE CRa 125-600-F",0,"4,9",0,"x",0]
["Swegon","KITE CR","KITE CRa 160-600-F",0,"5",0,"x",0]
["Swegon","KITE CR","KITE CRa 160-600-F",0,"7,2",0,"x",0]
["Swegon","KITE CR","KITE CRa 200-600-F",0,"8,3",0,"x",0]
["Swegon","KITE CR","KITE CRa 200-600-F",0,"11,7",0,"x",0]
["Swegon","KITE CR","KITE CRa 250-600-F",0,"13,1",0,"x",0]
["Swegon","KITE CR","KITE CRa 250-600-F",0,"17",0,"x",0]
["Swegon","KITE CR","KITE CRa 315-600-F",0,"19",0,"x",0]
["Swegon","KITE CR","KITE CRa 315-600-F",0,"21,6",0,"x",0]
["Swegon","KITE CR","KITE CRa 125-600-F",0,"4,2",0,"x",0]
["Swegon","KITE CR","KITE CRa 160-600-F",0,"4,7",0,"x",0]
["Swegon","KITE CR","KITE CRa 160-600-F",0,"6,5",0,"x",0]
["Swegon","KITE CR","KITE CRa 200-600-F",0,"7,8",0,"x",0]
["Swegon","KITE CR","KITE CRa 200-600-F",0,"10,5",0,"x",0]
["Swegon","KITE CR","KITE CRa 250-600-F",0,"12,4",0,"x",0]
["Swegon","KITE CR","KITE CRa 250-600-F",0,"14,9",0,"x",0]
["Swegon","KITE CR","KITE CRa 315-600-F",0,"17,5",0,"x",0]
["Swegon","KITE CR","KITE CRa 315-600-F",0,"19,3",0,"x",0]
["Swegon","KITE Fa","KITE Fa 125",0,"8,2","x",0,"KITE Fa"]
["Swegon","KITE Fa","KITE Fa 160",0,"14,7","x",0,0]
["Swegon","KITE Fa","KITE Fa 200",0,"24,2","x",0,0]
["Swegon","KITE Fa","KITE Fa 250",0,"36,1","x",0,0]
["Swegon","KITE Fa","KITE Fa 315",0,"59,7","x",0,0]
["Swegon","KITE Fa","KITE Fa 125-F",0,"8,8",0,"x",0]
["Swegon","KITE Fa","KITE Fa 160-F",0,"14,9",0,"x",0]
["Swegon","KITE Fa","KITE Fa 200-F",0,"21,9",0,"x",0]
["Swegon","KITE Fa","KITE Fa 250-F",0,"31,8",0,"x",0]
["Swegon","KITE Fa","KITE Fa 315-F",0,"43,9",0,"x",0]
["Swegon","KRK","KRKa-160-300",0,"13,2","x",0,0]
["Swegon","KRK","KRKa-160-300",0,"12","x",0,"KRK"]
["Swegon","KRK","KRKa-160-300",0,"12,1","x",0,0]
["Swegon","KRK","KRKa-160-300",0,"12,6","x",0,0]
["Swegon","KRK","KRKa-200-400",0,"14,8","x",0,0]
["Swegon","KRK","KRKa-200-400",0,"13,2","x",0,0]
["Swegon","KRK","KRKa-200-400",0,"14,7","x",0,0]
["Swegon","KRK","KRKa-250-500",0,"26","x",0,0]
["Swegon","KRK","KRKa-250-500",0,"24,5","x",0,0]
["Swegon","KRK","KRKa-250-500",0,"23,9","x",0,0]
["Swegon","KRK","KRKa-250-500",0,"20,5","x",0,0]
["Swegon","KRK","KRKa-315-600",0,"31,6","x",0,0]
["Swegon","KRK","KRKa-315-600",0,"37,5","x",0,0]
["Swegon","KRK","KRKa-315-600",0,"35,2","x",0,0]
["Swegon","KRK","KRKa-315-600",0,"34,3","x",0,0]
["Swegon","KRK","KRKa-400-600",0,"50,8","x",0,0]
["Swegon","KRK","KRKa-400-600",0,"63,9","x",0,0]
["Swegon","KRK","KRKa-400-600",0,"66,6","x",0,0]
["Swegon","KRK","KRKa-400-600",0,"65,5","x",0,0]
["Swegon","LOCKZONE C","LOCKZONE Ca 125-400",0,"8,3","x",0,"LOCKZONE C"]
["Swegon","LOCKZONE C","LOCKZONE Ca 125-600",0,"8,2","x",0,0]
["Swegon","LOCKZONE C","LOCKZONE Ca 160-400",0,"12,1","x",0,0]
["Swegon","LOCKZONE C","LOCKZONE Ca 160-600",0,"12,4","x",0,0]
["Swegon","LOCKZONE C","LOCKZONE Ca 160-400",0,"11,1","x",0,0]
["Swegon","LOCKZONE C","LOCKZONE Ca 160-600",0,"11,2","x",0,0]
["Swegon","LOCKZONE C","LOCKZONE Ca 200-600-F",0,"12,5","x",0,0]
["Swegon","LOCKZONE C","LOCKZONE Ca 200-500",0,"19,7","x",0,0]
["Swegon","LOCKZONE C","LOCKZONE Ca 200-600",0,"19,7","x",0,0]
["Swegon","LOCKZONE C","LOCKZONE Ca 200-500",0,"18","x",0,0]
["Swegon","LOCKZONE C","LOCKZONE Ca 200-600",0,"17,8","x",0,0]
["Swegon","LOCKZONE C","LOCKZONE Ca 250-600-F",0,"18,4","x",0,0]
["Swegon","LOCKZONE C","LOCKZONE Ca 250-600",0,"30,9","x",0,0]
["Swegon","LOCKZONE C","LOCKZONE Ca 250-600",0,"28,1","x",0,0]
["Swegon","LOCKZONE C","LOCKZONE Ca 315-600-F",0,"27,1","x",0,0]
["Swegon","LOCKZONE C","LOCKZONE Ca 315-600",0,"39,6","x",0,0]
["Swegon","LOCKZONE C","LOCKZONE Ca 315-600",0,"36,5","x",0,0]
["Swegon","LOCKZONE C","LOCKZONE Ca 125-400",0,"7,9","x",0,0]
["Swegon","LOCKZONE C","LOCKZONE Ca 125-600",0,"7,8","x",0,0]
["Swegon","LOCKZONE C","LOCKZONE Ca 160-400",0,"11,4","x",0,0]
["Swegon","LOCKZONE C","LOCKZONE Ca 160-600",0,"11,4","x",0,0]
["Swegon","LOCKZONE C","LOCKZONE Ca 200-500",0,"18,4","x",0,0]
["Swegon","LOCKZONE C","LOCKZONE Ca 200-600",0,"18","x",0,0]
["Swegon","LOCKZONE C","LOCKZONE Ca 250-600",0,"27,4","x",0,0]
["Swegon","LOCKZONE C","LOCKZONE Ca 315-600",0,"39,6","x",0,0]
["Swegon","LOCKZONE C","LOCKZONE Ca 160-400",0,"10,8","x",0,0]
["Swegon","LOCKZONE C","LOCKZONE Ca 160-600",0,"10,8","x",0,0]
["Swegon","LOCKZONE C","LOCKZONE Ca 200-500",0,"16,9","x",0,0]
["Swegon","LOCKZONE C","LOCKZONE Ca 200-600",0,"16,9","x",0,0]
["Swegon","LOCKZONE C","LOCKZONE Ca 250-600",0,"25,6","x",0,0]
["Swegon","LOCKZONE C","LOCKZONE Ca 315-600",0,"35,1","x",0,0]
["Swegon","LOCKZONE C","LOCKZONE Ca 400-600",0,"56","x",0,0]
["Swegon","LOCKZONE C","LOCKZONE Ca 400-600-F",0,"42,5","x",0,0]
["Swegon","LOCKZONE C","LOCKZONE Ca 250-500",0,"27,4","x",0,0]
["Swegon","LOCKZONE C","LOCKZONE Ca 250-500-F",0,"18,1","x",0,0]
["Swegon","LOCKZONE C","LOCKZONE Ca 315-500-F",0,"19","x",0,0]
["Swegon","LOCKZONE C","LOCKZONE Ca 315-500",0,"31,6","x",0,0]
["Swegon","LOCKZONE C","LOCKZONE Ca 315-500-F",0,"24,9","x",0,0]
["Swegon","LOCKZONE C","LOCKZONE Ca 315-500",0,"33,2","x",0,0]
["Swegon","LOCKZONE C","LOCKZONE Ca 125-600-F",0,"4,8","x",0,0]
["Swegon","LOCKZONE C","LOCKZONE Ca 160-600-F",0,"5,5","x",0,0]
["Swegon","LOCKZONE C","LOCKZONE Ca 160-600-F",0,"7,8","x",0,"LOCKZONE C VF"]
["Swegon","LOCKZONE C","LOCKZONE Ca 200-600-F",0,"8,4","x",0,0]
["Swegon","LOCKZONE C VF","LOCKZONE C VFa 250-600",0,"25.8","x",0,0]
["Swegon","LOCKZONE C VF","LOCKZONE C VFa 250-600",0,"27.9","x",0,0]
["Swegon","LOCKZONE C VF","LOCKZONE C VFa 315-600",0,"34.7","x",0,0]
["Swegon","LOCKZONE C VF","LOCKZONE C VFa 315-600",0,"37.1","x",0,0]
["Swegon","LOCKZONE F","LOCKZONE Fa 1-125-20",0,"14,1","x",0,"LOCKZONE F"]
["Swegon","LOCKZONE F","LOCKZONE Fa 1-125-30",0,"15,2","x",0,0]
["Swegon","LOCKZONE F","LOCKZONE Fa 1-160-20",0,"23,4","x",0,0]
["Swegon","LOCKZONE F","LOCKZONE Fa 1-160-30",0,"25,7","x",0,0]
["Swegon","LOCKZONE F","LOCKZONE Fa 1-200-20",0,"35,1","x",0,0]
["Swegon","LOCKZONE F","LOCKZONE Fa 1-200-30",0,"38,6","x",0,0]
["Swegon","LOCKZONE F","LOCKZONE Fa 1-250-20",0,"51,5","x",0,0]
["Swegon","LOCKZONE F","LOCKZONE Fa 1-250-30",0,"56,7","x",0,0]
["Swegon","LOCKZONE F","LOCKZONE Fa 1-315-20",0,"74,5","x",0,0]
["Swegon","LOCKZONE F","LOCKZONE Fa 1-315-30",0,"83,1","x",0,"LOCKZONE W"]
["Swegon","LOCKZONE W","LOCKZONE Wa 550-300",0,"32,4","x",0,0]
["Swegon","LOCKZONE W","LOCKZONE Wa 550-300",0,"32","x",0,0]
["Swegon","LOCKZONE W","LOCKZONE Wa 550-250",0,"26,3","x",0,0]
["Swegon","LOCKZONE W","LOCKZONE Wa 400-200",0,"15","x",0,0]
["Swegon","LOCKZONE W","LOCKZONE Wa 400-150",0,"10","x",0,0]
["Swegon","LOCKZONE W","LOCKZONE Wa 400-150",0,"9,9","x",0,0]
["Swegon","LOCKZONE W","LOCKZONE Wa 300-150",0,"7,4","x",0,0]
["Swegon","LOCKZONE W","LOCKZONE Wa 300-150",0,"6,9","x",0,0]
["Swegon","LOCKZONE W","LOCKZONE Wa 400-200",0,"14,3","x",0,0]
["Swegon","LOCKZONE W","LOCKZONE Wa 550-250",0,"24,9","x",0,0]
["Swegon","LPA","LPAa-200-F",0,"11,5",0,"x","LPA"]
["Swegon","LPA","LPAa-200",0,"18,1","x",0,0]
["Swegon","LPA","LPAa-250",0,"27,5","x",0,0]
["Swegon","LPA","LPAa-250-F",0,"17,7",0,"x",0]
["Swegon","LPA","LPAa-315-F",0,"28,5",0,"x",0]
["Swegon","LPA","LPAa-315",0,"38","x",0,0]
["Swegon","LPA","LPAa-160-F",0,"7",0,"x",0]
["Swegon","LPA","LPAa-160",0,"11","x",0,0]
["Swegon","LPA","LPAa-400-F",0,"41,6",0,"x",0]
["Swegon","LPA","LPAa-400",0,"58,7","x",0,"LPC"]
["Swegon","LPC","LPCa-1-125-20",0,"14,1","x",0,0]
["Swegon","LPC","LPCa-1-125-30",0,"15,2","x",0,0]
["Swegon","LPC","LPCa-1-160-20",0,"23,4","x",0,0]
["Swegon","LPC","LPCa-1-160-30",0,"25,7","x",0,0]
["Swegon","LPC","LPCa-1-200-20",0,"35,1","x",0,0]
["Swegon","LPC","LPCa-1-200-30",0,"38,6","x",0,0]
["Swegon","LPC","LPCa-1-250-20",0,"51,5","x",0,0]
["Swegon","LPC","LPCa-1-250-30",0,"56,7","x",0,0]
["Swegon","LPC","LPCa-1-315-20",0,"74,5","x",0,0]
["Swegon","LPC","LPCa-1-315-30",0,"83,1","x",0,"LPK"]
["Swegon","LPK","LPKa-1-125-400-closed",0,"7,35","x",0,0]
["Swegon","LPK","LPKa-1-160-400-closed",0,"11,1","x",0,0]
["Swegon","LPK","LPKa-1-200-500-closed",0,"17,8","x",0,0]
["Swegon","LPK","LPKa-1-250-600-closed",0,"27,1","x",0,0]
["Swegon","LPK","LPKa-1-315-600-closed",0,"37,3","x",0,0]
["Swegon","LPK","LPKa-1-200-500-open",0,"20,5","x",0,0]
["Swegon","LPK","LPKa-1-125-400-open",0,"8,35","x",0,0]
["Swegon","LPK","LPKa-1-160-400-open",0,"12,6","x",0,0]
["Swegon","LPK","LPKa-1-250-600-open",0,"30,9","x",0,0]
["Swegon","LPK","LPKa-1-315-600-open",0,"43,3","x",0,0]
["Swegon","LPK","LPKa-2-125-400-open",0,"7,98","x",0,0]
["Swegon","LPK","LPKa-2-125-400-closed",0,"7,3","x",0,0]
["Swegon","LPK","LPKa-2-160-400-closed",0,"11,3","x",0,0]
["Swegon","LPK","LPKa-2-160-400-open",0,"12,3","x",0,0]
["Swegon","LPK","LPKa-2-200-500-closed",0,"18,5","x",0,0]
["Swegon","LPK","LPKa-2-200-500-open",0,"20,7","x",0,0]
["Swegon","LPK","LPKa-2-250-600-closed",0,"25,8","x",0,0]
["Swegon","LPK","LPKa-2-250-600-open",0,"30,3","x",0,0]
["Swegon","LPK","LPKa-2-315-600-closed",0,"37","x",0,0]
["Swegon","LPK","LPKa-2-315-600-open",0,"42,8","x",0,0]
["Swegon","LPK","LPKa-1-400-600-closed",0,"48,7","x",0,0]
["Swegon","LPK","LPKa-1-400-600-open",0,"59","x",0,0]
["Swegon","LPV","LPVb-300-150",0,"6,8","x",0,"LPV"]
["Swegon","LPV","LPVb-400-150",0,"10,8","x",0,0]
["Swegon","LPV","LPVb-500-200",0,"18,1","x",0,0]
["Swegon","LPV","LPVb-600-250",0,"28,4","x",0,0]
["Swegon","LPV","LPVb-600-300",0,"35,6","x",0,0]
["Swegon","LPV","LPVb-300-150",0,"5,8","x",0,0]
["Swegon","LPV","LPVb-500-200",0,"15,5","x",0,0]
["Swegon","LPV","LPVb-600-250",0,"24,6","x",0,0]
["Swegon","LPV","LPVb-600-300",0,"31,3","x",0,0]
["Swegon","LPV","LPVb-400-150",0,"9,7","x",0,0]
["Swegon","PELICAN CE","PELICAN CEa 125-400-F",0,"4,9",0,"x","PELICAN CE"]
["Swegon","PELICAN CE","PELICAN CEa 160-400-F",0,"7,6",0,"x",0]
["Swegon","PELICAN CE","PELICAN CEa 200-600-F",0,"14,2",0,"x",0]
["Swegon","PELICAN CE","PELICAN CEa 250-600-F",0,"21,2",0,"x",0]
["Swegon","PELICAN CE","PELICAN CEa 315-600-F",0,"27,9",0,"x",0]
["Swegon","PELICAN CE","PELICAN CEa 125-400-F",0,"4,6",0,"x",0]
["Swegon","PELICAN CE","PELICAN CEa 200-600-F",0,"12,6",0,"x",0]
["Swegon","PELICAN CE","PELICAN CEa 250-600-F",0,"20,2",0,"x",0]
["Swegon","PELICAN CE","PELICAN CEa 315-600-F",0,"27,7",0,"x",0]
["Swegon","PELICAN CE","PELICAN CEa 400-600-F",0,"41,6",0,"x",0]
["Swegon","PELICAN CE","PELICAN CEa 250-500-F",0,"20,9",0,"x",0]
["Swegon","PELICAN CE","PELICAN CEa 315-500-F",0,"30,2",0,"x",0]
["Swegon","PELICAN CE","PELICAN CEa 315-500-F",0,"23",0,"x",0]
["Swegon","PELICAN CE HF","PELICAN CE HFa 160-600-F",0,"8,1",0,"x","PELICAN CE HF"]
["Swegon","PELICAN CE HF","PELICAN CE HFa 200-600-F",0,"13,3",0,"x",0]
["Swegon","PELICAN CE HF","PELICAN CE HFa 250-600-F",0,"20,5",0,"x",0]
["Swegon","PELICAN CE HF","PELICAN CE HFa 315-600-F",0,"32,1",0,"x",0]
["Swegon","PELICAN CE HF","PELICAN CE HFa 400-600-F",0,"49,6",0,"x",0]
["Swegon","PELICAN CE HF","PELICAN CE HFa 315-500-F",0,"22,8",0,"x",0]
["Swegon","PELICAN CE HF","PELICAN CE HFa 315-500-F",0,"32,5",0,"x",0]
["Swegon","PELICAN CE HF","PELICAN CE HFa 250-500-F",0,"20,8",0,"x",0]
["Swegon","PELICAN CE HF","PELICAN CE HFa 250-500-F",0,"14,7",0,"x",0]
["Swegon","PELICAN CS","PELICAN CSa 125-400",0,"7,1","x",0,"PELICAN CS"]
["Swegon","PELICAN CS","PELICAN CSa 160-400",0,"11,4","x",0,0]
["Swegon","PELICAN CS","PELICAN CSa 200-600",0,"16","x",0,0]
["Swegon","PELICAN CS","PELICAN CSa 200-600",0,"18,1","x",0,0]
["Swegon","PELICAN CS","PELICAN CSa 160-400",0,"10,6","x",0,0]
["Swegon","PELICAN CS","PELICAN CSa 250-600",0,"25,7","x",0,0]
["Swegon","PELICAN CS","PELICAN CSa 250-600",0,"29","x",0,0]
["Swegon","PELICAN CS","PELICAN CSa 315-600",0,"44","x",0,0]
["Swegon","PELICAN CS","PELICAN CSa 315-600",0,"37,6","x",0,0]
["Swegon","PELICAN CS","PELICAN CSa 125-400",0,"7,7","x",0,0]
["Swegon","PELICAN CS","PELICAN CSa 160-400",0,"11,8","x",0,0]
["Swegon","PELICAN CS","PELICAN CSa 160-400",0,"10,1","x",0,0]
["Swegon","PELICAN CS","PELICAN CSa 315-600",0,"38,1","x",0,0]
["Swegon","PELICAN CS","PELICAN CSa 315-600",0,"36,1","x",0,0]
["Swegon","PELICAN CS","PELICAN CSa 250-600",0,"28,4","x",0,0]
["Swegon","PELICAN CS","PELICAN CSa 250-600",0,"27,1","x",0,0]
["Swegon","PELICAN CS","PELICAN CSa 200-600",0,"16,5","x",0,0]
["Swegon","PELICAN CS","PELICAN CSa 200-600",0,"19","x",0,0]
["Swegon","PELICAN CS","PELICAN CSa 400-600",0,"68,2","x",0,"PELICAN W"]
["Swegon","PELICAN W","PELICAN Wa 550-300",0,"32,2","x",0,0]
["Swegon","PELICAN W","PELICAN Wa 550-300",0,"32,6","x",0,0]
["Swegon","PELICAN W","PELICAN Wa 550-250",0,"25,6","x",0,0]
["Swegon","PELICAN W","PELICAN Wa 400-200",0,"17,3","x",0,0]
["Swegon","PELICAN W","PELICAN Wa 400-150",0,"10,9","x",0,0]
["Swegon","PELICAN W","PELICAN Wa 400-150",0,"11,1","x",0,0]
["Swegon","PELICAN W","PELICAN Wa 300-150",0,"8,8","x",0,0]
["Swegon","PELICAN W","PELICAN Wa 300-150",0,"8,1","x",0,0]
["Swegon","PELICAN W","PELICAN Wa 400-200",0,"17,3","x",0,0]
["Swegon","PELICAN W","PELICAN Wa 550-250",0,"25,1","x",0,0]
["Swegon","PML","PMLb-100",0,"3,4","x",0,0]
["Swegon","PML","PMLb-125",0,"6","x",0,"PML"]
["Swegon","PML","PMLb-160",0,"10,3","x",0,0]
["Swegon","PML","PMLb-200",0,"14,1","x",0,0]
["Swegon","PML","PMLb-250",0,"25","x",0,0]
["Swegon","PML","PMLb-315",0,"35,7","x",0,0]
["Swegon","PML","PMLb-400",0,"68,0","x",0,0]
["Swegon","PML","PMLc-100",0,"3,1","x",0,0]
["Swegon","PML","PMLc-125",0,"4,8","x",0,0]
["Swegon","PML","PMLc-160",0,"8,3","x",0,0]
["Swegon","PML","PMLc-200",0,"13,8","x",0,0]
["Swegon","PML","PMLc-250",0,"22,3","x",0,0]
["Swegon","PML","PMLc-315",0,"38,9","x",0,0]
["Swegon","PML","PMLc-400",0,"64,3","x",0,0]
["Swegon","PML","PMLb-100-F",0,"4,4",0,"x",0]
["Swegon","PML","PMLc-100-F",0,"3,7",0,"x",0]
["Swegon","PML","PMLb-125-F",0,"8,0",0,"x",0]
["Swegon","PML","PMLb-160-F",0,"14,0",0,"x",0]
["Swegon","PML","PMLb-200-F",0,"17,7",0,"x",0]
["Swegon","PML","PMLb-250-F",0,"26,1",0,"x",0]
["Swegon","PML","PMLb-315-F",0,"43,9",0,"x",0]
["Swegon","PML","PMLb-400-F",0,"60,6",0,"x",0]
["Swegon","PML","PMLc-125-F",0,"5,5",0,"x",0]
["Swegon","PML","PMLc-160-F",0,"9,6",0,"x",0]
["Swegon","PML","PMLc-200-F",0,"14,7",0,"x",0]
["Swegon","PML","PMLc-250-F",0,"23,1",0,"x",0]
["Swegon","PML","PMLc-315-F",0,"33",0,"x",0]
["Swegon","PML","PMLc-400-F",0,"53",0,"x",0]
["Swegon","PMS","PMSb-1200-150",0,"17,9","x",0,0]
["Swegon","PMS","PMSb-1200-150",0,"18,4","x",0,0]
["Swegon","PMT","PMTc-100-F",0,11.7,0,"x","PMT"]
["Swegon","PMT","PMTc-125-F",0,16.7,0,"x",0]
["Swegon","PMT","PMTc-160-F",0,27.2,0,"x",0]
["Swegon","PMT","PMTc-200-F",0,40,0,"x",0]
["Swegon","PMT","PMTc-250-F",0,50.3,0,"x",0]
["Swegon","PMT","PMTc-100",0,"8,9","x",0,0]
["Swegon","PMT","PMTc-125",0,"14","x",0,0]
["Swegon","PMT","PMTc-160",0,"22,4","x",0,0]
["Swegon","PMT","PMTc-200",0,"36,3","x","x",0]
["Swegon","PMT","PMTc-250",0,"44,1","x",0,0]
["Swegon","PMT","PMTd-100-F",0,"10",0,"x",0]
["Swegon","PMT","PMTd-100",0,"7,5","x",0,0]
["Swegon","PMT","PMTd-125-F",0,"16,1",0,"x",0]
["Swegon","PMT","PMTd-125",0,"12,1","x",0,0]
["Swegon","PMT","PMTd-160-F",0,"29,7",0,"x",0]
["Swegon","PMT","PMTd-160",0,"21,6","x",0,0]
["Swegon","PMT","PMTd-200-F",0,"37,4",0,"x",0]
["Swegon","PMT","PMTd-200",0,"33,9","x",0,0]
["Swegon","PMT","PMTd-250-F",0,"38,3",0,"x",0]
["Swegon","PMT","PMTd-250",0,"40,7","x",0,"PMU"]
["Swegon","PMU","PMUb-100-open",0,"3,6","x",0,0]
["Swegon","PMU","PMUb-125-open",0,"6,8","x",0,0]
["Swegon","PMU","PMUb-160-open",0,"9,6","x",0,0]
["Swegon","PMU","PMUb-200-open",0,"16,4","x",0,0]
["Swegon","PMU","PMUb-250-open",0,"29","x",0,0]
["Swegon","RDY","RDYa-2-100",0,"5,6","x",0,0]
["Swegon","RDY","RDYa-1-100",0,"4,9","x",0,0]
["Swegon","RDY","RDYa-1-125",0,"7,4","x",0,"RDY"]
["Swegon","RDY","RDYa-2-125",0,"8,4","x",0,0]
["Swegon","RDY","RDYa-2-160",0,"14,2","x",0,0]
["Swegon","RDY","RDYa-1-160",0,"11,4","x",0,0]
["Swegon","RDY","RDYa-1-200",0,"18,7","x",0,0]
["Swegon","RDY","RDYa-2-200",0,"22,1","x",0,0]
["Swegon","RDY","RDYa-2-250",0,"34,5","x",0,0]
["Swegon","RDY","RDYa-1-250",0,"29,9","x",0,0]
["Swegon","RDY","RDYa-1-315",0,"37,9","x",0,0]
["Swegon","RDY","RDYa-2-315",0,"48,6","x",0,0]
["Swegon","RDY","RDYa-1-400",0,"69,9","x",0,0]
["Swegon","ROC","ROCa-125",0,"7,1","x",0,"ROC"]
["Swegon","ROC","ROCa-160",0,"11,2","x",0,0]
["Swegon","ROW","ROWa-400-150",0,"9,7","x",0,0]
["Swegon","ROW","ROWa-400-150",0,"10,8","x",0,0]
["Swegon","ROW","ROWa-500-200",0,"18,1","x",0,0]
["Swegon","ROW","ROWa-500-200",0,"15,5","x",0,0]
["Swegon","ROW","ROWb-400-150",0,"10","x",0,0]
["Swegon","ROW","ROWb-400-150",0,"9,9","x",0,0]
["Swegon","ROW","ROWb-400-200",0,"15","x",0,"SLA"]
["Swegon","ROW","ROWb-400-200",0,"14,3","x",0,0]
["Swegon","SLA","SLAT-1-600",0,"7,9","x",0,0]
["Swegon","SLA","SLAT-1-900",0,"12,5","x",0,0]
["Swegon","SLA","SLAT-1-600",0,"17,5","x",0,0]
["Swegon","SLA","SLAT-1-900",0,"25,3","x",0,0]
["Swegon","SLA","SLAT-1-600",0,"27,5","x",0,0]
["Swegon","SLA","SLAT-1-900",0,"35,4","x",0,0]
["Swegon","SRY","SRYb-1-900-1",0,"4,5","x",0,"SRY"]
["Swegon","SRY","SRYb-1-1200-1",0,"5,3","x",0,0]
["Swegon","SRY","SRYb-1-1500-1",0,"5,8","x",0,0]
["Swegon","SRY","SRYb-1-1800-2",0,"4,6","x",0,0]
["Swegon","SRY","SRYb-2-1200-1",0,"10,3","x",0,0]
["Swegon","SRY","SRYb-2-1500-1",0,"10,6","x",0,0]
["Swegon","SRY","SRYb-2-1800-2",0,"8,6","x",0,0]
["Swegon","SRY","SRYb-2-900-1",0,"8,6","x",0,0]
["Swegon","SRY","SRYb-3-900-1",0,"12,3","x",0,0]
["Swegon","SRY","SRYb-4-900-1",0,"16,9","x",0,0]
["Swegon","SRY","SRYb-3-1200-1",0,"14,8","x",0,0]
["Swegon","SRY","SRYb-4-1200-1",0,"19,8","x",0,0]
["Swegon","SRY","SRYb-1-1200-2",0,"3,4","x",0,0]
["Swegon","SRY","SRYb-2-1200-2",0,"6,5","x",0,0]
["Swegon","SRY","SRYb-3-1200-2",0,"9,6","x",0,0]
["Swegon","SRY","SRYb-4-1200-2",0,"13","x",0,0]
["Swegon","SRY","SRYb-1-1500-2",0,"4,2","x",0,0]
["Swegon","SRY","SRYb-2-1500-2",0,"7,8","x",0,0]
["Swegon","SRY","SRYb-3-1500-1",0,"16","x",0,0]
["Swegon","SRY","SRYb-3-1500-2",0,"11,4","x",0,0]
["Swegon","SRY","SRYb-4-1500-1",0,"21,7","x",0,0]
["Swegon","SRY","SRYb-4-1500-2",0,"15,6","x",0,0]
["Swegon","SRY","SRYb-3-1800-2",0,"13","x",0,0]
["Swegon","SRY","SRYb-4-1800-2",0,"17,2","x",0,0]
["Swegon","SRY","SRYb-1-1800-3",0,"3,4","x",0,0]
["Swegon","SRY","SRYb-2-1800-3",0,"6,5","x",0,0]
["Swegon","SRY","SRYb-3-1800-3",0,"9,6","x",0,0]
["Swegon","SRY","SRYb-4-1800-3",0,"13","x",0,0]
["Swegon","SRY","SRYb-3-900-1",0,"12,4","x",0,0]
["Swegon","SRY","SRYb-4-900-1",0,"16,2","x",0,0]
["Swegon","SRY","SRYb-3-1200-2",0,"9,4","x",0,0]
["Swegon","SRY","SRYb-4-1200-2",0,"12,5","x",0,0]
["Swegon","SRY","SRYb-4-1500-2",0,"14,3","x",0,0]
["Swegon","SRY","SRYb-4-1800-3",0,"12,4","x",0,0]
["Swegon","SWAN","SWANa-2-1200",0,"22,4","x",0,"SWAN"]
["Swegon","SWAN","SWANa-2-1200",0,"19,8","x",0,0]
["Swegon","SWAN","SWANa-2-1200",0,"18,8","x",0,0]
["Swegon","SWAN","SWANa-2-1200",0,"21","x",0,0]
["Swegon","SWAN","SWANa-2-1200-F",0,"13",0,"x",0]
["Swegon","SWAN","SWANa-2-1200-F",0,"16,6",0,"x",0]
["Swegon","SWAN","SWANa-2-1200-F",0,"18,7",0,"x",0]
["Swegon","SWAN","SWANa-3-1200-F",0,"15,8",0,"x",0]
["Swegon","SWAN","SWANa-3-1200-F",0,"22,8",0,"x",0]
["Swegon","SWAN","SWANa-2-1200",0,"19,8","x",0,0]
["Swegon","SWAN","SWANa-3-1200-F",0,"19,3",0,"x",0]
["Swegon","SWAN","SWANa-4-1200-F",0,"22,5",0,"x",0]
["Swegon","SWAN","SWANa-4-1200-F",0,"16,7",0,"x",0]
["Swegon","SWAN","SWANa-2-1200",0,"23,4","x",0,0]
["Swegon","SWAN","SWANa-4-1200",0,"25,1","x",0,0]
["Swegon","SWAN","SWANa-4-1200",0,"27,6","x",0,0]
["Swegon","SWAN","SWANa-4-1200-F",0,"29,1",0,"x",0]
["Swegon","SWAN","SWANa-3-1200",0,"27,1","x",0,0]
["Swegon","SWAN","SWANa-4-1200",0,"35,4","x",0,0]
["Swegon","SWAN","SWANa-4-1200",0,"34,2","x",0,0]
["Swegon","SWAN","SWANa-4-1200",0,"39","x",0,0]
["Swegon","SWAN","SWANa-3-1200",0,"29,4","x",0,0]
["Swegon","SWAN","SWANa-3-1200",0,"32,2","x",0,0]
["Swegon","SWAN","SWANa-3-1200",0,"25,8","x",0,0]
["Swegon","SWAN","SWANa-3-1200",0,"25,8","x",0,0]
["Swegon","SWAN","SWANa-4-1200",0,"30,8","x",0,0]
["Swegon","SWAN","SWANa-3-1200",0,"24,9","x",0,0]
["Swegon","SWIFT C","SWIFT Ca-160-500",0,"12,6","x",0,"SWIFT C"]
["Swegon","SWIFT C","SWIFT Ca-200-500",0,"18,1","x",0,0]
["Swegon","SWIFT C","SWIFT Ca-250-500",0,"22,2","x",0,0]
["Swegon","SWIFT C","SWIFT Ca-160-600",0,"13,7","x",0,0]
["Swegon","SWIFT C","SWIFT Ca-200-600",0,"20,7","x",0,0]
["Swegon","SWIFT C","SWIFT Ca-250-600",0,"28","x",0,0]
["Swegon","SWIFT C","SWIFT Ca-315-600",0,"32,4","x",0,0]
["Swegon","SWIFT C","SWIFT Ca-250-600-F",0,"15,9",0,"x",0]
["Swegon","SWIFT C","SWIFT Ca-315-600-F",0,"22,6",0,"x",0]
["Swegon","SWIFT C","SWIFT Ca-250-500-F",0,"14,2",0,"x","TDY"]
["Swegon","TDY","TDYc-125-320-closed",0,"7,6","x",0,0]
["Swegon","TDY","TDYc-125-320-open",0,"9,5","x",0,0]
["Swegon","TDY","TDYc-160-320-open",0,"14,5","x",0,0]
["Swegon","TDY","TDYc-160-320-closed",0,"9,5","x",0,0]
["Swegon","TDY","TDYc-200-400-closed",0,"14","x",0,0]
["Swegon","TDY","TDYc-200-400-open",0,"20,1","x",0,0]
["Swegon","TDY","TDYc-250-600-closed",0,"22,7","x",0,0]
["Swegon","TDY","TDYc-250-600-open",0,"30","x",0,0]
["Swegon","TDY","TDYc-315-600-closed",0,"27,7","x",0,0]
["Swegon","TDY","TDYc-315-600-open",0,"39,6","x",0,0]
["Swegon","TDY","TDYc-K-125-600-closed",0,"7,6","x",0,0]
["Swegon","TDY","TDYc-K-125-600-open",0,"9,5","x",0,0]
["Swegon","TDY","TDYc-K-160-600-closed",0,"9,5","x",0,0]
["Swegon","TDY","TDYc-K-160-600-open",0,"14,5","x",0,0]
["Swegon","TDY","TDYc-K-200-600-closed",0,"14","x",0,0]
["Swegon","TDY","TDYc-K-200-600-open",0,"20,1","x",0,0]
["Swegon","TDY","TDYc-K-250-600-closed",0,"22,7","x",0,0]
["Swegon","TDY","TDYc-K-250-600-open",0,"30","x",0,0]
["Swegon","TDY","TDYc-K-315-600-closed",0,"27,7","x",0,0]
["Swegon","TDY","TDYc-K-315-600-open",0,"39,6","x",0,0]
["Swegon","TRY","TRYa-2-125-320-closed",0,"6,7","x",0,0]
["Swegon","TRY","TRYa-2-125-320-open",0,"8,8","x",0,0]
["Swegon","TRY","TRYa-3-125-320-closed",0,"7,1","x",0,0]
["Swegon","TRY","TRYa-3-125-320-open",0,"9","x",0,"TRY"]
["Swegon","TRY","TRYa-2-160-320-open",0,"13,5","x",0,0]
["Swegon","TRY","TRYa-3-160-320-closed",0,"8,7","x",0,0]
["Swegon","TRY","TRYa-3-160-320-open",0,"13,2","x",0,0]
["Swegon","TRY","TRYa-2-160-320-closed",0,"8,3","x",0,0]
["Swegon","TRY","TRYa-3-200-400-closed",0,"15","x",0,0]
["Swegon","TRY","TRYa-2-200-400-closed",0,"12,3","x",0,0]
["Swegon","TRY","TRYa-3-200-400-open",0,"21,4","x",0,0]
["Swegon","TRY","TRYa-2-200-400-open",0,"20","x",0,0]
["Swegon","TRY","TRYa-3-250-600-open",0,"32,7","x",0,0]
["Swegon","TRY","TRYa-2-250-600-open",0,"31,6","x",0,0]
["Swegon","TRY","TRYa-2-250-600-closed",0,"24,8","x",0,0]
["Swegon","TRY","TRYa-3-250-600-closed",0,"27,7","x",0,0]
["Swegon","TRY","TRYa-3-315-600-open",0,"44,6","x",0,0]
["Swegon","TRY","TRYa-2-315-600-open",0,"42,2","x",0,0]
["Swegon","TRY","TRYa-3-315-600-closed",0,"35,1","x",0,0]
["Swegon","TRY","TRYa-2-315-600-closed",0,"30,1","x",0,0]
["Swegon","TRY","TRYa-2K-125-600-closed",0,"6,7","x",0,0]
["Swegon","TRY","TRYa-2K-125-600-open",0,"8,8","x",0,0]
["Swegon","TRY","TRYa-2K-160-600-closed",0,"8,3","x",0,0]
["Swegon","TRY","TRYa-2K-160-600-open",0,"13,5","x",0,0]
["Swegon","TRY","TRYa-2K-200-600-closed",0,"12,3","x",0,0]
["Swegon","TRY","TRYa-2K-200-600-open",0,"20","x",0,0]
["Swegon","TRY","TRYa-2K-250-600-closed",0,"24,8","x",0,0]
["Swegon","TRY","TRYa-2K-250-600-open",0,"31,6","x",0,0]
["Swegon","TRY","TRYa-2K-315-600-closed",0,"30,1","x",0,0]
["Swegon","TRY","TRYa-2K-315-600-open",0,"42,2","x",0,0]
["Swegon","TRY","TRYa-3K-125-600-closed",0,"7,1","x",0,0]
["Swegon","TRY","TRYa-3K-125-600-open",0,"9","x",0,0]
["Swegon","TRY","TRYa-3K-160-600-closed",0,"8,7","x",0,0]
["Swegon","TRY","TRYa-3K-160-600-open",0,"13,2","x",0,0]
["Swegon","TRY","TRYa-3K-200-600-closed",0,"15","x",0,0]
["Swegon","TRY","TRYa-3K-200-600-open",0,"21,4","x",0,0]
["Swegon","TRY","TRYa-3K-250-600-closed",0,"27,7","x",0,0]
["Swegon","TRY","TRYa-3K-250-600-open",0,"32,7","x",0,0]
["Swegon","TRY","TRYa-3K-315-600-closed",0,"35,1","x",0,0]
["Swegon","TRY","TRYa-3K-315-600-open",0,"44,6","x",0,0]
["Swegon","VDY","ALVb-300-125-80-B",0,"5,3","x",0,0]
["Swegon","VDY","ALVb-300-125-80-B",0,"3,74","x",0,"VDY"]
["Swegon","VDY","ALVb-400-150-100-B",0,"7,19","x",0,0]
["Swegon","VDY","ALVb-600-200-160-B",0,"18,4","x",0,0]
["Swegon","VDY","ALVb-700-250-200-B",0,"19,7","x",0,0]
["Swegon","VDY","ALVb-700-250-200-B",0,"23,9","x",0,0]
["Swegon","VDY","ALVb-400-150-100-B",0,"9,95","x",0,0]
["Swegon","VDY","ALVb-500-150-125-B",0,"9,22","x",0,0]
["Swegon","VDY","ALVb-500-150-125-B",0,"11,9","x",0,0]
["Swegon","VDY","ALVb-600-200-160-B",0,"14,9","x",0,0]
["Swegon","VDY","ALVb-700-250-200-K",0,"27,2","x",0,0]
["Swegon","VDY","ALVb-500-150-125-K",0,"8,75","x",0,0]
["Swegon","VDY","ALVb-500-150-125-K",0,"10,7","x",0,0]
["Swegon","VDY","VDYc-300-125-open",0,"4,52","x",0,0]
["Swegon","VDY","VDYc-300-125-closed",0,"3,41","x",0,0]
["Swegon","VDY","VDYc-400-150-open",0,"8,33","x",0,0]
["Swegon","VDY","VDYc-400-150-closed",0,"6,59","x",0,0]
["Swegon","VDY","VDYc-600-200-closed",0,"13,8","x",0,0]
["Swegon","VDY","VDYc-600-200-open",0,"16,5","x",0,0]
["Swegon","VIREO C","VIREO Ca-400-600",0,"41,1","x",0,"VIREO C"]
["Swegon","VIREO C","VIREO Ca-400-600-F",0,"29,8",0,"x",0]
["Swegon","VIREO C","VIREO Ca-250-600",0,"23,7","x",0,0]
["Swegon","VIREO C","VIREO Ca-250-600-F",0,"12,9",0,"x",0]
["Swegon","VIREO C","VIREO Ca-315-600",0,"33","x",0,0]
["Swegon","VIREO C","VIREO Ca-315-600-F",0,"19,5",0,"x",0]
["Swegon","VIREO C","VIREO Ca-125-600",0,"7,73","x",0,0]
["Swegon","VIREO C","VIREO Ca-160-600",0,"11,6","x",0,0]
["Swegon","VIREO C","VIREO Ca-200-600",0,"18,7","x",0,0]
["Swegon","VIREO C","VIREO Ca-250-600",0,"24,2","x",0,0]
["Swegon","VIREO C","VIREO Ca-250-600-F",0,"17,3",0,"x",0]
["Swegon","VIREO C","VIREO Ca-315-600",0,"34,7","x",0,0]
["Swegon","VIREO C","VIREO Ca-315-600-F",0,"26,4",0,"x",0]
["Swegon","VIREO C","VIREO Ca-400-600",0,"43,2","x",0,0]
["Swegon","VIREO C","VIREO Ca-400-600-F",0,"38,2",0,"x",0]
["Swegon","VIREO C","VIREO Ca-160-600",0,"10,7","x",0,0]
["Swegon","VIREO C","VIREO Ca-200-600",0,"16,9","x",0,"VOS"]
["Swegon","VOS","ALVb-300-125-80-B",0,"4,7","x",0,0]
["Swegon","VOS","ALVb-400-150-100-B",0,"7,32","x",0,0]
["Swegon","VOS","ALVb-500-150-125-B",0,"10,1","x",0,0]
["Swegon","VOS","ALVb-600-200-160-B",0,"13,2","x",0,0]
["Swegon","VOS","ALVb-700-250-200-B",0,"21,7","x",0,0]
["Swegon","VOS","ALVb-300-125-80-K",0,"3,74","x",0,0]
["Swegon","VOS","ALVb-400-150-100-K",0,"6,83","x",0,0]
["Swegon","VOS","ALVb-500-150-125-K",0,"9,28","x",0,0]
["Swegon","VOS","ALVb-600-200-160-K",0,"12,5","x",0,0]
["Swegon","VOS","ALVb-700-250-200-K",0,"19,4","x",0,0]
["Swegon","VRY","ALVb-300-125-80-B",0,"4,61","x",0,"VRY"]
["Swegon","VRY","ALVb-300-125-80-B",0,"6,58","x",0,0]
["Swegon","VRY","ALVb-400-150-100-B",0,"7,51","x",0,0]
["Swegon","VRY","ALVb-400-150-100-B",0,"9,98","x",0,0]
["Swegon","VRY","ALVb-500-150-125-B",0,"9,17","x",0,0]
["Swegon","VRY","ALVb-500-150-125-B",0,"11,8","x",0,0]
["Swegon","VRY","ALVb-600-200-160-B",0,"14,7","x",0,0]
["Swegon","VRY","ALVb-600-200-160-B",0,"18,3","x",0,0]
["Swegon","VRY","ALVb-700-250-200-B",0,"21,3","x",0,0]
["Swegon","VRY","ALVb-700-250-200-B",0,"25,6","x",0,0]
["Swegon","VRY","ALVb-300-125-80-K",0,"4,08","x",0,0]
["Swegon","VRY","ALVb-300-125-80-K",0,"5,27","x",0,0]
["Swegon","VRY","ALVb-400-150-100-K",0,"7","x",0,0]
["Swegon","VRY","ALVb-400-150-100-K",0,"8,68","x",0,0]
["Swegon","VRY","ALVb-500-150-125-K",0,"8,66","x",0,0]
["Swegon","VRY","ALVb-500-150-125-K",0,"10,7","x",0,0]
["Swegon","VRY","ALVb-600-200-160-K",0,"13,8","x",0,0]
["Swegon","VRY","ALVb-600-200-160-K",0,"16,6","x",0,0]
["Swegon","VRY","ALVb-700-250-200-K",0,"23,8","x",0,0]
["Swegon","SDW","80","R0",8.6999999999999993,"x",0,"SDW"]
["Swegon","SDW","80","R1",6.6,"x",0,0]
["Swegon","SDW","80","R2",6.6,"x",0,0]
["Swegon","SDW","80","R3",4.0999999999999996,"x",0,0]
["Swegon","SDW","80","R4",3.4,"x",0,0]
["Swegon","SDW","80","R5",2.1,"x",0,0]
["Swegon","SDW","80","R6",1,"x",0,0]
["Swegon","SDW","100","R0",6.2,"x",0,0]
["Swegon","SDW","100","R1",5.8,"x",0,0]
["Swegon","SDW","100","R2",4.9000000000000004,"x",0,0]
["Swegon","SDW","100","R3",4.2,"x",0,0]
["Swegon","SDW","100","R4",3,"x",0,0]
["Swegon","SDW","100","R5",2,"x",0,0]
["Swegon","SDW","100","R6",1,"x",0,0]
["Swegon","SDW","125","R0",70,"x",0,0]
["Swegon","SDW","125","R1",6.1,"x",0,0]
["Swegon","SDW","125","R2",5.2,"x",0,0]
["Swegon","SDW","125","R3",4.2,"x",0,0]
["Swegon","SDW","125","R4",3,"x",0,0]
["Swegon","SDW","125","R5",2,"x",0,0]
["Swegon","SDW","125","R6",1,"x",0,0]
["Swegon",0,0,0,0,0,0,0]
["Swegon",0,0,0,0,0,0,0]
["Swegon",0,0,0,0,0,0,0]
["Swegon",0,0,0,0,0,0,0]
["Swegon",0,0,0,0,0,0,0]
["Swegon",0,0,0,0,0,0,0]
["Swegon",0,0,0,0,0,0,0]
["Swegon",0,0,0,0,0,0,0]
["Systemair","KONIKA-160-SW","THOR-125-160",0,15.9,"x",0,0]
["Systemair","KONIKA-200-SW","THOR-160-200",0,26,"x",0,0]
["Systemair","KONIKA-250-SW","THOR-200-250 ",0,41.7,"x",0,0]
["Systemair","KONIKA-315-SW","THOR-250-315 ",0,71.900000000000006,"x",0,0]
["Systemair","KONIKA-160-SW","THOR-125-160",0,11.8,0,"x",0]
["Systemair","KONIKA-200-SW","THOR-160-200",0,16.399999999999999,0,"x",0]
["Systemair","KONIKA-250-SW","THOR-200-250 ",0,27.6,0,"x",0]
["Systemair","KONIKA-315-SW","THOR-250-315 ",0,36.700000000000003,0,"x",0]
["Systemair","TST-125-SW","THOR-100-125",0,5.3,"x",0,0]
["Systemair","TST-160-SW","THOR-125-160",0,9.1999999999999993,"x",0,0]
["Systemair","TST-200-SW","THOR-160-200",0,15.9,"x",0,0]
["Systemair","TST-250-SW","THOR-200-250 ",0,26,"x",0,0]
["Systemair","TST-315-SW","THOR-250-315 ",0,41.7,"x",0,0]
["Systemair","TSR","100-SW","10mm",5.6,"x",0,0]
["Systemair","TSR","100-SW","20mm",7.5,"x",0,0]
["Systemair","TSR","100-SW","30mm",8.8000000000000007,"x",0,0]
["Systemair","TSR","100-SW","40mm",8.8000000000000007,"x",0,0]
["Systemair","TSR","125-SW","10mm",7.1,"x",0,0]
["Systemair","TSR","125-SW","20mm",9.6,"x",0,0]
["Systemair","TSR","125-SW","30mm",11.7,"x",0,0]
["Systemair","TSR","125-SW","40mm",13.4,"x",0,0]
["Systemair","TSR","160-SW","10mm",8.1,"x",0,0]
["Systemair","TSR","160-SW","20mm",11.4,"x",0,0]
["Systemair","TSR","160-SW","30mm",14.9,"x",0,0]
["Systemair","TSR","160-SW","40mm",17.5,"x",0,0]
["Systemair","TSR","200-SW","10mm",12.2,"x",0,0]
["Systemair","TSR","200-SW","20mm",18.2,"x",0,0]
["Systemair","TSR","200-SW","30mm",23.2,"x",0,0]
["Systemair","TSR","200-SW","40mm",28.3,"x",0,0]
["Systemair","TSR","250-SW","10mm",13.4,"x",0,0]
["Systemair","TSR","250-SW","20mm",19.600000000000001,"x",0,0]
["Systemair","TSR","250-SW","30mm",26.4,"x",0,0]
["Systemair","TSR","250-SW","40mm",32.200000000000003,"x",0,0]
["Systemair","TSF-F-125-SW","THOR-F-100-125",0,8.9,0,"x",0]
["Systemair","TSF-F-160-SW","THOR-F-100-160",0,12,0,"x",0]
["Systemair","TSF-F-200-SW","THOR-F-125-200",0,21.5,0,"x",0]
["Systemair","TSF-F-250-SW","THOR-F-160-250",0,31.2,0,"x",0]
["Systemair","TSF-F-315-SW","THOR-F-200-315",0,44.7,0,"x",0]
["Systemair","TSO-F-125-SW","THOR-F-100-125",0,4.5999999999999996,"x",0,0]
["Systemair","TSO-F-160-SW","THOR-F-100-160",0,4.5999999999999996,"x",0,0]
["Systemair","TSO-F-200-SW","THOR-F-125-200",0,7.8,"x",0,0]
["Systemair","TSO-F-250-SW","THOR-F-160-250",0,14.4,"x",0,0]
["Systemair","TSO-F-315-SW","THOR-F-200-315",0,23.5,"x",0,0]
["Systemair","CAP-F-N-125-600-16-SW","THOR-F-100-125",0,4.4000000000000004,"x",0,0]
["Systemair","CAP-F-N-160-600-16-SW","THOR-F-100-160",0,4.4000000000000004,"x",0,0]
["Systemair","CAP-F-N-200-600-25-SW","THOR-F-125-200",0,8.1,"x",0,0]
["Systemair","CAP-F-N-250-600-49-SW","THOR-F-160-250",0,14.6,"x",0,0]
["Systemair","CAP-F-N-315-600-64-SW","THOR-F-200-315",0,22.9,"x",0,0]
["Systemair","CAP-F-N-400-600-81-SW","THOR-F-250-400",0,37.299999999999997,"x",0,0]
["Systemair","CAP-F-N-400-600-81-SW","THOR-F-315-400",0,62.8,"x",0,0]
["Systemair","CAP-F-N-125-600-16-SW","THOR-F-100-125",0,9.1999999999999993,0,"x",0]
["Systemair","CAP-F-N-160-600-16-SW","THOR-F-100-160",0,11.2,0,"x",0]
["Systemair","CAP-F-N-200-600-25-SW","THOR-F-125-200",0,16.100000000000001,0,"x",0]
["Systemair","CAP-F-N-250-600-49-SW","THOR-F-160-250",0,29.3,0,"x",0]
["Systemair","CAP-F-N-315-600-64-SW","THOR-F-200-315",0,38.4,0,"x",0]
["Systemair","CAP-F-N-400-600-81-SW","THOR-F-250-400",0,50.5,0,"x",0]
["Systemair","CAP-F-N-400-600-81-SW","THOR-F-315-400",0,50.5,0,"x",0]
["Systemair","CAP-G-125-16-SW","THOR-100-125",0,5.3,"x",0,0]
["Systemair","CAP-G-160-25-SW","THOR-125-160",0,9.1999999999999993,"x",0,0]
["Systemair","CAP-G-200-36-SW","THOR-160-200",0,15.9,"x",0,0]
["Systemair","CAP-G-250-49-SW","THOR-200-250 ",0,26,"x",0,0]
["Systemair","CAP-G-315-81-SW","THOR-250-315 ",0,41.7,"x",0,0]
["Systemair","CAP-C-100-SW","100",0,4.3,"x",0,0]
["Systemair","CAP-C-125-SW","125",0,7.5,"x",0,0]
["Systemair","CAP-C-160-SW","160",0,13.3,"x",0,0]
["Systemair","CAP-C-200-SW","200",0,21.7,"x",0,0]
["Systemair","CAP-C-250-SW","250",0,34.6,"x",0,0]
["Systemair","CAP-C-315-SW","315",0,56.5,"x",0,0]
["Systemair","CAP-C-400-SW","400",0,105.5,"x",0,0]
["Systemair","CAP-C-100-SW","100",0,4.8,0,"x",0]
["Systemair","CAP-C-125-SW","125",0,7.3,0,"x",0]
["Systemair","CAP-C-160-SW","160",0,11.6,0,"x",0]
["Systemair","CAP-C-200-SW","200",0,18.2,0,"x",0]
["Systemair","CAP-C-250-SW","250",0,34.6,0,"x",0]
["Systemair","CAP-C-315-SW","315",0,38.299999999999997,0,"x",0]
["Systemair","CAP-C-400-SW","400",0,57.2,0,"x",0]
["Systemair","CAP-CT-100-SW","100",0,4.3,"x",0,0]
["Systemair","CAP-CT-125-SW","125",0,7.5,"x",0,0]
["Systemair","CAP-CT-160-SW","160",0,13.3,"x",0,0]
["Systemair","CAP-CT-200-SW","200",0,21.7,"x",0,0]
["Systemair","CAP-CT-250-SW","250",0,34.6,"x",0,0]
["Systemair","CAP-CT-315-SW","315",0,56.5,"x",0,0]
["Systemair","CAP-CT-400-SW","400",0,105.5,"x",0,0]
["Systemair","CAP-CT-100-SW","100",0,4.4000000000000004,0,"x",0]
["Systemair","CAP-CT-125-SW","125",0,7.2,0,"x",0]
["Systemair","CAP-CT-160-SW","160",0,11.4,0,"x",0]
["Systemair","CAP-CT-200-SW","200",0,18.3,0,"x",0]
["Systemair","CAP-CT-250-SW","250",0,26.3,0,"x",0]
["Systemair","CAP-CT-315-SW","315",0,41.8,0,"x",0]
["Systemair","CAP-CT-400-SW","400",0,56.4,0,"x",0]
["Systemair","BOR-C-100-SW","100-360º",1,2.7,"x",0,0]
["Systemair","BOR-C-100-SW","100-360º",2,2.4,"x",0,0]
["Systemair","BOR-C-100-SW","100-360º",3,2.2000000000000002,"x",0,0]
["Systemair","BOR-C-100-SW","100-360º",4,1.9,"x",0,0]
["Systemair","BOR-C-100-SW","100-360º",5,1.6,"x",0,0]
["Systemair","BOR-C-100-SW","100-120º",1,1.5,"x",0,0]
["Systemair","BOR-C-100-SW","100-120º",2,1.3,"x",0,0]
["Systemair","BOR-C-100-SW","100-120º",3,1.2,"x",0,0]
["Systemair","BOR-C-100-SW","100-120º",4,1.1000000000000001,"x",0,0]
["Systemair","BOR-C-100-SW","100-120º",5,0.9,"x",0,0]
["Systemair","BOR-C-125-SW","125-360º",1,4.9000000000000004,"x",0,0]
["Systemair","BOR-C-125-SW","125-360º",2,4.3,"x",0,0]
["Systemair","BOR-C-125-SW","125-360º",3,3.8,"x",0,0]
["Systemair","BOR-C-125-SW","125-360º",4,3.1,"x",0,0]
["Systemair","BOR-C-125-SW","125-360º",5,2.4,"x",0,0]
["Systemair","BOR-C-125-SW","125-120º",1,2.6,"x",0,0]
["Systemair","BOR-C-125-SW","125-120º",2,2.2000000000000002,"x",0,0]
["Systemair","BOR-C-125-SW","125-120º",3,1.9,"x",0,0]
["Systemair","BOR-C-125-SW","125-120º",4,1.5,"x",0,0]
["Systemair","BOR-C-125-SW","125-120º",5,1.2,"x",0,0]
["Systemair","BOR-C-160-SW","160-360º",1,7.8,"x",0,0]
["Systemair","BOR-C-160-SW","160-360º",2,6.7,"x",0,0]
["Systemair","BOR-C-160-SW","160-360º",3,5.8,"x",0,0]
["Systemair","BOR-C-160-SW","160-360º",4,4.9000000000000004,"x",0,0]
["Systemair","BOR-C-160-SW","160-360º",5,4.2,"x",0,0]
["Systemair","BOR-C-160-SW","160-120º",1,4.7,"x",0,0]
["Systemair","BOR-C-160-SW","160-120º",2,3.7,"x",0,0]
["Systemair","BOR-C-160-SW","160-120º",3,3.3,"x",0,0]
["Systemair","BOR-C-160-SW","160-120º",4,2.8,"x",0,0]
["Systemair","BOR-C-160-SW","160-120º",5,2.2000000000000002,"x",0,0]
["Systemair","BOR-S-100-SW","100",1,2.5,"x",0,0]
["Systemair","BOR-S-100-SW","100",2,2.2999999999999998,"x",0,0]
["Systemair","BOR-S-100-SW","100",3,2.1,"x",0,0]
["Systemair","BOR-S-100-SW","100",4,2,"x",0,0]
["Systemair","BOR-S-100-SW","100",5,1.8,"x",0,0]
["Systemair","BOR-S-100-SW","100",6,1.7,"x",0,0]
["Systemair","BOR-S-100-SW","100",7,1.6,"x",0,0]
["Systemair","BOR-S-100-SW","100",8,1.4,"x",0,0]
["Systemair","BOR-S-125-SW","125",1,3.3,"x",0,0]
["Systemair","BOR-S-125-SW","125",2,3.1,"x",0,0]
["Systemair","BOR-S-125-SW","125",3,2.8,"x",0,0]
["Systemair","BOR-S-125-SW","125",4,2.6,"x",0,0]
["Systemair","BOR-S-125-SW","125",5,2.4,"x",0,0]
["Systemair","BOR-S-125-SW","125",6,2.2999999999999998,"x",0,0]
["Systemair","BOR-S-125-SW","125",7,2.1,"x",0,0]
["Systemair","BOR-S-125-SW","125",8,1.9,"x",0,0]
["Systemair","BOR-S-160-SW","160",1,6.4,"x",0,0]
["Systemair","BOR-S-160-SW","160",2,5.7,"x",0,0]
["Systemair","BOR-S-160-SW","160",3,5.5,"x",0,0]
["Systemair","BOR-S-160-SW","160",4,5.2,"x",0,0]
["Systemair","BOR-S-160-SW","160",5,4.9000000000000004,"x",0,0]
["Systemair","BOR-S-160-SW","160",6,4.5999999999999996,"x",0,0]
["Systemair","BOR-S-160-SW","160",7,4.4000000000000004,"x",0,0]
["Systemair","BOR-S-160-SW","160",8,4.2,"x",0,0]
["Systemair","BOR-R-100-SW","100",1,2.6,"x",0,0]
["Systemair","BOR-R-100-SW","100",2,2.5,"x",0,0]
["Systemair","BOR-R-100-SW","100",3,2.2999999999999998,"x",0,0]
["Systemair","BOR-R-100-SW","100",4,2.2000000000000002,"x",0,0]
["Systemair","BOR-R-100-SW","100",5,2.1,"x",0,0]
["Systemair","BOR-R-100-SW","100",6,1.9,"x",0,0]
["Systemair","BOR-R-100-SW","100",7,1.8,"x",0,0]
["Systemair","BOR-R-100-SW","100",8,1.7,"x",0,0]
["Systemair","BOR-R-100-SW","100",9,1.6,"x",0,0]
["Systemair","BOR-R-125-SW","125",1,3.3,"x",0,0]
["Systemair","BOR-R-125-SW","125",2,3.2,"x",0,0]
["Systemair","BOR-R-125-SW","125",3,3,"x",0,0]
["Systemair","BOR-R-125-SW","125",4,2.8,"x",0,0]
["Systemair","BOR-R-125-SW","125",5,2.7,"x",0,0]
["Systemair","BOR-R-125-SW","125",6,2.5,"x",0,0]
["Systemair","BOR-R-125-SW","125",7,2.2999999999999998,"x",0,0]
["Systemair","BOR-R-125-SW","125",8,2.2000000000000002,"x",0,0]
["Systemair","BOR-R-125-SW","125",9,2,"x",0,0]
["Systemair","TEF-S-100-SW","100",1,10.3,"x",0,0]
["Systemair","TEF-S-100-SW","100",2,14,"x",0,0]
["Systemair","TEF-S-100-SW","100",3,16.5,"x",0,0]
["Systemair","TEF-S-100-SW","100",4,17.8,"x",0,0]
["Systemair","TEF-S-125-SW","125",1,14.6,"x",0,0]
["Systemair","TEF-S-125-SW","125",2,21.8,"x",0,0]
["Systemair","TEF-S-125-SW","125",3,27.5,"x",0,0]
["Systemair","TEF-S-125-SW","125",4,32.1,"x",0,0]
["Systemair","TEF-S-160-SW","160",1,19.399999999999999,"x",0,0]
["Systemair","TEF-S-160-SW","160",2,31.7,"x",0,0]
["Systemair","TEF-S-160-SW","160",3,41.3,"x",0,0]
["Systemair","TEF-S-160-SW","160",4,50.1,"x",0,0]
["Systemair","TEF-S-200-SW","200",1,41.4,"x",0,0]
["Systemair","TEF-S-200-SW","200",2,46.9,"x",0,0]
["Systemair","TEF-S-200-SW","200",3,56.9,"x",0,0]
["Systemair","TEF-S-200-SW","200",4,70.099999999999994,"x",0,0]
["Systemair","ODEN-F-1","200-100",0,9.1999999999999993,"x",0,0]
["Systemair","ODEN-F-1","200-100",1,0,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","200-100",3,9.8230079999999997,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","200-100",4,8.572908,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","200-100",5,7.3255860000000004,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","200-100",6,6.3116159999999999,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","200-100",7,6.3116159999999999,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","200-100",8,6.3116159999999999,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","200-100",9,6.3116159999999999,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","200-100",10,6.3116159999999999,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","200-100",11,6.3116159999999999,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","300-100",0,16,"x",0,0]
["Systemair","ODEN-F-1","300-100",2,18.179231999999999,0,"x","NOVA säleiköllä ei ole merkitystä säätöön. Säätö tapahtuu ODEN laatikon säätöosalla."]
["Systemair","ODEN-F-1","300-100",3,15.259554,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","300-100",4,12.342654,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","300-100",5,9.4257539999999995,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","300-100",6,6.5088539999999995,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","300-100",7,10.44528,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","300-100",8,10.44528,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","300-100",9,10.44528,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","300-100",10,10.44528,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","300-100",11,11.959289999999999,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","300-100",12,11.959289999999999,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","300-100",0,16,"x",0,0]
["Systemair","ODEN-F-2","300-100",2,14.467823999999998,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","300-100",3,12.853806000000001,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","300-100",4,11.23701,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","300-100",5,9.8785679999999996,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","300-100",6,9.8785679999999996,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","300-100",7,9.8785679999999996,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","300-100",8,9.8785679999999996,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","300-100",9,9.8785679999999996,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","300-100",10,9.8785679999999996,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","300-100",11,11.178672000000001,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","300-100",12,11.178672000000001,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","400-100",0,16,"x",0,0]
["Systemair","ODEN-F-1","400-100",2,18.643158,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","400-100",3,16.226298,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","400-100",4,13.806660000000001,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","400-100",5,11.389799999999999,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","400-100",6,8.9729399999999995,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","400-100",7,9.5896559999999997,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","400-100",8,9.5896559999999997,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","400-100",9,9.5896559999999997,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","400-100",10,10.684188000000001,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","400-100",11,10.684188000000001,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","400-100",12,10.684188000000001,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","400-100",0,16,"x",0,0]
["Systemair","ODEN-F-2","400-100",2,19.609902000000002,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","400-100",3,16.973579999999998,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","400-100",4,14.337258,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","400-100",5,11.698157999999999,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","400-100",6,9.3313020000000009,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","400-100",7,9.3313020000000009,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","400-100",8,9.3313020000000009,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","400-100",9,10.567511999999999,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","400-100",10,10.567511999999999,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","400-100",11,10.567511999999999,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","400-100",12,10.567511999999999,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","300-150",0,25.3,"x",0,0]
["Systemair","ODEN-F-1","300-150",2,34.588878000000001,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","300-150",3,28.977318,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","300-150",4,23.362979999999997,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","300-150",5,17.748642,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","300-150",6,12.134304,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","300-150",7,15.87627,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","300-150",8,15.87627,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","300-150",9,15.87627,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","300-150",10,15.87627,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","300-150",11,15.87627,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","300-150",12,15.87627,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","300-150",0,25.3,"x",0,0]
["Systemair","ODEN-F-2","300-150",2,34.877789999999997,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","300-150",3,29.244005999999999,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","300-150",4,23.610221999999997,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","300-150",5,17.973659999999999,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","300-150",6,12.339876,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","300-150",7,16.918019999999999,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","300-150",8,16.918019999999999,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","300-150",9,16.918019999999999,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","300-150",10,16.918019999999999,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","300-150",11,16.918019999999999,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","300-150",12,16.918019999999999,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","500-100",0,25.3,"x",0,0]
["Systemair","ODEN-F-1","500-100",2,35.452835999999998,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","500-100",3,30.844134,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","500-100",4,26.235431999999999,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","500-100",5,21.626729999999998,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","500-100",6,17.026361999999999,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","500-100",7,17.026361999999999,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","500-100",8,17.026361999999999,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","500-100",9,17.026361999999999,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","500-100",10,17.026361999999999,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","500-100",11,18.87651,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","500-100",12,18.87651,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","500-100",0,25.3,"x",0,0]
["Systemair","ODEN-F-2","500-100",2,34.802784000000003,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","500-100",3,30.144078,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","500-100",4,25.482593999999999,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","500-100",5,20.823887999999997,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","500-100",6,16.398534000000001,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","500-100",7,16.398534000000001,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","500-100",8,16.398534000000001,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","500-100",9,16.398534000000001,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","500-100",10,16.398534000000001,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","500-100",11,16.398534000000001,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","500-100",12,16.398534000000001,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","500-150",0,39.9,"x",0,0]
["Systemair","ODEN-F-1","500-150",2,55.004399999999997,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","500-150",3,53.204256000000001,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","500-150",4,51.406890000000004,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","500-150",5,46.89264,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","500-150",6,46.89264,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","500-150",7,46.89264,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","500-150",8,46.89264,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","500-150",9,46.89264,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","500-150",10,46.89264,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","500-150",11,38.705874000000001,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","500-150",12,38.705874000000001,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","500-150",13,38.705874000000001,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","500-150",0,39.9,"x",0,0]
["Systemair","ODEN-F-2","500-150",2,55.076627999999992,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","500-150",3,49.023365999999996,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","500-150",4,42.972881999999998,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","500-150",5,36.919620000000002,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","500-150",6,31.949778000000002,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","500-150",7,31.949778000000002,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","500-150",8,31.949778000000002,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","500-150",9,31.949778000000002,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","500-150",10,31.949778000000002,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","500-150",11,31.949778000000002,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","500-150",12,31.949778000000002,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","500-150",13,31.949778000000002,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","400-150",0,39.9,"x",0,0]
["Systemair","ODEN-F-1","400-150",2,52.381968000000001,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","400-150",3,50.529041999999997,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","400-150",4,48.676116,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","400-150",5,46.823190000000004,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","400-150",6,44.970264,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","400-150",7,39.805961999999994,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","400-150",8,34.641660000000002,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","400-150",9,30.010733999999999,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","400-150",10,30.010733999999999,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","400-150",11,30.010733999999999,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","400-150",12,30.010733999999999,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","400-150",13,30.010733999999999,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","400-150",0,39,"x",0,0]
["Systemair","ODEN-F-2","400-150",2,59.160288000000001,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","400-150",3,53.023685999999998,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","400-150",4,46.887084000000002,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","400-150",5,40.750481999999998,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","400-150",6,34.613879999999995,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","400-150",7,32.449818,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","400-150",8,29.455134000000001,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","400-150",9,29.455134000000001,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","400-150",10,29.455134000000001,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","400-150",11,29.455134000000001,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","400-150",12,29.455134000000001,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","400-150",13,29.455134000000001,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","500-200",0,68.8,"x",0,0]
["Systemair","ODEN-F-1","500-200",2,102.877674,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","500-200",3,90.779483999999997,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","500-200",4,78.678516000000002,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","500-200",5,66.580325999999999,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","500-200",6,54.479358000000005,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","500-200",7,52.081943999999993,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","500-200",8,48.295529999999999,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","500-200",9,48.295529999999999,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","500-200",10,48.295529999999999,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","500-200",11,48.295529999999999,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","500-200",12,48.295529999999999,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","500-200",13,48.295529999999999,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","500-200",0,68.8,"x",0,0]
["Systemair","ODEN-F-2","500-200",2,113.82854999999999,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","500-200",3,98.521769999999989,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","500-200",4,83.21499,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","500-200",5,67.908209999999997,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","500-200",6,52.598652000000001,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","500-200",7,48.403872,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","500-200",8,48.403872,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","500-200",9,48.403872,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","500-200",10,48.403872,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","500-200",11,48.403872,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","500-200",12,48.403872,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","500-200",13,48.403872,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","600-200",0,68.8,"x",0,0]
["Systemair","ODEN-F-1","600-200",2,76.22554199999999,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","600-200",3,68.344356000000005,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","600-200",4,60.460391999999992,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","600-200",5,52.579205999999999,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","600-200",6,44.970264,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","600-200",7,44.970264,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","600-200",8,44.970264,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","600-200",9,44.970264,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","600-200",10,44.970264,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","600-200",11,44.970264,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","600-200",12,44.970264,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","600-200",13,44.970264,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","600-200",0,68.8,"x",0,0]
["Systemair","ODEN-F-2","600-200",2,79.220225999999997,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","600-200",3,72.386345999999989,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","600-200",4,65.549688000000003,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","600-200",5,58.715808000000003,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","600-200",6,51.012414,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","600-200",7,51.012414,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","600-200",8,47.448239999999998,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","600-200",9,47.448239999999998,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","600-200",10,47.448239999999998,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","600-200",11,47.448239999999998,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","600-200",12,47.448239999999998,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","600-200",13,47.448239999999998,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","800-200",0,68.8,"x",0,0]
["Systemair","ODEN-F-1","800-200",2,78.297930000000008,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","800-200",3,71.291814000000002,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","800-200",4,64.282920000000004,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","800-200",5,57.276803999999998,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","800-200",6,50.270688,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","800-200",7,46.384265999999997,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","800-200",8,46.384265999999997,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","800-200",9,46.384265999999997,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","800-200",10,46.384265999999997,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","800-200",11,46.384265999999997,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","800-200",12,46.384265999999997,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-1","800-200",13,46.384265999999997,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","800-200",0,68.8,"x",0,0]
["Systemair","ODEN-F-2","800-200",2,81.895439999999994,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","800-200",3,75.550487999999987,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","800-200",4,69.208314000000001,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","800-200",5,62.863361999999995,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","800-200",6,56.521188000000002,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","800-200",7,52.618097999999996,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","800-200",8,48.715008000000005,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","800-200",9,45.584201999999998,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","800-200",10,45.584201999999998,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","800-200",11,45.584201999999998,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","800-200",12,45.584201999999998,0,"x",0]
["Systemair","ODEN-F-2","800-200",13,45.584201999999998,0,"x",0]
["Systemair","KONIKA-A-160-SW","THOR-125-160",0,15.9,"x",0,0]
["Systemair","KONIKA-A-200-SW","THOR-160-200",0,26,"x",0,0]
["Systemair","KONIKA-A-250-SW","THOR-200-250 ",0,41.7,"x",0,0]
["Systemair","KONIKA-A-315-SW","THOR-250-315 ",0,71.900000000000006,"x",0,0]
["Systemair","KONIKA-A-160-SW","THOR-125-160",0,11.8,0,"x",0]
["Systemair","KONIKA-A-200-SW","THOR-160-200",0,16.399999999999999,0,"x",0]
["Systemair","KONIKA-A-250-SW","THOR-200-250 ",0,27.6,0,"x",0]
["Systemair","KONIKA-A-315-SW","THOR-250-315 ",0,36.700000000000003,0,"x",0]
["Systemair","TSN-F-125-600-SW","THOR-100-125",0,5.6,"x",0,0]
["Systemair","TSN-F-160-600-SW","THOR-125-160",0,9.9,"x",0,0]
["Systemair","TSN-F-200-600-SW","THOR-160-200",0,16.399999999999999,"x",0,0]
["Systemair","TSN-F-250-600-SW","THOR-200-250 ",0,26.7,"x",0,0]
["Systemair","TSN-F-315-600-SW","THOR-250-315 ",0,43.2,"x",0,0]
["Systemair","TSN-F-315-600-SW","THOR-315-400",0,70.7,"x",0,0]
["Systemair","TSN-F-125-600-SW","THOR-100-125",0,12.6,0,"x",0]
["Systemair","TSN-F-160-600-SW","THOR-125-160",0,20.6,0,"x",0]
["Systemair","TSN-F-200-600-SW","THOR-160-200",0,25.9,0,"x",0]
["Systemair","TSN-F-250-600-SW","THOR-200-250 ",0,37,0,"x",0]
["Systemair","TSN-F-315-600-SW","THOR-250-315 ",0,63.3,0,"x",0]
["Systemair","TSN-F-315-600-SW","THOR-315-400",0,80.3,0,"x",0]
["Systemair","SPI","80 -Tulo",1,1,"x",0,0]
["Systemair","SPI","80 -Tulo",1.5,1.5,"x",0,0]
["Systemair","SPI","80 -Tulo",2,2,"x",0,0]
["Systemair","SPI","80 -Tulo",2.5,2.5,"x",0,0]
["Systemair","SPI","80 -Tulo",3,3,"x",0,0]
["Systemair","SPI","80 -Tulo",4,4,"x",0,0]
["Systemair","SPI","80 -Tulo",5,5,"x",0,0]
["Systemair","SPI","100 - Tulo",1.5,1.5,"x",0,0]
["Systemair","SPI","100 - Tulo",2,2,"x",0,0]
["Systemair","SPI","100 - Tulo",2.5,2.5,"x",0,0]
["Systemair","SPI","100 - Tulo",3,3,"x",0,0]
["Systemair","SPI","100 - Tulo",4,4,"x",0,0]
["Systemair","SPI","100 - Tulo",5,5,"x",0,0]
["Systemair","SPI","100 - Tulo",6,6,"x",0,0]
["Systemair","SPI","125 - Tulo",2,2,"x",0,0]
["Systemair","SPI","125 - Tulo",2.5,2.5,"x",0,0]
["Systemair","SPI","125 - Tulo",3,3,"x",0,0]
["Systemair","SPI","125 - Tulo",3.5,3.5,"x",0,0]
["Systemair","SPI","125 - Tulo",4,4,"x",0,0]
["Systemair","SPI","125 - Tulo",5,5,"x",0,0]
["Systemair","SPI","125 - Tulo",6,6,"x",0,0]
["Systemair","SPI","125 - Tulo",8,8,"x",0,0]
["Systemair","SPI","125 - Tulo",11,11,"x",0,0]
["Systemair","SPI","150 - Tulo",3,3,"x",0,0]
["Systemair","SPI","150 - Tulo",4,4,"x",0,0]
["Systemair","SPI","150 - Tulo",5,5,"x",0,0]
["Systemair","SPI","150 - Tulo",6,6,"x",0,0]
["Systemair","SPI","150 - Tulo",7,7,"x",0,0]
["Systemair","SPI","150 - Tulo",8,8,"x",0,0]
["Systemair","SPI","150 - Tulo",10,10,"x",0,0]
["Systemair","SPI","150 - Tulo",13,13,"x",0,0]
["Systemair","SPI","150 - Tulo",20,20,"x",0,0]
["Systemair","SPI","160 - Tulo",4,4,"x",0,0]
["Systemair","SPI","160 - Tulo",5,5,"x",0,0]
["Systemair","SPI","160 - Tulo",6,6,"x",0,0]
["Systemair","SPI","160 - Tulo",7,7,"x",0,0]
["Systemair","SPI","160 - Tulo",9,9,"x",0,0]
["Systemair","SPI","160 - Tulo",11,11,"x",0,0]
["Systemair","SPI","160 - Tulo",13,13,"x",0,0]
["Systemair","SPI","160 - Tulo",18,18,"x",0,0]
["Systemair","SPI","160 - Tulo",26,26,"x",0,0]
["Systemair","SPI","200 - Tulo",7,7,"x",0,0]
["Systemair","SPI","200 - Tulo",8,8,"x",0,0]
["Systemair","SPI","200 - Tulo",10,10,"x",0,0]
["Systemair","SPI","200 - Tulo",12,12,"x",0,0]
["Systemair","SPI","200 - Tulo",14,14,"x",0,0]
["Systemair","SPI","200 - Tulo",16,16,"x",0,0]
["Systemair","SPI","200 - Tulo",20,20,"x",0,0]
["Systemair","SPI","200 - Tulo",26,26,"x",0,0]
["Systemair","SPI","200 - Tulo",34,34,"x",0,0]
["Systemair","SPI","250 - Tulo",9,9,"x",0,0]
["Systemair","SPI","250 - Tulo",11,11,"x",0,0]
["Systemair","SPI","250 - Tulo",14,14,"x",0,0]
["Systemair","SPI","250 - Tulo",18,18,"x",0,0]
["Systemair","SPI","250 - Tulo",24,24,"x",0,0]
["Systemair","SPI","250 - Tulo",32,32,"x",0,0]
["Systemair","SPI","250 - Tulo",46,46,"x",0,0]
["Systemair","SPI","300 - Tulo",14,14,"x",0,0]
["Systemair","SPI","300 - Tulo",18,18,"x",0,0]
["Systemair","SPI","300 - Tulo",22,22,"x",0,0]
["Systemair","SPI","300 - Tulo",26,26,"x",0,0]
["Systemair","SPI","300 - Tulo",32,32,"x",0,0]
["Systemair","SPI","300 - Tulo",41,41,"x",0,0]
["Systemair","SPI","300 - Tulo",52,52,"x",0,0]
["Systemair","SPI","300 - Tulo",70,70,"x",0,0]
["Systemair","SPI","315 - Tulo",16,16,"x",0,0]
["Systemair","SPI","315 - Tulo",20,20,"x",0,0]
["Systemair","SPI","315 - Tulo",24,24,"x",0,0]
["Systemair","SPI","315 - Tulo",28,28,"x",0,0]
["Systemair","SPI","315 - Tulo",34,34,"x",0,0]
["Systemair","SPI","315 - Tulo",42,42,"x",0,0]
["Systemair","SPI","315 - Tulo",53,53,"x",0,0]
["Systemair","SPI","315 - Tulo",71,71,"x",0,0]
["Systemair","SPI","400 - Tulo",1,1,"x",0,0]
["Systemair","SPI","400 - Tulo",24,24,"x",0,0]
["Systemair","SPI","400 - Tulo",33,33,"x",0,0]
["Systemair","SPI","400 - Tulo",43,43,"x",0,0]
["Systemair","SPI","400 - Tulo",56,56,"x",0,0]
["Systemair","SPI","400 - Tulo",72,72,"x",0,0]
["Systemair","SPI","400 - Tulo",96,96,"x",0,0]
["Systemair","SPI","400 - Tulo",133,133,"x",0,0]
["Systemair","SPI","400 - Tulo",200,200,"x",0,0]
["Systemair","SPI","500 - Tulo",29,29,"x",0,0]
["Systemair","SPI","500 - Tulo",40,40,"x",0,0]
["Systemair","SPI","500 - Tulo",52,52,"x",0,0]
["Systemair","SPI","500 - Tulo",67,67,"x",0,0]
["Systemair","SPI","500 - Tulo",85,85,"x",0,0]
["Systemair","SPI","500 - Tulo",108,108,"x",0,0]
["Systemair","SPI","500 - Tulo",138,138,"x",0,0]
["Systemair","SPI","500 - Tulo",180,180,"x",0,0]
["Systemair","SPI","500 - Tulo",230,230,"x",0,0]
["Systemair","SPI","630 - Tulo",40,40,"x",0,0]
["Systemair","SPI","630 - Tulo",57,57,"x",0,0]
["Systemair","SPI","630 - Tulo",78,78,"x",0,0]
["Systemair","SPI","630 - Tulo",105,105,"x",0,0]
["Systemair","SPI","630 - Tulo",136,136,"x",0,0]
["Systemair","SPI","630 - Tulo",173,173,"x",0,0]
["Systemair","SPI","630 - Tulo",222,222,"x",0,0]
["Systemair","SPI","630 - Tulo",300,300,"x",0,0]
["Systemair","SPI","630 - Tulo",370,370,"x",0,0]
["Systemair","SPI","800 - Tulo",122,122,"x",0,0]
["Systemair","SPI","800 - Tulo",170,170,"x",0,0]
["Systemair","SPI","800 - Tulo",217,217,"x",0,0]
["Systemair","SPI","800 - Tulo",267,267,"x",0,0]
["Systemair","SPI","800 - Tulo",344,344,"x",0,0]
["Systemair","SPI","800 - Tulo",402,402,"x",0,0]
["Systemair","SPI","800 - Tulo",489,489,"x",0,0]
["Systemair","SPI","80",1,1,0,"x",0]
["Systemair","SPI","80",1.5,1.5,0,"x",0]
["Systemair","SPI","80",2,2,0,"x",0]
["Systemair","SPI","80",2.5,2.5,0,"x",0]
["Systemair","SPI","80",3,3,0,"x",0]
["Systemair","SPI","80",4,4,0,"x",0]
["Systemair","SPI","80",5,5,0,"x",0]
["Systemair","SPI","100",1.5,1.5,0,"x",0]
["Systemair","SPI","100",2,2,0,"x",0]
["Systemair","SPI","100",2.5,2.5,0,"x",0]
["Systemair","SPI","100",3,3,0,"x",0]
["Systemair","SPI","100",4,4,0,"x",0]
["Systemair","SPI","100",5,5,0,"x",0]
["Systemair","SPI","100",6,6,0,"x",0]
["Systemair","SPI","125",2,2,0,"x",0]
["Systemair","SPI","125",2.5,2.5,0,"x",0]
["Systemair","SPI","125",3,3,0,"x",0]
["Systemair","SPI","125",3.5,3.5,0,"x",0]
["Systemair","SPI","125",4,4,0,"x",0]
["Systemair","SPI","125",5,5,0,"x",0]
["Systemair","SPI","125",6,6,0,"x",0]
["Systemair","SPI","125",8,8,0,"x",0]
["Systemair","SPI","125",11,11,0,"x",0]
["Systemair","SPI","150",3,3,0,"x",0]
["Systemair","SPI","150",4,4,0,"x",0]
["Systemair","SPI","150",5,5,0,"x",0]
["Systemair","SPI","150",6,6,0,"x",0]
["Systemair","SPI","150",7,7,0,"x",0]
["Systemair","SPI","150",8,8,0,"x",0]
["Systemair","SPI","150",10,10,0,"x",0]
["Systemair","SPI","150",13,13,0,"x",0]
["Systemair","SPI","150",20,20,0,"x",0]
["Systemair","SPI","160",4,4,0,"x",0]
["Systemair","SPI","160",5,5,0,"x",0]
["Systemair","SPI","160",6,6,0,"x",0]
["Systemair","SPI","160",7,7,0,"x",0]
["Systemair","SPI","160",9,9,0,"x",0]
["Systemair","SPI","160",11,11,0,"x",0]
["Systemair","SPI","160",13,13,0,"x",0]
["Systemair","SPI","160",18,18,0,"x",0]
["Systemair","SPI","160",26,26,0,"x",0]
["Systemair","SPI","200",7,7,0,"x",0]
["Systemair","SPI","200",8,8,0,"x",0]
["Systemair","SPI","200",10,10,0,"x",0]
["Systemair","SPI","200",12,12,0,"x",0]
["Systemair","SPI","200",14,14,0,"x",0]
["Systemair","SPI","200",16,16,0,"x",0]
["Systemair","SPI","200",20,20,0,"x",0]
["Systemair","SPI","200",26,26,0,"x",0]
["Systemair","SPI","200",34,34,0,"x",0]
["Systemair","SPI","250",9,9,0,"x",0]
["Systemair","SPI","250",11,11,0,"x",0]
["Systemair","SPI","250",14,14,0,"x",0]
["Systemair","SPI","250",18,18,0,"x",0]
["Systemair","SPI","250",24,24,0,"x",0]
["Systemair","SPI","250",32,32,0,"x",0]
["Systemair","SPI","250",46,46,0,"x",0]
["Systemair","SPI","300",14,14,0,"x",0]
["Systemair","SPI","300",18,18,0,"x",0]
["Systemair","SPI","300",22,22,0,"x",0]
["Systemair","SPI","300",26,26,0,"x",0]
["Systemair","SPI","300",32,32,0,"x",0]
["Systemair","SPI","300",41,41,0,"x",0]
["Systemair","SPI","300",52,52,0,"x",0]
["Systemair","SPI","300",70,70,0,"x",0]
["Systemair","SPI","315",16,16,0,"x",0]
["Systemair","SPI","315",20,20,0,"x",0]
["Systemair","SPI","315",24,24,0,"x",0]
["Systemair","SPI","315",28,28,0,"x",0]
["Systemair","SPI","315",34,34,0,"x",0]
["Systemair","SPI","315",42,42,0,"x",0]
["Systemair","SPI","315",53,53,0,"x",0]
["Systemair","SPI","315",71,71,0,"x",0]
["Systemair","SPI","400",1,1,0,"x",0]
["Systemair","SPI","400",24,24,0,"x",0]
["Systemair","SPI","400",33,33,0,"x",0]
["Systemair","SPI","400",43,43,0,"x",0]
["Systemair","SPI","400",56,56,0,"x",0]
["Systemair","SPI","400",72,72,0,"x",0]
["Systemair","SPI","400",96,96,0,"x",0]
["Systemair","SPI","400",133,133,0,"x",0]
["Systemair","SPI","400",200,200,0,"x",0]
["Systemair","SPI","500",29,29,0,"x",0]
["Systemair","SPI","500",40,40,0,"x",0]
["Systemair","SPI","500",52,52,0,"x",0]
["Systemair","SPI","500",67,67,0,"x",0]
["Systemair","SPI","500",85,85,0,"x",0]
["Systemair","SPI","500",108,108,0,"x",0]
["Systemair","SPI","500",138,138,0,"x",0]
["Systemair","SPI","500",180,180,0,"x",0]
["Systemair","SPI","500",230,230,0,"x",0]
["Systemair","SPI","630",40,40,0,"x",0]
["Systemair","SPI","630",57,57,0,"x",0]
["Systemair","SPI","630",78,78,0,"x",0]
["Systemair","SPI","630",105,105,0,"x",0]
["Systemair","SPI","630",136,136,0,"x",0]
["Systemair","SPI","630",173,173,0,"x",0]
["Systemair","SPI","630",222,222,0,"x",0]
["Systemair","SPI","630",300,300,0,"x",0]
["Systemair","SPI","630",370,370,0,"x",0]
["Systemair","SPI","800",122,122,0,"x",0]
["Systemair","SPI","800",170,170,0,"x",0]
["Systemair","SPI","800",217,217,0,"x",0]
["Systemair","SPI","800",267,267,0,"x",0]
["Systemair","SPI","800",344,344,0,"x",0]
["Systemair","SPI","800",402,402,0,"x",0]
["Systemair","SPI","800",489,489,0,"x",0]
["EH-muovi","EHKTS","100/180˚",2,0.9,"x",0,0]
["EH-muovi","EHKTS","100/180˚",3,1.25,"x",0,0]
["EH-muovi","EHKTS","100/180˚",4,1.6,"x",0,0]
["EH-muovi","EHKTS","100/180˚",5,1.95,"x",0,0]
["EH-muovi","EHKTS","100/180˚",6,2.2999999999999998,"x",0,0]
["EH-muovi","EHKTS","100/180˚",7,2.5,"x",0,0]
["EH-muovi","EHKTS","100/180˚",8,2.7,"x",0,0]
["EH-muovi","EHKTS","100/180˚",9,2.9,"x",0,0]
["EH-muovi","EHKTS","100/180˚",10,2.93,"x",0,0]
["EH-muovi","EHKTS","100/180˚",11,2.97,"x",0,0]
["EH-muovi","EHKTS","100/180˚",12,3,"x",0,0]
["EH-muovi","EHKTS","100/360˚",2,0.9,"x",0,0]
["EH-muovi","EHKTS","100/360˚",3,1.35,"x",0,0]
["EH-muovi","EHKTS","100/360˚",4,1.8,"x",0,0]
["EH-muovi","EHKTS","100/360˚",5,2.0499999999999998,"x",0,0]
["EH-muovi","EHKTS","100/360˚",6,2.2999999999999998,"x",0,0]
["EH-muovi","EHKTS","100/360˚",7,2.7,"x",0,0]
["EH-muovi","EHKTS","100/360˚",8,3.1,"x",0,0]
["EH-muovi","EHKTS","100/360˚",9,3.5,"x",0,0]
["EH-muovi","EHKTS","100/360˚",10,3.83,"x",0,0]
["EH-muovi","EHKTS","100/360˚",11,4.17,"x",0,0]
["EH-muovi","EHKTS","100/360˚",12,4.5,"x",0,0]
["EH-muovi","EHKTS","100/360˚",13,4.5999999999999996,"x",0,0]
["EH-muovi","EHKTS","100/360˚",14,4.7,"x",0,0]
["EH-muovi","EHKTS","100/360˚",15,4.8,"x",0,0]
["EH-muovi","EHKTS","125/180˚",2,0.9,"x",0,0]
["EH-muovi","EHKTS","125/180˚",3,1.45,"x",0,0]
["EH-muovi","EHKTS","125/180˚",4,2,"x",0,0]
["EH-muovi","EHKTS","125/180˚",5,2.35,"x",0,0]
["EH-muovi","EHKTS","125/180˚",6,2.7,"x",0,0]
["EH-muovi","EHKTS","125/180˚",7,3,"x",0,0]
["EH-muovi","EHKTS","125/180˚",8,3.3,"x",0,0]
["EH-muovi","EHKTS","125/180˚",9,3.6,"x",0,0]
["EH-muovi","EHKTS","125/180˚",10,3.77,"x",0,0]
["EH-muovi","EHKTS","125/180˚",11,3.93,"x",0,0]
["EH-muovi","EHKTS","125/180˚",12,4.0999999999999996,"x",0,0]
["EH-muovi","EHKTS","125/180˚",13,4.17,"x",0,0]
["EH-muovi","EHKTS","125/180˚",14,4.2300000000000004,"x",0,0]
["EH-muovi","EHKTS","125/180˚",15,4.3,"x",0,0]
["EH-muovi","EHKTS","125/360˚",2,0.9,"x",0,0]
["EH-muovi","EHKTS","125/360˚",3,1.45,"x",0,0]
["EH-muovi","EHKTS","125/360˚",4,2,"x",0,0]
["EH-muovi","EHKTS","125/360˚",5,2.5,"x",0,0]
["EH-muovi","EHKTS","125/360˚",6,3,"x",0,0]
["EH-muovi","EHKTS","125/360˚",7,3.47,"x",0,0]
["EH-muovi","EHKTS","125/360˚",8,3.93,"x",0,0]
["EH-muovi","EHKTS","125/360˚",9,4.4000000000000004,"x",0,0]
["EH-muovi","EHKTS","125/360˚",10,4.5,"x",0,0]
["EH-muovi","EHKTS","125/360˚",11,4.5999999999999996,"x",0,0]
["EH-muovi","EHKTS","125/360˚",12,4.7,"x",0,0]
["EH-muovi","EHKTS","125/360˚",13,5.47,"x",0,0]
["EH-muovi","EHKTS","125/360˚",14,6.23,"x",0,0]
["EH-muovi","EHKTS","125/360˚",15,7,"x",0,0]
["EH-muovi","EHP","100",4,0.48,0,"x",0]
["EH-muovi","EHP","100",5,0.6,0,"x",0]
["EH-muovi","EHP","100",6,0.72,0,"x",0]
["EH-muovi","EHP","100",7,0.83,0,"x",0]
["EH-muovi","EHP","100",8,0.95,0,"x",0]
["EH-muovi","EHP","100",9,0.95,0,"x",0]
["EH-muovi","EHP","100",10,1.18,0,"x",0]
["EH-muovi","EHP","100",11,1.3,0,"x",0]
["EH-muovi","EHP","100",12,1.41,0,"x",0]
["EH-muovi","EHP","100",13,1.53,0,"x",0]
["EH-muovi","EHP","100",14,1.65,0,"x",0]
["EH-muovi","EHP","100",15,1.76,0,"x",0]
["EH-muovi","EHP","100",16,1.88,0,"x",0]
["EH-muovi","EHP","100",17,1.99,0,"x",0]
["EH-muovi","EHP","100",18,2.09,0,"x",0]
["EH-muovi","EHP","100",19,2.2000000000000002,0,"x",0]
["EH-muovi","EHP","100",20,2.2999999999999998,0,"x",0]
["EH-muovi","EHP","125",4,0.55000000000000004,0,"x",0]
["EH-muovi","EHP","125",5,0.7,0,"x",0]
["EH-muovi","EHP","125",6,0.85,0,"x",0]
["EH-muovi","EHP","125",7,0.99,0,"x",0]
["EH-muovi","EHP","125",8,1.1399999999999999,0,"x",0]
["EH-muovi","EHP","125",9,1.29,0,"x",0]
["EH-muovi","EHP","125",10,1.44,0,"x",0]
["EH-muovi","EHP","125",11,1.58,0,"x",0]
["EH-muovi","EHP","125",12,1.73,0,"x",0]
["EH-muovi","EHP","125",13,1.87,0,"x",0]
["EH-muovi","EHP","125",14,2.02,0,"x",0]
["EH-muovi","EHP","125",15,2.16,0,"x",0]
["EH-muovi","EHP","125",16,2.2999999999999998,0,"x",0]
["EH-muovi","EHP","125",17,2.44,0,"x",0]
["EH-muovi","EHP","125",18,2.58,0,"x",0]
["EH-muovi","EHP","125",19,2.72,0,"x",0]
["EH-muovi","EHP","125",20,2.86,0,"x",0]
["EH-muovi","EHP","125",21,3,0,"x",0]
["EH-muovi","EHP","125",22,3.13,0,"x",0]
["EH-muovi","EHP","125",23,3.27,0,"x",0]
["EH-muovi","EHP","125",24,3.4,0,"x",0]
["EH-muovi","EHS","125/360˚",4,1.5,"x",0,0]
["EH-muovi","EHS","125/360˚",5,1.75,"x",0,0]
["EH-muovi","EHS","125/360˚",6,2,"x",0,0]
["EH-muovi","EHS","125/360˚",7,2.25,"x",0,0]
["EH-muovi","EHS","125/360˚",8,2.5,"x",0,0]
["EH-muovi","EHS","125/360˚",9,2.85,"x",0,0]
["EH-muovi","EHS","125/360˚",10,3.2,"x",0,0]
["EH-muovi","EHS","125/360˚",11,3.55,"x",0,0]
["EH-muovi","EHS","125/360˚",12,3.9,"x",0,0]
["EH-muovi","EHS","125/360˚",13,4.05,"x",0,0]
["EH-muovi","EHS","125/360˚",14,4.2,"x",0,0]
["EH-muovi","EHS","125/360˚",15,4.3499999999999996,"x",0,0]
["EH-muovi","EHS","125/360˚",16,4.5,"x",0,0]
["EH-muovi","EHS","100/360˚",4,1.2,"x",0,0]
["EH-muovi","EHS","100/360˚",5,1.3,"x",0,0]
["EH-muovi","EHS","100/360˚",6,1.4,"x",0,0]
["EH-muovi","EHS","100/360˚",7,1.5,"x",0,0]
["EH-muovi","EHS","100/360˚",8,1.6,"x",0,0]
["EH-muovi","EHS","100/360˚",9,1.75,"x",0,0]
["EH-muovi","EHS","100/360˚",10,1.9,"x",0,0]
["EH-muovi","EHS","100/360˚",11,2.0499999999999998,"x",0,0]
["EH-muovi","EHS","100/360˚",12,2.2000000000000002,"x",0,0]
["EH-muovi","EHS","100/360˚",13,2.2999999999999998,"x",0,0]
["EH-muovi","EHS","100/360˚",14,2.4,"x",0,0]
["EH-muovi","EHS","100/360˚",15,2.5,"x",0,0]
["EH-muovi","EHS","100/360˚",16,2.6,"x",0,0]
["EH-muovi","EHS","100/360˚",17,2.75,"x",0,0]
["EH-muovi","EHS","100/360˚",18,2.9,"x",0,0]
["EH-muovi","EHS","100/360˚",19,3.05,"x",0,0]
["EH-muovi","EHS","100/360˚",20,3.2,"x",0,0]
["EH-muovi","EHS","125/180˚",2,1.5,"x",0,0]
["EH-muovi","EHS","125/180˚",3,1.85,"x",0,0]
["EH-muovi","EHS","125/180˚",4,2.2000000000000002,"x",0,0]
["EH-muovi","EHS","125/180˚",5,2.6,"x",0,0]
["EH-muovi","EHS","125/180˚",6,3,"x",0,0]
["EH-muovi","EHS","125/180˚",7,3.2,"x",0,0]
["EH-muovi","EHS","125/180˚",8,3.4,"x",0,0]
["EH-muovi","EHS","125/180˚",9,3.53,"x",0,0]
["EH-muovi","EHS","125/180˚",10,3.63,"x",0,0]
["EH-muovi","EHS","125/180˚",11,3.78,"x",0,0]
["EH-muovi","EHS","125/180˚",12,3.9,"x",0,0]
["EH-muovi","EHSS","100/180˚",4,1.2,"x",0,0]
["EH-muovi","EHSS","100/180˚",5,1.45,"x",0,0]
["EH-muovi","EHSS","100/180˚",6,1.7,"x",0,0]
["EH-muovi","EHSS","100/180˚",7,1.9,"x",0,0]
["EH-muovi","EHSS","100/180˚",8,2.1,"x",0,0]
["EH-muovi","EHSS","100/180˚",9,2.2000000000000002,"x",0,0]
["EH-muovi","EHSS","100/180˚",10,2.2999999999999998,"x",0,0]
["EH-muovi","EHSS","100/180˚",11,2.4,"x",0,0]
["EH-muovi","EHSS","100/180˚",12,2.5,"x",0,0]
["EH-muovi","EHTH","100",1,1,"x",0,"sivureiät auki"]
["EH-muovi","EHTH","100",2,1.3,"x",0,"sivureiät auki"]
["EH-muovi","EHTH","100",3,1.7,"x",0,"sivureiät auki"]
["EH-muovi","EHTH","100",4,2.1,"x",0,"sivureiät auki"]
["EH-muovi","EHTH","100",5,2.5,"x",0,"sivureiät auki"]
["EH-muovi","EHTH","100",6,2.7,"x",0,"sivureiät auki"]
["EH-muovi","EHTH","100",7,3,"x",0,"sivureiät auki"]
["EH-muovi","EHTH","100",8,3.2,"x",0,"sivureiät auki"]
["EH-muovi","EHTH","100",9,3.5,"x",0,"sivureiät auki"]
["EH-muovi","EHTH","100",10,3.8,"x",0,"sivureiät auki"]
["EH-muovi","EHTH","100",11,4,"x",0,"sivureiät auki"]
["EH-muovi","EHTH","100",1,0.9,"x",0,"sivureiät kiinni"]
["EH-muovi","EHTH","100",2,1.1000000000000001,"x",0,"sivureiät kiinni"]
["EH-muovi","EHTH","100",3,1.4,"x",0,"sivureiät kiinni"]
["EH-muovi","EHTH","100",4,1.8,"x",0,"sivureiät kiinni"]
["EH-muovi","EHTH","100",5,2.1,"x",0,"sivureiät kiinni"]
["EH-muovi","EHTH","100",6,2.6,"x",0,"sivureiät kiinni"]
["EH-muovi","EHTH","100",7,2.8,"x",0,"sivureiät kiinni"]
["EH-muovi","EHTH","100",8,3.2,"x",0,"sivureiät kiinni"]
["EH-muovi","EHTH","100",9,3.4,"x",0,"sivureiät kiinni"]
["EH-muovi","EHTH","100",10,3.6,"x",0,"sivureiät kiinni"]
["EH-muovi","EHTH","100",11,3.9,"x",0,"sivureiät kiinni"]
["EH-muovi","EHTH","125",1,1,"x",0,"sivureiät auki"]
["EH-muovi","EHTH","125",2,1.3,"x",0,"sivureiät auki"]
["EH-muovi","EHTH","125",3,1.6,"x",0,"sivureiät auki"]
["EH-muovi","EHTH","125",4,2,"x",0,"sivureiät auki"]
["EH-muovi","EHTH","125",5,2.4,"x",0,"sivureiät auki"]
["EH-muovi","EHTH","125",6,2.8,"x",0,"sivureiät auki"]
["EH-muovi","EHTH","125",7,3.1,"x",0,"sivureiät auki"]
["EH-muovi","EHTH","125",8,3.3,"x",0,"sivureiät auki"]
["EH-muovi","EHTH","125",9,3.6,"x",0,"sivureiät auki"]
["EH-muovi","EHTH","125",10,3.9,"x",0,"sivureiät auki"]
["EH-muovi","EHTH","125",11,4.0999999999999996,"x",0,"sivureiät auki"]
["EH-muovi","EHTH","125",1,0.8,"x",0,"sivureiät kiinni"]
["EH-muovi","EHTH","125",2,1.1000000000000001,"x",0,"sivureiät kiinni"]
["EH-muovi","EHTH","125",3,1.5,"x",0,"sivureiät kiinni"]
["EH-muovi","EHTH","125",4,1.9,"x",0,"sivureiät kiinni"]
["EH-muovi","EHTH","125",5,2.1,"x",0,"sivureiät kiinni"]
["EH-muovi","EHTH","125",6,2.5,"x",0,"sivureiät kiinni"]
["EH-muovi","EHTH","125",7,2.8,"x",0,"sivureiät kiinni"]
["EH-muovi","EHTH","125",8,3.1,"x",0,"sivureiät kiinni"]
["EH-muovi","EHTH","125",9,3.4,"x",0,"sivureiät kiinni"]
["EH-muovi","EHTH","125",10,3.8,"x",0,"sivureiät kiinni"]
["EH-muovi","EHTH","125",11,4,"x",0,"sivureiät kiinni"]
["Pisla","270K","100",-10,0.7,0,"x",0]
["Pisla","270K","100",-9,0.77,0,"x",0]
["Pisla","270K","100",-8,0.83,0,"x",0]
["Pisla","270K","100",-7,0.9,0,"x",0]
["Pisla","270K","100",-6,0.96,0,"x",0]
["Pisla","270K","100",-5,1.03,0,"x",0]
["Pisla","270K","100",-4,1.1000000000000001,0,"x",0]
["Pisla","270K","100",-3,1.18,0,"x",0]
["Pisla","270K","100",-2,1.25,0,"x",0]
["Pisla","270K","100",-1,1.33,0,"x",0]
["Pisla","270K","100",0,1.4,0,"x",0]
["Pisla","270K","100",1,1.48,0,"x",0]
["Pisla","270K","100",2,1.56,0,"x",0]
["Pisla","270K","100",3,1.65,0,"x",0]
["Pisla","270K","100",4,1.73,0,"x",0]
["Pisla","270K","100",5,1.81,0,"x",0]
["Pisla","270K","100",6,1.88,0,"x",0]
["Pisla","270K","100",7,1.95,0,"x",0]
["Pisla","270K","100",8,2.0299999999999998,0,"x",0]
["Pisla","270K","100",9,2.1,0,"x",0]
["Pisla","270K","100",10,2.17,0,"x",0]
["Pisla","270K","100",11,2.25,0,"x",0]
["Pisla","270K","100",12,2.34,0,"x",0]
["Pisla","270K","100",13,2.42,0,"x",0]
["Pisla","270K","100",14,2.5099999999999998,0,"x",0]
["Pisla","270K","100",15,2.59,0,"x",0]
["Pisla","270K","125",-5,0.96,0,"x",0]
["Pisla","270K","125",-4,1.08,0,"x",0]
["Pisla","270K","125",-3,1.2,0,"x",0]
["Pisla","270K","125",-2,1.32,0,"x",0]
["Pisla","270K","125",-1,1.44,0,"x",0]
["Pisla","270K","125",0,1.56,0,"x",0]
["Pisla","270K","125",1,1.66,0,"x",0]
["Pisla","270K","125",2,1.77,0,"x",0]
["Pisla","270K","125",3,1.87,0,"x",0]
["Pisla","270K","125",4,1.98,0,"x",0]
["Pisla","270K","125",5,2.08,0,"x",0]
["Pisla","270K","125",6,2.2000000000000002,0,"x",0]
["Pisla","270K","125",7,2.31,0,"x",0]
["Pisla","270K","125",8,2.4300000000000002,0,"x",0]
["Pisla","270K","125",9,2.54,0,"x",0]
["Pisla","270K","125",10,2.66,0,"x",0]
["Pisla","270K","125",11,2.76,0,"x",0]
["Pisla","270K","125",12,2.86,0,"x",0]
["Pisla","270K","125",13,2.97,0,"x",0]
["Pisla","270K","125",14,3.07,0,"x",0]
["Pisla","270K","125",15,3.17,0,"x",0]
["Pisla","270K","160",-10,1.33,0,"x",0]
["Pisla","270K","160",-9,1.45,0,"x",0]
["Pisla","270K","160",-8,1.57,0,"x",0]
["Pisla","270K","160",-7,1.69,0,"x",0]
["Pisla","270K","160",-6,1.81,0,"x",0]
["Pisla","270K","160",-5,1.93,0,"x",0]
["Pisla","270K","160",-4,2.09,0,"x",0]
["Pisla","270K","160",-3,2.2400000000000002,0,"x",0]
["Pisla","270K","160",-2,2.4,0,"x",0]
["Pisla","270K","160",-1,2.5499999999999998,0,"x",0]
["Pisla","270K","160",0,2.71,0,"x",0]
["Pisla","270K","160",1,2.86,0,"x",0]
["Pisla","270K","160",2,3,0,"x",0]
["Pisla","270K","160",3,3.15,0,"x",0]
["Pisla","270K","160",4,3.29,0,"x",0]
["Pisla","270K","160",5,3.44,0,"x",0]
["Pisla","270K","160",6,3.6,0,"x",0]
["Pisla","270K","160",7,3.76,0,"x",0]
["Pisla","270K","160",8,3.91,0,"x",0]
["Pisla","270K","160",9,4.07,0,"x",0]
["Pisla","270K","160",10,4.2300000000000004,0,"x",0]
["Pisla","270K","160",11,4.38,0,"x",0]
["Pisla","270K","160",12,4.53,0,"x",0]
["Pisla","270K","160",13,4.67,0,"x",0]
["Pisla","270K","160",14,4.82,0,"x",0]
["Pisla","270K","160",15,4.97,0,"x",0]
["Pisla","270K","160",16,5.0999999999999996,0,"x",0]
["Pisla","270K","160",17,5.23,0,"x",0]
["Pisla","270K","160",18,5.37,0,"x",0]
["Pisla","270K","160",19,5.5,0,"x",0]
["Pisla","270K","160",20,5.63,0,"x",0]
["Pisla",261,"100",2,0.89,"x",0,0]
["Pisla",261,"100",3,1.36,"x",0,0]
["Pisla",261,"100",4,1.83,"x",0,0]
["Pisla",261,"100",5,2.2799999999999998,"x",0,0]
["Pisla",261,"100",6,2.73,"x",0,0]
["Pisla",261,"100",7,2.98,"x",0,0]
["Pisla",261,"100",8,3.24,"x",0,0]
["Pisla",261,"100",9,3.49,"x",0,0]
["Pisla",261,"100",10,3.69,"x",0,0]
["Pisla",261,"100",11,3.9,"x",0,0]
["Pisla",261,"100",12,4.0999999999999996,"x",0,0]
["Pisla",261,"125",4,2.06,"x",0,0]
["Pisla",261,"125",5,2.56,"x",0,0]
["Pisla",261,"125",6,3.06,"x",0,0]
["Pisla",261,"125",7,3.56,"x",0,0]
["Pisla",261,"125",8,4.05,"x",0,0]
["Pisla",261,"125",9,4.55,"x",0,0]
["Pisla",261,"125",10,4.76,"x",0,0]
["Pisla",261,"125",11,4.96,"x",0,0]
["Pisla",261,"125",12,5.17,"x",0,0]
["Pisla",261,"125",13,5.45,"x",0,0]
["Pisla",261,"125",14,5.74,"x",0,0]
["Pisla",261,"125",15,6.02,"x",0,0]
["Pisla",261,"160",4,2.7,"x",0,0]
["Pisla",261,"160",5,3.39,"x",0,0]
["Pisla",261,"160",6,4.08,"x",0,0]
["Pisla",261,"160",7,4.67,"x",0,0]
["Pisla",261,"160",8,5.26,"x",0,0]
["Pisla",261,"160",9,5.85,"x",0,0]
["Pisla",261,"160",10,6.44,"x",0,0]
["Pisla",261,"160",11,6.84,"x",0,0]
["Pisla",261,"160",12,7.25,"x",0,0]
["Pisla",261,"160",13,7.65,"x",0,0]
["Pisla",261,"160",14,8.06,"x",0,0]
["Pisla",261,"160",15,8.4600000000000009,"x",0,0]
["Pisla",261,"160",16,8.9499999999999993,"x",0,0]
["Pisla",261,"160",17,9.44,"x",0,0]
["Pisla",261,"160",18,9.92,"x",0,0]
["Pisla",261,"160",19,10.41,"x",0,0]
["Pisla",261,"160",20,10.9,"x",0,0]
["Uponor","UPK","100",4,0.7,0,"x","avaus 0 = kiinni asento"]
["Uponor","UPK","100",5,0.82,0,"x",0]
["Uponor","UPK","100",6,0.95,0,"x",0]
["Uponor","UPK","100",7,1.08,0,"x",0]
["Uponor","UPK","100",8,1.2,0,"x",0]
["Uponor","UPK","100",9,1.33,0,"x",0]
["Uponor","UPK","100",10,1.45,0,"x",0]
["Uponor","UPK","100",11,1.58,0,"x",0]
["Uponor","UPK","100",12,1.7,0,"x",0]
["Uponor","UPK","100",13,1.8,0,"x",0]
["Uponor","UPK","100",14,1.9,0,"x",0]
["Uponor","UPK","100",15,2,0,"x",0]
["Uponor","UPK","100",16,2.1,0,"x",0]
["Uponor","UPK","100",17,2.2000000000000002,0,"x",0]
["Uponor","UPK","100",18,2.2999999999999998,0,"x",0]
["Uponor","UPK","100",19,2.4,0,"x",0]
["Uponor","UPK","100",20,2.5,0,"x",0]
["Uponor","UPK","125",4,0.9,0,"x","avaus 0 = kiinni asento"]
["Uponor","UPK","125",5,1.05,0,"x",0]
["Uponor","UPK","125",6,1.2,0,"x",0]
["Uponor","UPK","125",7,1.35,0,"x",0]
["Uponor","UPK","125",8,1.5,0,"x",0]
["Uponor","UPK","125",9,1.65,0,"x",0]
["Uponor","UPK","125",10,1.8,0,"x",0]
["Uponor","UPK","125",11,1.95,0,"x",0]
["Uponor","UPK","125",12,2.1,0,"x",0]
["Uponor","UPK","125",13,2.25,0,"x",0]
["Uponor","UPK","125",14,2.4,0,"x",0]
["Uponor","UPK","125",15,2.5499999999999998,0,"x",0]
["Uponor","UPK","125",16,2.7,0,"x",0]
["Uponor","UPK","125",17,2.8,0,"x",0]
["Uponor","UPK","125",18,2.9,0,"x",0]
["Uponor","UPK","125",19,3,0,"x",0]
["Uponor","UPK","125",20,3.1,0,"x",0]
["Uponor","UPK","125",21,3.27,0,"x",0]
["Uponor","UPK","125",22,3.45,0,"x",0]
["Uponor","UPK","125",23,3.62,0,"x",0]
["Uponor","UPK","125",24,3.8,0,"x",0]
["Uponor","UTK","100/180˚",2,0.9,"x",0,0]
["Uponor","UTK","100/180˚",3,1.25,"x",0,0]
["Uponor","UTK","100/180˚",4,1.6,"x",0,0]
["Uponor","UTK","100/180˚",5,1.95,"x",0,0]
["Uponor","UTK","100/180˚",6,2.2999999999999998,"x",0,0]
["Uponor","UTK","100/180˚",7,2.5,"x",0,0]
["Uponor","UTK","100/180˚",8,2.7,"x",0,0]
["Uponor","UTK","100/180˚",9,2.9,"x",0,0]
["Uponor","UTK","100/180˚",10,2.93,"x",0,0]
["Uponor","UTK","100/180˚",11,2.97,"x",0,0]
["Uponor","UTK","100/180˚",12,3,"x",0,0]
["Uponor","UTK","100/180˚",13,3,"x",0,0]
["Uponor","UTK","100/180˚",14,3,"x",0,0]
["Uponor","UTK","100/180˚",15,3,"x",0,0]
["Uponor","UTK","100/360˚",2,0.9,"x",0,0]
["Uponor","UTK","100/360˚",3,1.35,"x",0,0]
["Uponor","UTK","100/360˚",4,1.8,"x",0,0]
["Uponor","UTK","100/360˚",5,2.0499999999999998,"x",0,0]
["Uponor","UTK","100/360˚",6,2.2999999999999998,"x",0,0]
["Uponor","UTK","100/360˚",7,2.7,"x",0,0]
["Uponor","UTK","100/360˚",8,3.1,"x",0,0]
["Uponor","UTK","100/360˚",9,3.5,"x",0,0]
["Uponor","UTK","100/360˚",10,3.83,"x",0,0]
["Uponor","UTK","100/360˚",11,4.17,"x",0,0]
["Uponor","UTK","100/360˚",12,4.5,"x",0,0]
["Uponor","UTK","100/360˚",13,4.5999999999999996,"x",0,0]
["Uponor","UTK","100/360˚",14,4.7,"x",0,0]
["Uponor","UTK","100/360˚",15,4.8,"x",0,0]
["Uponor","UTK","125/180˚",2,0.9,"x",0,0]
["Uponor","UTK","125/180˚",3,1.45,"x",0,0]
["Uponor","UTK","125/180˚",4,2,"x",0,0]
["Uponor","UTK","125/180˚",5,2.35,"x",0,0]
["Uponor","UTK","125/180˚",6,2.7,"x",0,0]
["Uponor","UTK","125/180˚",7,3,"x",0,0]
["Uponor","UTK","125/180˚",8,3.3,"x",0,0]
["Uponor","UTK","125/180˚",9,3.6,"x",0,0]
["Uponor","UTK","125/180˚",10,3.77,"x",0,0]
["Uponor","UTK","125/180˚",11,3.93,"x",0,0]
["Uponor","UTK","125/180˚",12,4.0999999999999996,"x",0,0]
["Uponor","UTK","125/180˚",13,4.17,"x",0,0]
["Uponor","UTK","125/180˚",14,4.2300000000000004,"x",0,0]
["Uponor","UTK","125/180˚",15,4.3,"x",0,0]
["Uponor","UTK","125/360˚",2,0.9,"x",0,0]
["Uponor","UTK","125/360˚",3,1.45,"x",0,0]
["Uponor","UTK","125/360˚",4,2,"x",0,0]
["Uponor","UTK","125/360˚",5,2.5,"x",0,0]
["Uponor","UTK","125/360˚",6,3,"x",0,0]
["Uponor","UTK","125/360˚",7,3.47,"x",0,0]
["Uponor","UTK","125/360˚",8,3.93,"x",0,0]
["Uponor","UTK","125/360˚",9,4.4000000000000004,"x",0,0]
["Uponor","UTK","125/360˚",10,4.83,"x",0,0]
["Uponor","UTK","125/360˚",11,5.27,"x",0,0]
["Uponor","UTK","125/360˚",12,5.7,"x",0,0]
["Uponor","UTK","125/360˚",13,6.13,"x",0,0]
["Uponor","UTK","125/360˚",14,6.57,"x",0,0]
["Uponor","UTK","125/360˚",15,7,"x",0,0]